Муниципальное образование Златоустовский городской округ

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

Златоуст, 2019 г.

Оглавление

1	Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах териитории Златоустовского городского округа	10

1.1	Приросты площади строительных фондов	10

1.1.1	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	10

1.1.2	Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов	12

1.2	Приросты потребления тепловой энергии (мощности)	23

2	Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	29

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	29

2.1.1	Зона действия ТЭЦ АО «Златмаш»	29

2.1.2	Зоны действия котельных ООО «Теплоэнергетик» и прочих ведомств…………………………………………………………………….30

2.2	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки……………………………………………………………………….31

3	Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	40

3.1	Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя	40

3.2	Расчет перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	41

3.3	Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя в тепловых сетях за отчетный период	44

4	Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем Златоустовского городского округа                                                                          5          Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	49

5.1	Предложения по замещению выводимых из эксплуатации источников тепловой энергии	49

5.1.1	Обеспечение теплоснабжения потребителей ОАО «Росспиртпром»	49

5.1.2	Обеспечение теплоснабжения потребителей ООО «НПП «Техмикс»	53

5.1.3	Замещение мощностей Луча № 7 от ТЭЦ АО «ЗЭМЗ»	56

5.1.4	Замещение мощностей Луча № 10 от ТЭЦ АО «ЗЭМЗ»	57

5.1.5	Реконструкция мощностей существующих источников тепловой энергии	58

5.1.6	Мероприятия по изменению структуры и состава потребителей ТЭЦ АО «ЗЭМЗ»	67

5.1.7	Инерционный сценарий развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»	68

5.1.8	Оптимизационный сценарий развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»	69

5.1.9	Революционный сценарий развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»	71

5.1.10	 Мероприятия по переводу открытой схемы ГВС зоны действия ТЭЦ АО «Машзавод» на закрытую	73

5.1.11	Установка резервного оборудования на котельных ООО «Теплоэнергетик»	77

5.1.12. Уход от неэффективной котельной в пос. Центральный…78

6	Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	80

6.1. Мероприятий по строительству тепловых сетей с целью подключения перспективных нагрузок …………………………………………80

7 Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	81

8	Раздел 8. Перспективные топливные балансы	86

8.1	Расчет перспективных технико-экономических показателей работы источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	90

8.2	Перспективные топливные балансы котельных и индивидуальных источников теплоснабжения	96

9	Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	98

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения	98

9.2	Оценка эффективности предлагаемых мероприятий	99

9.2.1	Оценка ценовых последствий замещения источников теплоснабжения	100

9.2.2	Оценка ценовых последствий оптимизации системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»	110

9.2.3	Оценка ценовых последствий устройства РТХ на котельных ООО «Теплоэнергетик»	1177

9.2.4	Оценка ценовых последствий закрытия схемы теплоснабжения	1199

10	Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	121

10.1	Общие положения о единой теплоснабжающей организации и порядке присвоения статуса ЕТО	121

10.2	Актуализация сведений по зонам деятельности ЕТО по состоянию на 2017 г.	123

10.3	Выводы по присвоению статуса ЕТО теплоснабжающим организациям Златоустовского городского округа	124

11 Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………..125

12 Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям………….127

13 Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и Златоустовского городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Златоустовского городского округа…………………………………………127

14 Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения Златоустовского городского округа………………………………………….127

15 Раздел 15 Ценовые тарифные последствия………………………127

Перечень таблиц

Табл. 1.1. Отпуск тепловой энергии потребителям ТСО Златоустовского ГО	11

Табл. 1.2. Динамика объемов ввода объектов капитального строительства, м2.	12

Табл. 1.3. Перечень действующих разрешений на строительство МКД	13

Табл. 1.4. Перечень выбранных перспективных площадок застройки	19

Табл. 1.5. Прогноз ввода жилья по Златоустовскому городскому округу на период до 2032 года	21

Табл. 1.6. Прогноз прироста тепловой нагрузки	24

Табл. 1.7. Прогноз прироста потребления тепловой энергии по городскому округу	27

Табл. 2.1. Существующая и перспективная установленная мощность источников	31

Табл. 2.2. Существующий и перспективный объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды.	33

Табл. 2.3. Значение существующей и перспективной мощности нетто	34

Табл. 2.4. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям	36

Табл. 2.5. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения	37

Табл. 3.1. Нормативные потери тепловой энергии и теплоносителя в сетях ЗГО	40

Табл. 3.2. Баланс расчетной величины подпитки и максимального потребления теплоносителя на цели подпитки систем теплоснабжения	41

Табл. 3.3 Балансы производительности водоподготовительных установок для подготовки подпиточной воды систем теплоснабжения	43

Табл. 3.4 – Фактические и нормативные потери в сетях ООО «Златсеть»	45

Табл. 3.5 – Фактические и нормативные потери в сетях ООО «ЗЭМЗ-Энерго»	45

Табл. 3.6 – Фактические и нормативные потери в сетях МУП «Коммунальные сети»	47

Табл. 4.1. Показатели работы ТЭЦ АО «ЗЭМЗ», 2015 год	61

Табл. 4.2. Удельные показатели ТЭЦ АО «ЗЭМЗ», 2015 год	62

Табл. 4.3. Показатели работы ТЭЦ АО «ЗЭМЗ», 2016 год	63

Табл. 4.4. Удельные показатели ТЭЦ АО «ЗЭМЗ», 2016 год	64

Табл. 4.5. Технико-экономические показатели деятельности ООО «ЗЭМЗ-Энерго» при производстве горячей воды	65

Табл. 4.6. Технико-экономические показатели деятельности ООО «ЗЭМЗ-Энерго» при производстве пара	66

Табл. 4.7. Структура потребления тепловой энергии от ТЭЦ АО «ЗЭМЗ» и прогноз ее изменения при инерционном сценарии	68

Табл. 4.8. Структура потребления тепловой энергии от ТЭЦ АО «ЗЭМЗ» и принимаемые технические и организационные решения по ее изменению при оптимизационном сценарии	69

Табл. 4.9. Структура потребления тепловой энергии от ТЭЦ АО «ЗЭМЗ» и принимаемые технические и организационные решения по ее изменению при революционном сценарии	72

Табл. 4.10. Перечень перекладываемых сетей при закрытии схемы ГВС в зоне АО «Златмаш»	75

Табл. 4.11. Стоимость установки ИТП с закрытой схемой ГВС, тыс. руб.	77

Табл. 4.12. Мероприятия по установке резервного оборудования	78

Табл. 4.1.13. Технико-экономические показатели котельной до и после модернизации системы теплоснабжения в п.Центральный………………….79

Табл. 5.1. Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей с целью подключения перспективных нагрузок	80

Табл. 5.2. Перечень перекладываемых сетей при закрытии схемы ГВС в зоне АО «Златмаш»	83

Табл. 5.3. Стоимость установки ИТП с закрытой схемой ГВС, тыс. руб.	84

Табл. 6.1. Прогноз отпуска и выработки тепловой энергии теплоснабжающими организациями (без учета пара на турбины), тыс. Гкал	87

Табл. 6.2. Перспективные технико-экономические показатели работы ТЭЦ АО «Златмаш»	91

Табл. 6.3. Перспективные технико-экономические показатели работы ООО «ЗЭМЗ-Энерго»	93

Табл. 6.4. Перспективные топливные балансы теплоснабжающих организаций и котельных, т у.т.	97

Табл. 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций	98

Табл. 7.2. Ценовые последствия при замещении котельной ОАО «Росспиртпром»	101

Табл. 7.3. Ценовые последствия при замещении котельной ООО «НПП «Техмикс»	102

Табл. 7.4. Ценовые последствия при строительстве БМК «Школа 17» при замещении котельной ООО «НПП «Техмикс»	103

Табл. 7.5. Ценовые последствия при строительстве БМК «Аносова, 175» при замещении котельной ООО «НПП «Техмикс»	104

Табл. 7.6. Оценка ценовых последствий при строительстве БМК «Закаменка»	105

Табл. 7.7. Оценка ценовых последствий при замене неэффективной котельной в пос. Центральный……………………………………………………………………106

Табл. 7.8. Ценовые последствия реализации инерционного сценария развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»	111

Табл. 7.9. Ценовые последствия реализации оптимизационного сценария развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»	113

Табл. 7.10. Ценовые последствия реализации революционного сценария развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»	116

Табл. 7.11. Ценовые последствия устройства РТХ на котельных ООО «Теплоэнергетик»	118

Табл. 7.12. Оценка ценовых последствий при реализации программы схемы закрытия ГВС	120

Табл. 8.1. Сведения по присвоению статуса ЕТО на территории Златоустовского городского округа	124

Перечень рисунков

Рис. 1.1. Динамика отпуска тепловой энергии потребителям ЗГО	11

Рис. 1.2. Динамика ввода объектов капитального строительства в городском округе	13

Рис. 1.3. Сценарии демографической обстановки, принятые в программе комплексного развития городского округа	14

Рис. 1.4. Источники и планируемые зоны застройки Северного района ЗГО	16

Рис. 1.5. Источники и планируемые зоны застройки Центрального района ЗГО	17

Рис. 1.6. Источники и планируемые зоны застройки Юго-Восточного района ЗГО	18

Рис. 2.1. Зона действия ТЭЦ ОАО «Златмаш»	29

Рис. 2.2. Зоны действия котельных ООО «Теплоэнергетик» и прочих котельных	30

Рис. 3.1. Динамика нормативных и фактических потерь тепловой энергии ООО «Златсеть» в 2014-2016 гг.	45

Рис. 3.2. Динамика нормативных и фактических потерь тепловой энергии в сетях ООО «ЗЭМЗ-Энерго» в 2014-2016 гг.	46

Рис. 3.3. Динамика нормативных и фактических потерь тепловой энергии в сетях МУП «Коммунальные сети» в 2014-2016 гг.	48

Рис. 4.1. Предлагаемая площадка новой блочно-модульной котельной	51

Рис. 4.2. БМК для нужд Школы №17	54

Рис. 4.3. Расположение БМК «Аносова 175»	55

Рис. 4.4. Предлагаемое место пристроя для БМК «Аносова, 175»	56

Рис. 4.5. Схема выдачи мощности ЦЭС АО «ЗЭМЗ»	59

Рис. 4.6. Типовая схема автоматизации ИТП	76

Рис. 5.1. Типовая схема автоматизации ИТП	84

Рис. 7.1. Прогноз тарифа от новой котельной пос. Центральный …..100

Введение

Работа выполнена в строгом соответствии с нормативно - правовыми актами законодательства РФ.

Состав работ

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Златоустовский городской округ на 2020 год.

- Том 1. Утверждаемая часть.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

Приросты площади строительных фондов

Прогноз потребления тепловой энергии напрямую зависит от прогноза ввода жилья и развития промышленных потребителей.

Прогноз потребления тепловой энергии составлен с учетом программных документов городского округа, фактических темпов застройки и социально-экономического прогноза для каждого элемента территориального деления.

Территориальное деление Златоустовского городского округа было принято в соответствии со сложившейся структурой – г. Златоуст и сельские поселения ЗГО.

Территориальное деление г. Златоуста на данном этапе работы принято в составе трех планировочных образований (районов) в соответствии со сложившейся структурой города и Генеральным планом: Северная, Центральная и Юго-Восточная части. Интегральные показатели перспективной застройки приводятся далее в соответствии с указанным принципом территориального деления.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

За базовый уровень потребления тепловой энергии принимается уровень потребления 2016 года.

При этом необходимо отметить, что потребление тепловой энергии, в отличие от тепловой нагрузки, характеризуется не только конструктивными и инженерными особенностями потребителей, но и погодными особенностями базового периода.

Отпуск тепловой энергии по основным теплоснабжающим организациям города представлен ниже.

Потребление тепловой энергии индивидуальными источниками теплоснабжения, ведомственными источниками, не предоставившими данные, не учитывалось, так как данные об объеме этого потребления, а также о тепловых нагрузках этих потребителей отсутствуют.

В дальнейшем отчет о потреблении и прогноз потребления на перспективный период будут даваться только для потребителей ТСО, представленных в Табл. 1.1.

Табл. 1.1. Отпуск тепловой энергии потребителям ТСО Златоустовского ГО

| Наименование ТСО | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ЗЭМЗ-Энерго" в ГВ | 317 017 | 313 189 | 306 127 | 274 103 | 247 609 |
| ООО "ЗЭМЗ-Энерго" в паре | 222 149 | 232 757 | 168 646 | 103 915 | 41 912 |
| АО "Златмаш" | 735 439 | 707 693 | 695 703 | 677 255 | 672 122 |
| ООО "Теплоэнергетик" | 612 670 | 662 440 | 704 880 | 675 780 | 665 910 |
| Филиал ОАО "Росспиртпром" "ЗЛВЗ" | 4 188 | 5 855 | 6 270 | 5 747 | 5 742 |
| Итого: | 1 887 275 | 1 916 079 | 1 875 356 | 1 731 053 | 1 627 553 |

Рис. 1.1. Динамика отпуска тепловой энергии потребителям ЗГО

Как видно из Табл. 1.1 и Рис. 1.1 с 2013 года наблюдался постоянный спад отпуска тепловой энергии от ТЭЦ АО «ЗЭМЗ», обслуживаемой ООО «ЗЭМЗ-Энерго» (далее ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго»), в горячей воде и, особенно, в паре. Это объясняется тем, что значительная часть потребителей ООО «ЗЭМЗ-Энерго», получающих тепловую энергию от ТЭЦ, массово отказываются от существующего источника – ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» и переходят на собственные источники пара и горячей воды.

Изменения отпуска тепловой энергии по другим ТСО города незначительны и связаны с климатическими особенностями конкретного отопительного периода.

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов

Прогноз ввода жилья определялся на основании анализа данных о:

- ретроспективе фактического ввода жилья за последние пять лет;

- прогнозе прироста жилого фонда, определенный в программных документах муниципального образования;

- объеме выданных технических условий на подключение от теплоснабжающих организаций города;

- выданных разрешений на строительство;

- разработанных проектов планировок территории.

Динамика ввода новых объемов жилья по данным Управления архитектуры и градостроительства Администрации ЗГО представлена в Табл. 1.2 и сформирована на основании сведений о фактическом вводе объектов капитального строительства.

Табл. 1.2. Динамика объемов ввода объектов капитального строительства, м2.

| Назначение ОКС | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод всего | 44 111 | 53 176 | 64 076 | 63 392 | 71 205,5 |
| Жилищное строительство | 2 275 | 19 849 | - | 20 166 |  |
| малоэтажные МКД | 2 275 | 3 255 | - | 395 | - |
| многоэтажные МКД | - | 16 594 | - | 19 667 | 13 956 |
| ИЖС | - | - | - | 104 | 12 598 |
| ОДС | 41 836 | 33 327 | 64 076 | 43 226 | 44 651,5 |

Рис. 1.2. Динамика ввода объектов капитального строительства в городском округе

В настоящее время выданы разрешения на строительство еще двух многоквартирных домов – см. Табл. 1.3.

Табл. 1.3. Перечень действующих разрешений на строительство МКД

| № | Наименование объекта и его адрес | Заказчик | Номер и дата разрешения на строительство | Адрес | Площадь (ориент), м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 этажный монолитный жилой дом в кв. «Металлист» д.4 г. Златоуста Челябинской области | ООО «БИ.АЙ.ДИ.Групп» | № RU-74251000-596 от 28.07.2014 г | Челябинская область, кв. Металлист, дом №4 | 12000 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей | Акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод» | № RU-74251000-655 от 12.05.2015 | Челябинская область, г. Златоуст, кв. Молодежный, д. 3 | 10000 |

В 2018 году планируется выдать разрешение на строительство многоквартирного дома по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, кв. Молодежный, д. 1. Заказчик – МБУ «Капитальное строительство», площадь (ориентировочная), м2 -  10 000.

При этом существующей схемой теплоснабжения предусматривался гораздо больший объем ввода жилищного строительства – более 50 тыс. м2 в год на период 2011-2015 годов и уже более 100 тыс. м2 к 2016 году.

Кроме того, утвержденная схема теплоснабжения предусматривала ввод порядка 20 тыс. м2 жилья в виде индивидуального жилищного строительства.

Необходимо отметить, что прогнозный объем застройки в утвержденной схеме теплоснабжения определен на основании прогноза Генерального плана, который предусматривал, в том числе, рост численности населения городского округа и в целом являлся довольно оптимистичным прогнозом (Рис. 1.3).

Рис. 1.3. Сценарии демографической обстановки, принятые в программе комплексного развития городского округа

При этом, на 2017 год фактическая численность населения городского округа снизилась до 170,13 тыс. чел., что ниже базового сценария и существенно ниже сценария Генерального плана, предусматривающего рост численности населения.

При снижении численности населения потребность в новом жилом фонде также падает, что объясняет такие низкие темпы застройки.

В соответствии с текущей социально-экономической обстановкой прогноз прироста жилого фонда определен на основании фактически достигнутых темпов ввода в размере 10-11 тыс. м2 в год.

Согласно актуализированной схеме теплоснабжения в первые три года прогнозируется ввод объектов, указанных в Табл. 1.3, в дальнейшем прогнозируется ввод жилья согласно инвестиционным площадкам города в объеме 10 тыс. м2 в год.

Прогноз индивидуального жилого строительства также скорректирован в сторону уменьшения и предполагается также на уровне не более 10 тыс. м2 в год. Основные площадки ввода ИЖС – сельские поселения ЗГО, а также площадки кв. Орловский, Миасский и др. без адресной привязки.

Объем ввода объектов общественно-деловой застройки определен на основании коэффициента Куртоша - статистического коэффициента развития градостроительных образований, эквивалентного отношению фондов площадей нежилой и жилой застроек. На основе анализа существующих проектов планировки территории и структуры существующей застройки величина коэффициента Куртоша для формирования прогноза ввода общественно-деловых строений была принята равной 0,25. Введение указанного коэффициента также дает возможность учесть ввод встроено-пристроенных к жилым зданиям площадей общественного назначения.

При этом данный прогноз не учитывает ввод промышленных площадей, гаражей, стоянок и др., не потребляющих тепловую энергию от централизованных источников объектов.

Рис. 1.4. Источники и планируемые зоны застройки Северного района ЗГО

Рис. 1.5. Источники и планируемые зоны застройки Центрального района ЗГО

Рис. 1.6. Источники и планируемые зоны застройки Юго-Восточного района ЗГО

Табл. 1.4. Перечень выбранных перспективных площадок застройки

| Наименование площадки | Источник ТС | Площадь общая, тыс. кв.м | Тип застройки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северный район |  |  |  |  |
| мкрн. Южнее ул. 5-я Нижне-Вокзальная | АОГВ | 100 | ИЖС, малоэтажное строительство | Требуется дополнительная подготовка территории, территория подтапливается |
| Центральный район |  |  |  |  |
| 10 этажный монолитный жилой дом в кв. «Металлист» д.4 |  | 12 | МКД | Выдано разрешение на строительство |
| мкрн. Планевище | АОГВ | 100 | ИЖС, малоэтажное строительство |  |
| мкрн. Восточный | Собственная котельная |  | МКД | Нагрузка согласно ПП - 50 Гкал/час. Требуется намыв территории |
| Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей. кв. Молодежный, д. 3 | Собственная котельная | 10 | МКД | Выдано разрешение на строительство |
| мкрн. Южный | Собственная котельная | 68 | МКД | Требуется дополнительная подготовка территории, намыв. Участок обремен. |
|  |  | 9 | Среднеэтажные МКД |  |
|  |  | 61 | ИЖС, малоэтажное строительство |  |
| Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей. кв. Молодежный, д. 5 | Котельная №2 ООО «Теплоэнергетик» | 10 | МКД |  |
| Чернореченский район | АОГВ | 65 | ИЖС, малоэтажное строительство |  |
| Юго-Восточный район |  |  |  |  |
| мкрн. №1 Речное устье | ТЭЦ АО "Златмаш" | 72 | МКД | Нагрузка согласно ПП - 4,69 Гкал/час |
| мкрн. №2 Речное устье | ТЭЦ АО "Златмаш" | 60 | МКД |  |
| мкрн. Березовая роща |  | 40 | МКД |  |
| мкрн. Уржумский |  | 40 | МКД |  |

Табл. 1.4 указана общая емкость предложенных площадок. В соответствии с прогнозом объемов застройки в актуализированной схеме теплоснабжения выбраны наиболее перспективные площадки – те, где не требуется подготовка территории – это прежде всего площадки многоквартирной и комплексной застройки:

- Микрорайоны «Речное устье - 1, 2» - МКД;

- Микрорайон «Планевище» - ИЖС.

Предложенный прогноз ввода жилья по городскому поселению на период до 2032 года представлен в Табл. 1.5.

Табл. 1.5. Прогноз ввода жилья по Златоустовскому городскому округу на период до 2033 года

| Наименование площадки | Источник ТС | Площадь, тыс. м2 | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 этажный монолитный жилой дом в кв. «Металлист» д.4 | ТЭЦ ООО "ЗЭМЗ-Энерго", Луч №5 | 12,0 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. Планевище | АОГВ | 100,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей. кв. Молодежный, д. 3 | Собственная котельная | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей. кв. Молодежный, д. 5 | Котельная №2 ООО «Теплоэнергетик» | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чернореченский район | АОГВ | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Итого, Центральный район, в т.ч.: |  | 192,0 | 30,0 | 22,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| МКД |  | 32,0 | 20,0 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| ИЖС |  | 160,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Юго-Восточный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. №1 Речное устье | ТЭЦ АО "Златмаш" | 72,0 |  |  | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. №2 Речное устье | ТЭЦ АО "Златмаш" | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 9-ти этажный многоквартирный жилой дом по ул. Дворцовая, 6а (стр.) |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, Юго-Восточный район, в т.ч.: |  | 142,0 | - | - | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| МКД |  | 142,0 | - | - | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| ИЖС |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего по ЗГО, в т.ч.: |  | 334,0 | 30,0 | 22,0 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| МКД |  | 174,0 | 20,0 | 12,0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| ИЖС |  | 160,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |

Всего на прогнозный период до 2032 года планируется ввод 174 тыс. м2 жилья в виде МКД и 160 тыс. м2 жилья в виде ИЖС.

Приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Прогноз прироста тепловой мощности по площадкам застройки определен на основании принятого объема ввода жилья.

Прогноз прироста тепловой нагрузки приведен в Табл. 1.6.

Всего по Златоустовскому городскому округу планируется увеличение нагрузки на 29,4 Гкал/час, 10,161 из них – по МКД.

- нагрузку в 0,73 Гкал/час планируется подключить к Лучу №5 ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго»;

- 0,771 Гкал/час к котельной № 2 ООО «Теплоэнергетик»;

- 8,66 Гкал/час к ТЭЦ АО «Златмаш».

- остальные нагрузки подключаются к собственным индивидуальным источникам теплоснабжения.

Нагрузки указаны без учета потерь тепловой энергии при транспортировке.

Табл. 1.6. Прогноз прироста тепловой нагрузки

| Наименование площадки | Источник ТС | Прирост, Гкал/час | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 этажный монолитный жилой дом в кв. «Металлист» д.4 | ТЭЦ ООО "ЗЭМЗ-Энерго", Луч №5 | 0,73 | - | 0,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| мкрн. Планевище | АОГВ | 12,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | - | - | - | - | - |  |
| Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей. кв. Молодежный, д. 3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей. кв. Молодежный, д. 5 | Котельная №2 ООО "Теплоэнергетик" | 0,771 | 0,771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чернореченский район | АОГВ | 7,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |  |
| Итого, Центральный район, в т.ч.: |  | 20,701 | 1,971 | 1,93 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 2,40 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |  |
| МКД |  | 1,501 | 0,771 | 0,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ИЖС |  | 19,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 2,40 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |  |
|  |  |  | Юго-Восточный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. №1 Речное устье | ТЭЦ АО "Златмаш" | 4,39 | - | - | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - | - | - | - | - | - |  |
| мкрн. №2 Речное устье | ТЭЦ АО "Златмаш" | 3,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |  |
| 9-ти этажный многоквартирный жилой дом по ул. Дворцовая, 6а (стр.) | ТЭЦ АО "Златмаш" | 0,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого, Юго-Восточный, в т.ч.: |  | 8,66 | - | - | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |  |
| МКД |  | 8,66 | - | - | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |  |
| ИЖС |  | - | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |  |
| Всего по ЗГО, в т.ч.: |  | 29,361 | 1,971 | 1,93 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |  |
| МКД |  | 10,161 | 0,771 | 0,73 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |  |
| ИЖС |  | 19,20 | 1,20 | 4,20 | 5,20 | 6,20 | 7,20 | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 11,20 | 12,20 | 13,20 | 14,20 | 15,20 | 16,20 | 17,20 |  |

Прогноз прироста потребление тепловой энергии осуществлялся на основании прогноза ввода жилья без учета тепловых потерь, определенных для:

- ООО «ЗЭМЗ-Энерго» до границы балансовой принадлежности – 15,64 % на объем полезного отпуска (на основании утвержденного тарифа);

- МУП «Коммунальные сети» - 19,25% для тепловой энергии в виде горячей воды от ООО «ЗЭМЗ-Энерго»;

- МУП «Коммунальные сети» - 16,12 % для тепловой энергии от источников ООО «Теплоэнергетик»;

- ООО «Златсеть» - 28,3 % (на основании утвержденного тарифа)

Указанные потери будут учтены при формировании прогноза отпуска от источников и теплового баланса источников теплоснабжения.

Общий прогноз прироста потребления тепловой энергии по городскому округу представлен в Табл. 1.7.

При этом в данном прогнозе не учитываются мероприятия по переводу нагрузок, отключению потребителей и т.п.

Как видно из представленных данных, общий прогноз прироста потребления тепловой энергии по городскому округу до 2033 года оценивается в 120,4 тыс. Гкал.

Из них прирост потребления по МКД – 41,6 тыс. Гкал.

Наибольший прирост потребления тепловой энергии прогнозируется в Центральном районе – 84,87 тыс. Гкал в год.

Табл. 1.7. Прогноз прироста потребления тепловой энергии по городскому округу

| Наименование площадки | Источник ТС | Прирост тепловой энергии, Гкал | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 этажный монолитный жилой дом в кв. «Металлист» д.4 | ТЭЦ ООО "ЗЭМЗ-Энерго", Луч №5 | 3 001 | - | 3 001 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| мкрн. Планевище | АОГВ | 47 105 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 |  | - |  | - | - | - | - |  |
| Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей. кв. Молодежный, д. 3 | Собственная котельная | 2 501 | 2 501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей. кв. Молодежный, д. 5 | Котельная №2 ООО "Теплоэнергетик" | 3 161 | 3 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| Чернореченский район | АОГВ | 28 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 710 |  | 4 710 |  | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 |  |
| Итого, Центральный район, в т.ч.: |  | 84 023 | 10 372 | 7 711 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 9 420 |  | 4 710 |  | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 |  |
| МКД |  | 8 663 | 5 662 | 3 001 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| ИЖС |  | 75 360 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 9 420 |  | 4 710 |  | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 |  |
| Юго-Восточный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкрн. №1 Речное устье | ТЭЦ АО "Златмаш" | 18 006 | - | - | 2 572 | 2 572 | 2 572 | 2 572 | 2 572 | 2 572 | 2 572 | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| мкрн. №2 Речное устье | ТЭЦ АО "Златмаш" | 15 005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 501 |  | 2 501 |  | 2 501 | 2 501 | 2 501 | 2 501 |  |
| 9-ти этажный многоквартирный жилой дом по ул. Дворцовая, 6а (стр.) | ТЭЦ АО "Златмаш" | 2 501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| Итого, Юго-Восточный район, в т.ч.: |  | 35 512 | - | - | 2 572 | 2 572 | 2 572 | 2 572 | 2 572 | 2 572 | 2 572 | 2 501 |  | 2 501 |  | 2 501 | 2 501 | 2 501 | 2 501 |  |
| МКД |  | 35 512 | - | - | 2 572 | 2 572 | 2 572 | 2 572 | 2 572 | 2 572 | 2 572 | 2 501 |  | 2 501 |  | 2 501 | 2 501 | 2 501 | 2 501 |  |
| ИЖС |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| Всего по ЗГО, в т.ч.: |  | 119 535 | 7 211 | 7 711 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 283 | 7 211 |  | 7 211 |  | 7 211 | 7 211 | 7 211 | 7 211 |  |
| МКД |  | 44 175 | 5 662 | 3 001 | 2 572 | 2 572 | 2 572 | 2 572 | 2 572 | 2 572 | 2 572 | 2 501 |  | 2 501 |  | 2 501 | 2 501 | 2 501 | 2 501 |  |
| ИЖС |  | 75 360 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 9 420 |  | 4 710 |  | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 |  |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зона действия ТЭЦ АО «Златмаш»

Зона действия ТЭЦ АО «Златмаш» охватывает юго-восточную часть территории города Златоуста и является основным источником централизованного теплоснабжения в данной части города. Зоны действия тепломагистралей ТЭЦ нижняя зона, ТЭЦ - 5 микрорайон, ТЭЦ верхняя и средняя зоны, ТЭЦ -108 зона представлены на Рис. 2.1.

Рис. 2.1. Зона действия ТЭЦ ОАО «Златмаш»

В зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» расположены 4 ЦТП, выполняющие функции повысительных насосных станций. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия ТЭЦ АО «Златмаш», составляет 249,9 Гкал/ч, что составляет 36,59% от суммарной присоединенной нагрузки потребителей централизованного теплоснабжения Златоустовского городского округа.

Зоны действия котельных ООО «Теплоэнергетик» и прочих ведомств

Зоны действия котельных ООО «Теплоэнергетик» расположены в основном в северной и центральной частях города, а также в поселках, входящих в городской округ. Зоны действия котельных представлены на Рис. 2.2.

Рис. 2.2. Зоны действия котельных ООО «Теплоэнергетик» и прочих котельных

Существующие зоны действия систем теплоснабжения котельных ООО «Теплоэнергетик», расположены в основном в северной и центральной частях города, а также в поселках, входящих в городской округ. В черте города Златоуста расположены 8 котельных (котельные №№1-6 и №8), 3 котельные расположены в поселках Дегтярка, Веселовка и Центральный. Суммарная установленная мощность котельных составляет 441,7 Гкал/ч, располагаемая (фактическая), мощность котельных составляет 441,7 Гкал/ч. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка энергоисточников ООО «Теплоэнергетик» составляет 331,74 Гкал/ч.

Существующие зоны действия систем теплоснабжения ведомственных котельных расположены, в основном, в центральной части города, за исключением ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго», зона действия которой распространяется в северную часть города Златоуста, и котельной ст. Аносово ОАО «РЖД», которая располагается за чертой города.

В рамках подключения перспективной нагрузки планируется незначительное увеличение зоны деятельности ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» (подключается один многоквартирный дом) и увеличение зоны деятельности ТЭЦ АО «Златмаш» на район перспективной застройки «Речное устье -1, 2».

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Данные о существующих и перспективных значениях установленной тепловой мощности представлены в Табл. 2.1.

Как видно из представленной таблицы в перспективе планируется некоторое уменьшение установленных и располагаемых мощностей, связанное с выводом из эксплуатации двух котельных и строительством БМК большей эффективности и меньшей мощности.

Табл. 2.1. Существующая и перспективная установленная мощность источников

| № п/п | Наименование источника т/э | Установленная мощность в ГВ, Гкал/час |  | Располагаемая мощность в ГВ, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2032 год | 2016 год | 2032 год |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 2 | Котельная №1 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 3 | Котельная №2 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 4 | Котельная №3 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| 5 | Котельная №4 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 |
| 6 | Котельная №5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 7 | Котельная №6 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 8 | Котельная №8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | Котельная пос. Дегтярка | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 10 | Котельная пос. Центральный | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 11 | Котельная пос. Веселовка | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 13 | Котельная филиала ОАО "Росспиртпром" "ЗЛВЗ" | 11,5 |  | 11,5 |  |
| 14 | Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Златоуст | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 |
| 15 | Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Аносово | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 16 | Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Уржумка | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 17 | Котельная ООО "НПП "ТехМикс" | 3,2 |  | 3,2 |  |
| 18 | Котельная школы-детсада №27, п. Тайнак, ул. Солнечная, 20 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 19 | Котельная СОШ №5, пос. Балашиха, ул. Веселовская, 50 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 20 | Котельная СОШ №90, ул. 8 марта, 66 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 21 | Котельная СОШ №18, ул. А. Невского,40 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 22 | Котельная СОШ №1, ул. 1-я Нагорная, 61 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 23 | Котельная СОШ №18 (12), ул. В. Рязанова, 31) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 24 | Котельная д/с №17, ул. В. Рязанова, 7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 25 | Котельная д/с №31, ул. Назарова, 41 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 26 | БМК «Шапошникова» | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| 27 | БМК «Тарабрина» | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
| 28 | БМК «Школа №17» | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 29 | БМК «Аносова, 175» | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| 30 | БМК «Закаменка» | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
|  | Итого: | 1244,1 | 1233,0 | 1244,7 | 1233,0 |

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды представлены на основании сведений об общей нагрузке собственных нужд, пересчитанных в процентном отношении.

Табл. 2.2. Существующий и перспективный объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды.

| № п/п | Наименование источника т/э | Располагаемая мощность в ГВ, Гкал/час |  | Собственные нужды | Затраты на СН, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2033 год |  | 2016 год | 2033 год |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 450,0 | 450,0 | 3,4% | 15,3 | 15,3 |
| 2 | Котельная №1 | 33,6 | 33,6 | 3,23% | 1,08 | 1,08 |
| 3 | Котельная №2 | 90,0 | 90,0 | 2,83% | 2,55 | 2,55 |
| 4 | Котельная №3 | 88,0 | 88,0 | 4,19% | 3,69 | 3,69 |
| 5 | Котельная №4 | 112,0 | 112,0 | 5,41% | 6,06 | 6,06 |
| 6 | Котельная №5 | 90,0 | 90,0 | 3,92% | 3,53 | 3,53 |
| 7 | Котельная №6 | 14,0 | 14,0 | 5,23% | 0,59 | 0,59 |
| 8 | Котельная №8 | 2,0 | 2,0 | 8,79% | 0,18 | 0,18 |
| 9 | Котельная пос. Дегтярка | 2,2 | 2,2 | 8,25% | 0,18 | 0,18 |
| 10 | Котельная пос. Центральный | 8,0 | 8,0 | 3,33% | 0,27 | 0,27 |
| 11 | Котельная пос. Веселовка | 1,0 | 1,0 | 12,85% | 0,13 | 0,13 |
| 12 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 300,0 | 300,0 | 7,0% | 20,93 | 20,93 |
| 13 | Котельная филиала ОАО "Росспиртпром" "ЗЛВЗ" | 11,5 | 0,0 | 0,5% | 0,06 | 0 |
| 14 | Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Златоуст | 30,7 | 30,7 | 2,3% | 0,71 | 0,71 |
| 15 | Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Аносово | 2,8 | 2,8 | 5,4% | 0,15 | 0,15 |
| 16 | Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Уржумка | 3,7 | 3,7 | 0,0% | 0 | 0 |
| 17 | Котельная ООО "НПП "ТехМикс" | 3,2 | 0,0 | 0,0% | 0 | 0 |
| 18 | Котельная школы-детсада №27, п. Тайнак, ул. Солнечная, 20 | 0,085 | 0,085 | 2,88% | 0,002 | 0,002 |
| 19 | Котельная СОШ №5, пос. Балашиха, ул. Веселовская, 50 | 0,172 | 0,172 | 5,13% | 0,005 | 0,005 |
| 20 | Котельная СОШ №90, ул. 8 марта, 66 | 0,172 | 0,172 | 0,0% | 0,009 | 0,009 |
| 21 | Котельная СОШ №18, ул. А. Невского,40 | 0,292 | 0,292 | 0,97% | 0,003 | 0,003 |
| 22 | Котельная СОШ №1, ул. 1-я Нагорная, 61 | 0,155 | 0,155 | 1,77% | 0,003 | 0,003 |
| 23 | Котельная СОШ №18 (12), ул. В. Рязанова, 31) | 0,344 | 0,344 | 0,9% | 0,003 | 0,003 |
| 24 | Котельная д/с №17, ул. В. Рязанова, 7 | 0,103 | 0,103 | 1,01% | 0,001 | 0,001 |
| 25 | Котельная д/с №31, ул. Назарова, 41 | 0,108 | 0,108 | 1,0% | 0,001 | 0,001 |
| 26 | БМК «Шапошникова» | 0,0 | 0,585 | 0,99% | 0,0 | 0,006 |
| 27 | БМК "Тарабрина" | 0,0 | 0,8 | 0,0% | 0 | 0 |
| 28 | БМК "Школа №17" | 0,0 | 1,0 | 0,0% | 0 | 0 |
| 29 | БМК "Аносова, 175" | 0,0 | 0,4 | 0,0% | 0 | 0 |
| 30 | БМК «Закаменка» | 0,0 | 0,8 | 0,0% | 0 | 0 |
|  | Итого: | 1244,131 | 1233,016 | - | 55,437 | 55,383 |

Значения существующей и перспективной мощности нетто представлено в Табл. 2.3.

Табл. 2.3. Значение существующей и перспективной мощности нетто

| № п/п | Наименование источника т/э | Располагаемая мощность в ГВ, Гкал/час |  | СН | Тепловая мощность нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2033 год |  | 2016 год | 2033 год |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 450,0 | 450,0 | 3,4% | 434,7 | 434,7 |
| 2 | Котельная №1 | 33,6 | 33,6 | 3,23% | 32,51 | 32,51 |
| 3 | Котельная №2 | 90,0 | 90,0 | 2,83% | 87,45 | 87,45 |
| 4 | Котельная №3 | 88,0 | 88,0 | 4,19% | 84,31 | 84,31 |
| 5 | Котельная №4 | 112,0 | 112,0 | 5,41% | 105,94 | 105,94 |
| 6 | Котельная №5 | 90,0 | 90,0 | 3,92% | 86,47 | 86,47 |
| 7 | Котельная №6 | 14,0 | 14,0 | 4,23% | 13,41 | 13,41 |
| 8 | Котельная №8 | 2,0 | 2,0 | 8,79% | 1,82 | 1,82 |
| 9 | Котельная пос. Дегтярка | 2,2 | 2,2 | 8,25% | 2,02 | 2,02 |
| 10 | Котельная пос. Центральный | 8,0 | 8,0 | 3,33% | 7,73 | 7,73 |
| 11 | Котельная пос. Веселовка | 1,0 | 1,0 | 12,85% | 0,87 | 0,87 |
| 12 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 300,0 | 300,0 | 7,0% | 279,07 | 279,07 |
| 13 | Котельная филиала ОАО «Росспиртпром» «ЗЛВЗ» | 11,5 | 0 | 0,5% | 11,44 | 0 |
| 14 | Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Златоуст | 30,7 | 30,7 | 2,3% | 30,01 | 30,01 |
| 15 | Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Аносово | 2,8 | 2,8 | 5,4% | 2,63 | 2,63 |
| 16 | Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Уржумка | 3,7 | 3,7 | 0,0% | 3,65 | 3,65 |
| 17 | Котельная ООО "НПП "ТехМикс" | 3,2 | 0 | 0,0% | 3,2 | 0 |
| 18 | Котельная школы-детсада №27, п. Тайнак, ул. Солнечная, 20 | 0,085 | 0,085 | 2,88% | 0,083 | 0,083 |
| 19 | Котельная СОШ №5, пос. Балашиха, ул. Веселовская, 50 | 0,172 | 0,172 | 2,86% | 0,167 | 0,167 |
| 20 | Котельная СОШ №90, ул. 8 марта, 66 | 0,172 | 0,172 | 5,13% | 0,163 | 0,163 |
| 21 | Котельная СОШ №18, ул. А. Невского,40 | 0,292 | 0,292 | 0,97% | 0,289 | 0,289 |
| 22 | Котельная СОШ №1, ул. 1-я Нагорная, 61 | 0,155 | 0,155 | 1,77% | 0,152 | 0,152 |
| 23 | Котельная СОШ №18 (12), ул. В. Рязанова, 31) | 0,344 | 0,344 | 0,9% | 0,341 | 0,341 |
| 24 | Котельная д/с №17, ул. В. Рязанова, 7 | 0,103 | 0,103 | 1,01% | 0,102 | 0,102 |
| 25 | Котельная д/с №31, ул. Назарова, 41 | 0,108 | 0,108 | 1,0% | 0,107 | 0,107 |
| 26 | БМК «Шапошникова» | 0,0 | 0,585 | 0,99% | 0,0 | 0,579 |
| 27 | БМК "Тарабрина" | 0,0 | 0,8 | 0,0% | 0 | 0,8 |
| 28 | БМК "Школа №17" | 0,0 | 1,0 | 0,0% | 0 | 1 |
| 29 | БМК "Аносова, 175" | 0,0 | 0,4 | 0,0% | 0 | 0,4 |
| 30 | БМК «Закаменка» | 0,0 | 0,8 | 0,0% | 0,0 | 0,8 |
|  | Итого: | 1244,131 | 1233,016 | - | 1188,634 | 1177,573 |

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям представлены в

Табл. 2.4.

Табл. 2.4. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| № п/п | Наименование источника т/э | Располагаемая мощность в ГВ, Гкал/час |  | Потери т/э в сетях источника, % |  | Потери т/э в сетях МУП "Коммунальные сети", % (факт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2033 г. | 2016 г. | 2033 г. | 2016 г. | 2033 г. |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 450,0 | 450,0 | 18,72 | 18,72 | - | - |
| 2 | Котельная №1 | 33,6 | 33,6 | 0 | 0 | 19,48 | 19,48 |
| 3 | Котельная №2 | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 19,48 | 19,48 |
| 4 | Котельная №3 | 88,0 | 88,0 | 0 | 0 | 19,48 | 19,48 |
| 5 | Котельная №4 | 112,0 | 112,0 | 0 | 0 | 19,48 | 19,48 |
| 6 | Котельная №5 | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 19,48 | 19,48 |
| 7 | Котельная №6 | 14,0 | 14,0 | 0 | 0 | 19,48 | 19,48 |
| 8 | Котельная №8 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 19,48 | 19,48 |
| 9 | Котельная пос. Дегтярка | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 | 19,48 | 19,48 |
| 10 | Котельная пос. Центральный | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | 19,48 | 19,48 |
| 11 | Котельная пос. Веселовка | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 19,48 | 19,48 |
| 12 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 300,0 | 300,0 | 30,04 | 10,35 | 15,48 | 15,48 |
| 13 | Котельная филиала ОАО «Росспиртпром» «ЗЛВЗ» | 11,5 | - | 0 | 0 | 19,48 | - |
| 14 | Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Златоуст | 30,7 | 30,7 | 0 | 0 | 19,48 | 19,48 |
| 15 | Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Аносово | 2,8 | 2,8 | 0 | 0 | 19,48 | 19,48 |
| 16 | Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Уржумка | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 | 19,48 | 19,48 |
| 17 | Котельная ООО "НПП "ТехМикс" | 3,2 | - | 0 | 0 | 19,48 | - |
| 18 | Котельная школы-детсада №27, п. Тайнак, ул. Солнечная, 20 | 0,1 | 0,1 | 16,71 | 16,71 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная СОШ №5, пос. Балашиха, ул. Веселовская, 50 | 0,2 | 0,2 | 1,85 | 1,85 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная СОШ №90, ул. 8 марта, 66 | 0,2 | 0,2 | 3,35 | 3,35 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная СОШ №18, ул. А. Невского,40 | 0,3 | 0,3 | 1,324 | 1,324 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная СОШ №1, ул. 1-я Нагорная, 61 | 0,2 | 0,2 | 2,06 | 2,06 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная СОШ №18 (12), ул. В. Рязанова, 31) | 0,3 | 0,3 | 3,64 | 3,64 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная д/с №17, ул. В. Рязанова, 7 | 0,1 | 0,1 | 6,57 | 6,57 | 0 | 0 |
| 25 | Котельная д/с №31, ул. Назарова, 41 | 0,1 | 0,1 | 2,55 | 2,55 | 0 | 0 |
| 26 | БМК «Шапошникова» | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,55 | 0 | 0 |
| 27 | БМК "Тарабрина" | 0,0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | БМК "Школа №17" | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | БМК "Аносова, 175" | 0,0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | БМК «Закаменка» | 0,0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Резервы имеющейся и перспективной тепловой мощности представлены в Табл. 2.5.

Необходимо отметить, что в таблице представлен баланс по горячей воде. Поэтому, несмотря на то, что от ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» прогнозируется отключение порядка 18,8 Гкал/час промышленной нагрузки, отключение паропровода и перевод паровой нагрузки на горячую воду частично компенсирует это снижение.

Табл. 2.5. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника т/э | СН | Тепловая мощность нетто, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  | Резерв, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2033 год | 2016 год | 2033 год | 2016 год | 2033 год |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 3,4% | 434,7 | 434,7 | 249,9 | 260,6 | 184,8 | 174,1 |
| 2 | Котельная №1 | 3,23% | 32,51 | 32,51 | 33,67 | 33,67 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная №2 | 2,83% | 87,45 | 87,45 | 78,93 | 79,93 | 8,52 | 8,52 |
| 4 | Котельная №3 | 4,19% | 84,31 | 84,31 | 34,86 | 34,86 | 49,45 | 49,45 |
| 5 | Котельная №4 | 5,41% | 105,94 | 105,94 | 36,49 | 36,49 | 69,45 | 69,45 |
| 6 | Котельная №5 | 3,92% | 86,47 | 86,47 | 63,27 | 63,27 | 23,20 | 23,20 |
| 7 | Котельная №6 | 4,23% | 13,41 | 13,41 | 12,96 | 12,96 | 0,45 | 0,45 |
| 8 | Котельная №8 | 8,79% | 1,82 | 1,82 | 1,07 | 1,07 | 0,75 | 0,75 |
| 9 | Котельная пос. Дегтярка | 8,25% | 2,02 | 2,02 | 2,08 | 2,08 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная пос. Центральный | 3,33% | 7,73 | 7,73 | 1,83 | 1,83 | 5,9 | 5,9 |
| 11 | Котельная пос. Веселовка | 12,85% | 0,87 | 0,87 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 |
| 12 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 7,0% | 279,07 | 279,07 | 84,9 | 76,9 | 194,2 | 202,2 |
| 13 | Котельная филиала ОАО «Росспиртпром» «ЗЛВЗ» | 0,5% | 11,44 | 0 | 2,4 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |
| 14 | Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Златоуст | 2,3% | 30,01 | 30,01 | 8,9 | 8,9 | 21,1 | 21,1 |
| 15 | Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Аносово | 5,4% | 2,63 | 2,63 | 0,2 | 0,2 | 2,4 | 2,4 |
| 16 | Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Уржумка | 0,0% | 3,65 | 3,65 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
| 17 | Котельная ООО "НПП "ТехМикс" | 0,0% | 3,2 | 0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная школы-детсада №27, п. Тайнак, ул. Солнечная, 20 | 2,88% | 0,083 | 0,083 | 0,066 | 0,066 | 0,017 | 0,017 |
| 19 | Котельная СОШ №5, пос. Балашиха, ул. Веселовская, 50 | 2,86% | 0,167 | 0,167 | 0,17 | 0,17 | 0,003 | 0,003 |
| 20 | Котельная СОШ №90, ул. 8 марта, 66 | 5,13% | 0,163 | 0,163 | 0,13 | 0,13 | 0,033 | 0,033 |
| 21 | Котельная СОШ №18, ул. А. Невского,40 | 0,97% | 0,289 | 0,289 | 0,247 | 0,247 | 0,042 | 0,042 |
| 22 | Котельная СОШ №1, ул. 1-я Нагорная, 61 | 1,77% | 0,152 | 0,152 | 0,13 | 0,13 | 0,022 | 0,022 |
| 23 | Котельная СОШ №18 (12), ул. В. Рязанова, 31) | 0,9% | 0,341 | 0,341 | 0,29 | 0,29 | 0,051 | 0,051 |
| 24 | Котельная д/с №17, ул. В. Рязанова, 7 | 1,01% | 0,102 | 0,102 | 0,1 | 0,1 | 0,002 | 0,002 |
| 25 | Котельная д/с №31, ул. Назарова, 41 | 1,0% | 0,107 | 0,107 | 0,09 | 0,09 | 0,017 | 0,017 |
| 26 | БМК «Шапошникова» | 0,99% | 0,0 | 0,579 | 0,52 | 0,52 | 0,059 | 0,059 |
| 27 | БМК "Тарабрина" | 0,0% | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| 28 | БМК "Школа №17" | 0,0% | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,4 |
| 29 | БМК "Аносова, 175" | 0,0% | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 30 | БМК «Закаменка» | 0,0% | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,3 |
|  | Итого |  | 1188,634 | 1177,573 | 616,833 | 616,633 | 573,506 | 563,106 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии производится в соответствии с Инструкцией утвержденной Приказом Минэнерго №325 от 30 декабря 2008 г.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии утверждаются Региональной энергетической комиссии Рязанской области.

В настоящее время нормативы технологических потерь утверждены в следующих значениях:

- ООО «ЗЭМЗ-Энерго» до границы балансовой принадлежности – 15,64 % на объем полезного отпуска (на основании утвержденного тарифа);

- МУП «Коммунальные сети» - 19,25% для тепловой энергии в виде горячей воды от ООО «ЗЭМЗ-Энерго»;

- МУП «Коммунальные сети» - 16,12 % для тепловой энергии от источников ООО «Теплоэнергетик»;

- ООО «Златсеть» - 28,3 % (на основании утвержденного тарифа).

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Табл. 3.1. Нормативные потери тепловой энергии и теплоносителя в сетях ЗГО

| Наименование источника тепловой энергии | Годовые тепловые потери в сетях, Гкал/год | Годовые тепловые потери в сетях с утечкой теплоносителя, м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/год |
| Котельная № 1 | 11212,98 | 25180,8 |
| Котельная № 2 | 29661,69 | 66564 |
| Котельная № 3 | 13297,5 | 25098,2 |
| Котельная № 4 | 20531,59 | 42477,1 |
| Котельная № 5 | 27272,05 | 53994,2 |
| Котельная № 6 | 10409,48 | 15108,5 |
| Котельная № 8 | 711,366 | 866,9 |
| Котельная п. Дегтярка | 2120,364 | 1816,3 |
| Котельная п. Центральный | 3347,996 | 4417 |
| Котельная п. Веселовка | 759,9741 | 846,2 |
| ООО "Златсеть" | 150760 | 237360 |
| ТЭЦ ООО "ЗЭМЗ-Энерго" | 33280,58 в ГВ 3436,57 в паре | 208113,1 |

Расчет перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Принцип расчета перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах отражен в Разделе 7 Книги 1. Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

В Табл. 3.3 приведены балансы расчетной производительности ХВО энергоисточников и водопотребления на цели подпитки систем теплоснабжения городского округа Златоуст.

Как видно из приведенных в таблице данных, на всех энергоисточниках проектная производительность существующих установок ХВО обеспечивает фактическую потребность в умягченной воде при условии отсутствия водоразбора на нужды ГВС.

На остальных теплоисточниках (не включенных в рассмотрение в Табл. 3.3) для обеспечения безнакипного режима работы основного оборудования применяется метод добавления коагулирующего реагента в сетевую воду.

В Табл. 3.2 приведены балансы производительности ХВО котельных с применением метода добавления коагулирующего реагента в сетевую воду) и водопотребления на цели подпитки систем теплоснабжения.

Наибольший прирост тепловых нагрузок планируется на ТЭЦ АО «Златмаш», имеющей существенный резерв ВПУ. В связи с оптимизацией системы теплоснабжения на ЦЭС АО «ЗЭМЗ» планируется снижение нагрузок и резерв ВПУ будет увеличен.

Табл. 3.2. Баланс расчетной величины подпитки и максимального потребления теплоносителя на цели подпитки систем теплоснабжения

| Энергоисточник | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Расчетная величина подпитки котельной, м3/ч | Максимальное потребление подпиточной воды, м3/ч | Резерв/ дефицит, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 | 14,00 | 12,97 | 1,93 | 1,46 | 0,47 |
| Котельная №8 | 2,0 | 1,12 | 0,32 | 0,13 | 0,19 |
| Котельная п. Дегтярка | 2,24 | 1,52 | 0,40 | 0,25 | 0,15 |
| Котельная ЮУЖД - филиал ОАО «РЖД» ст. Аносова | 2,78 | 0,2 | 0,44 | 0,03 | 0,41 |
| Котельная ООО "НПП "ТехМикс" | 3,2 | 3,2 | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
| Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Уржумка | 3,65 | 0,04 | 0,58 | 0,01 | 0,58 |
| Котельная, п. Центральный | 8,0 | 1,92 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
| Котельная, п. Веселовка | 1,0 | 0,43 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |

Табл. 3.3 Балансы производительности водоподготовительных установок для подготовки подпиточной воды систем теплоснабжения

| Энергоисточник | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Характеристика ХВО | Расчетная производительность ХВО, м3/час | Нормативная величина подпитки, м3/ч | Резерв/ дефицит, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО "Златмаш" | 450 | 249,9 | 4 отстойника-осветлителя, 10 механических фильтров, 11 Na-катионитовых фильтров, деаэрации | 450 | 47,90 | 402,10 |
| Котельная №1 | 33,600 | 33,650 | 3 Na-катионитовых фильтра, 2 вакуумных деаэратора | 12 | 4,01 | 7,99 |
| Котельная №2 | 90,000 | 78,530 | 2 Na-катионитовых фильтра, 2 вакуумных деаэратора | 20 | 9,83 | 10,17 |
| Котельная №3 | 88,000 | 34,690 | 2 Na-катионитовых фильтра, 2 вакуумных деаэратора | 30 | 3,93 | 26,07 |
| Котельная №4 | 112,000 | 104,01 | 4 Na-катионитовых фильтра, 1 вакуумный деаэратор | 50 | 6,69 | 43,31 |
| Котельная №5 | 90,000 | 62,900 | 4 Na-катионитовых фильтра, 1 вакуумных деаэратор | 50 | 8,70 | 41,30 |
| ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 300 | 84,874 | 4 кварцевых фильтра, 7 Na-катионитовых фильтров, 2 деаэратора | 300 | 35,76 | 264,24 |

Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя в тепловых сетях за отчетный период

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Значения эксплуатационных потерь сетевой воды (ПСВ) в тепловой сети являются показателями энергетической эффективности транспорта, распределения и использования тепловой энергии, а также технического состояния тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом и уровня их эксплуатации.

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки. Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями (0,25 % от объема системы транспорта и распределения) и устанавливается только в зависимости от внутреннего объема сетевой воды в трубопроводах и оборудования тепловой сети, и подключенных к ней системах теплопотребления, несмотря на многофункциональную зависимость ПСВ как от общих для всех тепловых сетей и систем теплопотребления показателей и характеристик, так и от местных особенностей эксплуатации систем централизованного теплоснабжения.

В Табл. 3.4 и на Рис. 3.1 приведены данные по сравнению нормативных и фактических потерь тепловой энергии в сетях ООО «Златсеть», предоставленные теплоснабжающей компанией.

Табл. 3.4 – Фактические и нормативные потери в сетях ООО «Златсеть»

| Тепловые потери при передаче тепловой энергии теплосетей, Гкал/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нормативные |  |  | фактические |  |  |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 116646 | 123931 | 150760 | 158401,566 | 149453,756 | 154801,867 |

Рис. 3.1. Динамика нормативных и фактических потерь тепловой энергии ООО «Златсеть» в 2014-2016 гг.

Согласно представленным данным фактические потери выше нормативных на всем представленном периоде. Данное обстоятельство обусловлено высокой степенью износа трубопроводов тепловой сети. Следует отметить, что в 2014 году фактические потери тепловой энергии превышали нормативные на 24,6%, в 2016-ом на 2,6%, что свидетельствует о планомерной работе ООО «Златсеть» в данном направлении.

В Табл. 3.5 и на Рис. 3.2 приведены данные по сравнению нормативных и фактических потерь тепловой энергии в сетях ООО «ЗЭМЗ-Энерго», предоставленные теплоснабжающей компанией.

Табл. 3.5 – Фактические и нормативные потери в сетях ООО «ЗЭМЗ-Энерго»

| Наименование показателя | ед. изм. | Факт 2014 год |  |  | Утверждено в тарифе с 01.07.2014г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | Горячая вода | Пар |  | Горячая вода | Пар |
| Полезный отпуск МУП "КС" | Гкал | 254846,039 | 215 886,910 | 38959,129 | 239514,644 | 201 311,970 | 38202,674 |
| Потери, в том числе: | Гкал | 66 304,160 | 37 801,932 | 28502,228 | 41 809,779 | 33 840,163 | 7 969,616 |
|  | % | 20,65 | 11,71 | 14,49 | 14,86 | 10,89 | 5,06 |
| -нормативные | Гкал | 32 768,522 | 25 291,082 | 7 477,440 | 41 809,779 | 33 840,163 | 7 969,616 |
| -сверхнормативные | Гкал | 33 535,638 | 12 510,850 | 21024,788 | 0,000 |  |  |
| Наименование показателя | ед. изм. | Факт 2015 год |  |  | Утверждено в тарифе с 01.07.2015г. |  |  |
|  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | Горячая вода | Пар |  | Горячая вода | Пар |
| Полезный отпуск МУП "КС" | Гкал | 232659,307 | 197 201,129 | 35458,178 | 239514,644 | 201 311,970 | 38202,674 |
| Потери, в том числе: | Гкал | 74 106,371 | 53 002,223 | 21104,148 | 41 809,779 | 33 840,163 | 7 969,616 |
|  | % | 24,16 | 16,16 | 16,87 | 14,86 | 10,89 | 5,06 |
| -нормативные | Гкал | 39 374,016 | 32 569,274 | 6 804,742 | 41 809,779 | 33 840,163 | 7 969,616 |
| -сверхнормативные | Гкал | 34 732,355 | 20 432,949 | 14299,406 | 0,000 |  |  |
| Наименование показателя | ед. изм. | Факт 2016 год |  |  | Утверждено в тарифе с 01.07.2016г. |  |  |
|  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | Горячая вода | Пар |  | Горячая вода | Пар |
| Полезный отпуск МУП "КС" | Гкал | 216811,901 | 186 427,636 | 30384,265 | 247398,754 | 211 126,009 | 36272,745 |
| Потери, в том числе: | Гкал | 93 085,610 | 51 188,998 | 41896,612 | 45 856,149 | 33 528,249 | 12327,900 |
|  | % | 30,04 | 35,75 | 49,99 | 15,64 | 10,35 | 7,77 |
| -нормативные | Гкал | 36 717,156 | 33 280,584 | 3 436,572 | 45 856,149 | 33 528,249 | 12327,900 |
| -сверхнормативные | Гкал | 56 368,454 | 17 908,414 | 38460,040 | 0,000 |  |  |

Рис. 3.2. Динамика нормативных и фактических потерь тепловой энергии в сетях ООО «ЗЭМЗ-Энерго» в 2014-2016 гг.

В Табл. 3.6 и на Рис. 3.3 приведены данные по сравнению нормативных и фактических потерь тепловой энергии в сетях МУП «Коммунальные сети», предоставленные теплоснабжающей компанией.

Табл. 3.6 – Фактические и нормативные потери в сетях МУП «Коммунальные сети»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2014 год |  |  | Утверждено в тарифе с 01.07.2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | От ООО "ЗЭМЗ-Энерго" | От ООО "Теплоэнергетик" и прочих |  | От ООО "ЗЭМЗ-Энерго" | От ООО "Теплоэнергетик" и прочих |
| Объем покупной т/энергии | Гкал | 970,407 | 254,846 | 715,561 | 936,586 | 251,266 | 685,320 |
| Полезный отпуск МУП "КС" | Гкал | 774,718 | 198,176 | 576,542 | 792,851 | 208,102 | 584,749 |
| Потери | Гкал | 195,689 | 56,670 | 139,019 | 143,735 | 43,164 | 100,571 |
|  | % | 20,17 | 22,24 | 19,43 | 15,35 | 17,18 | 14,68 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2015 год |  |  | Утверждено в тарифе с 01.07.2015 |  |  |
|  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | От ООО "ЗЭМЗ-Энерго" | От ООО "Теплоэнергетик" и прочих |  | От ООО "ЗЭМЗ-Энерго" | От ООО "Теплоэнергетик" и прочих |
| Объем покупной т/энергии | тыс.Гкал | 916,019 | 232,659 | 683,360 | 924,834 | 239,515 | 685,319 |
| Полезный отпуск МУП "КС" | тыс.Гкал | 754,295 | 194,212 | 560,083 | 790,472 | 202,525 | 587,947 |
| Потери | тыс.Гкал | 161,724 | 38,447 | 123,277 | 134,362 | 36,990 | 97,372 |
|  | % | 17,66 | 16,53 | 18,04 | 14,53 | 15,44 | 14,21 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2016 год |  |  | Утверждено в тарифе с 01.07.2016 |  |  |
|  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | От ООО "ЗЭМЗ-Энерго" | От ООО "Теплоэнергетик" и прочих |  | От ООО "ЗЭМЗ-Энерго" | От ООО "Теплоэнергетик" и прочих |
| Объем покупной т/энергии | тыс.Гкал | 890,026 | 216,812 | 673,214 | 932,791 | 247,399 | 685,392 |
| Полезный отпуск МУП "КС" | тыс.Гкал | 725,358 | 183,257 | 542,101 | 774,720 | 199,786 | 574,934 |
| Потери | тыс.Гкал | 164,668 | 33,555 | 131,113 | 158,071 | 47,613 | 110,458 |
|  | % | 18,50 | 15,48 | 19,48 | 16,95 | 19,25 | 16,12 |

Рис. 3.3. Динамика нормативных и фактических потерь тепловой энергии в сетях МУП «Коммунальные сети» в 2014-2016 гг.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения  Златоустовского городского округа

В Златоустоввском городском округе согласно Стратегии развития принято четыре основных инвестиционных направления развития городского округа.

Развитие Златоуста будет направлено на решение двух указанных в разделе 1.3 наиболее значимых проблем города (…) и предполагает:

- укрепление «молодежного ядра» в демографии города;

- усиление значимости территории ЗГО как для Челябинской области, так и в масштабе страны.

Таким образом, ключевые проекты развития экономики, социального капитала и городской среды Златоуста должны, в первую очередь, решать задачи создания привлекательных условий для самореализации, перспективного трудоустройства, комфортного досуга и общественной жизни молодежи, а также играть существенную роль  в развитии региона и страны в целом.

Стратегия развития ЗГО как моногорода предусматривает четыре основных инвестиционных направления развития:

- спортивная подготовка и реабилитация: проектное направление «Уральская Швейцария» (Златоуст - Миасс);

- усиление исторических компетенций оружейного мастерства и ремесленничества (Златоуст – город мастеров): проектное направление «Российская Оружейная Академия»;

- диверсификация промышленности - основные инвестиционные проекты:

- «Медведевский титан» - проект ООО «Медведевский рудник» по созданию производства титанового шлака;

- проект ООО «Грани Таганая»  по созданию производства керамогранита;

- проект ЗАО «Юничел-Злато»  по расширению обувного производства;

- проект ЗАО «Смарт»  по созданию производства снеков;

- проект ООО «Кафе ин Кафе Интернешнл» по созданию производства пищевой продукции.

- межмуниципальное сотрудничество: агломерационная «сборка» объектов транспортной инфраструктуры и социальной сферы (Златоуст – Миасс).

Развитие систем теплоснабжения округа проводится в соответствии с указанными направлениями

- Раздел 5  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии можно разделить на две группы:

- Строительство новых мощностей, обусловленных выводом из эксплуатации существующих источников тепловой энергии, вводов или теплотрасс;

- Реконструкция существующих мощностей с целью оптимизации системы теплоснабжения и повышению эффективности производства.

- 1. Предложения по замещению выводимых из эксплуатации источников тепловой энергии

Согласно предоставленным данным ряд теплоснабжающих организаций города, имеющих собственные источники тепловой энергии для производственных нужд, осуществляют теплоснабжения жилого фонда и объектов общественно-деловой застройки.

При этом в адрес Администрации городского округа были направлены уведомления о выводе из эксплуатации котельных ОАО «Росспиртпром» и ООО «НПП «Техмикс».

Для осуществления дальнейшего теплоснабжения объектов городского округа, подключенных к выше указанным котельным актуализированной схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия по переключению нагрузок на другие источники тепловой энергии.

    - Обеспечение теплоснабжения потребителей ОАО «Росспиртпром»

В связи с выводом из эксплуатации котельной ОАО «Росспиртпром» без источника тепловой энергии остается ряд потребителей городского округа:

- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»;

- МБДУ Детский сад №45;

- ГБОУСПО «Златоустовский медицинский техникум»;

- Многоквартирные дома по ул. Октябрьская;

- Жилые дома частного сектора по улицам Тарабрина, Плеханова.

Крупнейшим из отключаемых потребителей является СОШ №3.

Администрацией города предложено несколько перспективных площадок для размещения нового источника тепловой энергии, наиболее оптимальной из которых представляется площадка, указанная на Рис. 4.1.

Рис. 4.1. Предлагаемая площадка новой блочно-модульной котельной

Указанная на Рис. 4.1 площадка находится ближе всего к центру нагрузок, а также с существующим трубопроводам котельной филиала ОАО «Росспиртпром» «ЗЛВЗ», что позволит минимизировать затраты при возведении сетей и сразу после строительства котельной обеспечить потребность в тепловой энергии.

По данным МУП «Коммунальные сети» полезный отпуск потребителям от котельной филиала ОАО «Росспиртпром» «ЗЛВЗ» за 2016 год составил 894 Гкал. В целом с 2014 года отпуск от этой котельной не превышал 1 тыс. Гкал в год.

Обратный пересчет отпуска тепловой энергии позволяет сделать вывод о том, что фактически подключенная «городская» нагрузка котельной не превышает 0,4 Гкал/час.

По данным ТСО (филиал ОАО «Росспиртпром» «Златоустовский ликероводочный завод») подключенная нагрузка составляет 2,4 Гкал/час, при этом объем подключенной со стороны завода нагрузки не известен.

В связи с ликвидацией производства тепловая энергия заводом используется в настоящее время только для целей теплоснабжения. Оценить объем этой тепловой энергии не представляется возможным, однако в перспективе, с ликвидацией завода и размещением на этом месте других производственных площадей возможны запросы на тепловую мощность.

В связи с этим рекомендуется:

- Установить блочно-модульную котельную (БМК «Тарабрина») на выбранной площадке (см. Рис. 4.1) мощностью 0,6-0,8 Гкал/час;

- Проектом предусмотреть возможность расширения БМК с установкой в перспективе котлов суммарной мощностью до 3 Гкал/час;

- Предусмотреть удлиненную дымовую трубу для исключения негативного воздействия уходящих газов на расположенных поблизости потребителей (в расчетах предусматривается 20-ти метровая дымовая труба стоимостью 5 млн. руб.). Высоту трубы определить по результатам проектирования.

    - Обеспечение теплоснабжения потребителей ООО «НПП «Техмикс»

В январе 2016 года ООО «НПП «Техмикс» направило в адрес Администрации Златоустовского городского округа уведомление о выводе из эксплуатации собственной котельной в связи с экономической нецелесообразностью ее использования.

Так как котельная ООО «НПП «Техмикс» обеспечивает теплоснабжение ряда потребителей городского округа, в том числе школу и жилые дома, при выводе из эксплуатации данного источника необходимо предусмотреть альтернативные источники теплоснабжения указанных объектов:

- жилой дом по адресу ул. Аносова 175;

- Основная общеобразовательная школа № 17 по адресу ул. Аносова 129.

Так как расстояние между объектами достаточно велико и других существующих и перспективных потребителей в данном районе не прогнозируется, осуществлять теплоснабжение этих объектов от единого источника со строительством (реконструкцией существующих) тепловых сетей не представляется целесообразным.

Для теплоснабжения школы и жилого дома предлагается установить индивидуальные источники тепловой энергии на каждом из объектов потребления.

По данным МУП «Коммунальные сети» полезный отпуск потребителям от котельной ООО «НПП «Техмикс» за 2016 год составил 1,52 тыс. Гкал. В целом с 2014 года отпуск от этой котельной не превышал 2,1 тыс. Гкал в год.

Обратный пересчет отпуска тепловой энергии позволяет сделать вывод о том, что фактически подключенная «городская» нагрузка котельной не превышает 0,8 Гкал/час.

Для оценки потребности в тепловой мощности каждого из объектов была произведена оценка площади отапливаемых объектов:

- площадь Школы №17 составила 4500 м2;

- площадь жилого дома (Аносова 175) 1800 м2.

С учетом ветхости жилья удельная отопительная нагрузка принята для жилого дома – 0,1 Гкал/тыс. м2, для школы – 0,13 Гкал/тыс. м2.

Тогда нагрузка жилого дома при округлении сверху составит 0,2 Гкал/час, Школы – 0,6 Гкал/час, что коррелируется с данными МУП «Коммунальные сети» по объему поставки тепловой энергии.

Таким образом, для теплоснабжения Школы №17 рекомендуется установить индивидуальную БМК (крышную или отдельно стоящую на имеющейся территории при школе) мощность 0,8-1 Гкал/час.

Рис. 4.2. БМК для нужд Школы №17

Для теплоснабжения жилого дома по ул. Аносова 175 предлагается установить индивидуальную БМК мощностью 0,3-0,4 Гкал/час. БМК можно установить в пристрое с торца здания, так как указано на Рис. 4.3 - Рис. 4.4. Дымовую трубу предлагается вывести по углу здания на кровлю.

В случае, если проектом будет определена невозможность использования существующего здания для размещения котельной, требуется предусмотреть увеличение установленной мощности БМК «Школа №17» на соответствующую величину и использование существующей теплотрассы (с необходимыми реконструкциями) для обеспечения теплоснабжения жилого дома по ул. Аносова, 175.

Рис. 4.3. Расположение БМК «Аносова 175»

Рис. 4.4. Предлагаемое место пристроя для БМК «Аносова, 175»

Кроме того, актуализированной схемой теплоснабжения предполагается вывод магистралей ООО «ЗЭМЗ-Энерго», имеющих низкую нагрузку и обеспечивающих теплоснабжения удаленных районов.

    - Замещение мощностей Луча № 7 от ТЭЦС ООО «ЗЭМЗ-Энерго»

Тепломагистраль «Луч №7» обеспечивает теплоснабжение потребителей 7-ого жилучастка. Из-за высокой протяженности и низкой загрузки (~ 0,5 Гкал/час с учетом потерь тепловой энергии при передаче) Администрацией города было принято решение о строительстве в районе 7-ого жил. участка собственного источника теплоснабжения – БМК «Шапошникова».

Мощность котельной – 0,503 Гкал/час.

Перечень подключаемых потребителей:

- детский сад № 42,

- клуб "радуга",

- психиатрическая больница,

- отделение врача общей практики,

- почта,

- магазин "Тупичок",

- магазин "Продукты",

- баня.

Общая мощность подключаемых потребителей – 0,3 Гкал/час.

Срок ввода котельной – сентябрь 2018 года.

    - Замещение мощностей Луча № 10 от ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго»

Тепломагистраль «Луч №10» обеспечивает теплоснабжение потребителей п. Закаменка. Из-за высокой протяженности и низкой загрузки (~ 0,8 Гкал/час с учетом потерь тепловой энергии при передаче) актуализированной схемой теплоснабжения на 2018 год рекомендован как один из вариантов устройство отдельной блочно-модульной котельной для теплоснабжения имеющихся потребителей. Мощность планируемой котельной составит ~ 0,8 Гкал/час. Проектную мощность котельной необходимо уточнить на этапе проектирования с учетом перспективы отключения потребителей от централизованного теплоснабжения при организации газоснабжения поселка.

Другим вариантом является устройство индивидуального газового отопления.  При газификации поселка возможен полный отказ от строительства газовой котельной и переход на индивидуальное газовое отопление. В 2017 году начато строительство магистральных газопроводов в пос. Закаменский.

Планируемый срок реализации проекта – 2019 год – будет зависеть от фактических темпов газификации этого района.

Планируемая нагрузка БМК «Закаменка» в настоящее время оценена на основании существующей в размере 0,5 Гкал/час и может быть уменьшена в результате перехода потребителей на индивидуальное теплоснабжение при газификации района, вплоть до полного отказа от строительства централизованной БМК.

    - Реконструкция мощностей существующих источников тепловой энергии

Для теплоснабжения потребителей северо-западной части города Златоуста (населения и промышленных потребителей) исторически использовались мощности котельной Златоустовского электрометаллургического завода – ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго».

В настоящее время ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» осуществляет теплоснабжение по исторически сложившейся схеме - тепловая энергия в виде пара и горячей воды вырабатывается на мощностях котельной и передается промышленным потребителям, расположенным на территории завода, в том числе самому заводу АО «ЗЭМЗ»), а также сторонним потребителям в сеть МУП «Коммунальные сети».

Кроме того, на котельной установлена турбина с турбогенератором, позволяющая обеспечить электроэнергией потребителей собственных нужд котельной, а также некоторых потребителей АО «ЗЭМЗ».

Котельная ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» осуществляет теплоснабжение потребителей завода АО «ЗЭМЗ» паром и горячей водой, а также обеспечивает теплоснабжение Центрального, Металлургического и Северо-Западного районов города (в том числе через бойлерные установки тепловых пунктов №№1,2, на которые подается пар).

Теплоснабжение осуществляется от коллекторов по заводу и далее в город по «лучам».

Схема выдачи мощности представлена ниже (Рис. 4.5).

Нагрузки по лучам были рассчитаны на основании данных оперативного контроля.

ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго»

Рис. 4.5. Схема выдачи мощности ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ0-Энерго»

Согласно полученным результатам, нагрузка «городских» потребителей (за территорией завода ЗЭМЗ) составляет 51,4 Гкал/час в горячей воде и 10,8 Гкал/час в паре.

Таким образом, видно, что присоединенная нагрузка ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» на территории самого завода составляет порядка 25-30 Гкал/час.

Для оценки показателей работы котельной ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» ниже представлены данные по ежемесячной выработке и отпуску тепловой энергии в сеть.

Как видно из представленных ниже данных производственная деятельность котельной ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» характеризуется очень высокой долей потерь, причем эти потери приходятся на магистральные трубопроводы и распределительную сеть завода.

Табл. 4.1. Показатели работы ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго», 2015 год

| Месяц | Отпуск тепловой энергии водогрейными котлами, Гкал | Отпуск тепловой энергии паровыми котлами, Гкал | Потребление природного газа, тыс.н.куб.м. | Потребление электрической энергии, тыс.кВтч. | Отпуск теплоэнергии потребителям, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в ГВ |  |  | в паре |  |  |
|  |  |  |  |  | АО "ЗЭМЗ" | МУП КС | Прочие | АО "ЗЭМЗ" | МУП КС | Прочие |
| январь | 46405 | 33175 | 11071,000 | 2375,129 | 13 849,100 | 30 562,610 | 2 886,000 | 16 302,840 | 3 962,250 | 58,230 |
| февраль | 38375 | 29261 | 9379,000 | 2118,461 | 10 211,176 | 25 399,420 | 2 371,070 | 14 691,950 | 4 178,250 | 52,600 |
| март | 40445 | 28622 | 9537,000 | 2296,721 | 9 644,041 | 26 026,470 | 2 257,588 | 14 014,810 | 4 211,080 | 58,230 |
| апрель | 28992 | 21415 | 7001,000 | 1844,669 | 4 488,715 | 20 897,620 | 1 146,056 | 9 074,142 | 3 784,220 | 54,520 |
| май | 12039 | 12794 | 3447,000 | 916,601 | 296 | 9 586,660 | 10,092 | 5 293,304 | 3 584,910 | 69,596 |
| июнь | 6810 | 11283 | 2488,000 | 731,033 | 0 | 3 173,693 | 7,844 | 5 286,660 | 655,729 | 80,940 |
| июль | 2515 | 7290 | 1369,000 | 506,513 | 0 | 2 538,230 | 4,728 | 1 835,047 | 347,477 | 51,056 |
| август | 1894 | 12284 | 2028,000 | 651,389 | 0 | 4 410,518 | 7,352 | 1 469,720 | 743,499 | 0,000 |
| сентябрь | 5128 | 10581 | 2221,000 | 815,309 | 0 | 6 125,808 | 9,493 | 63,100 | 1 089,293 | 0,000 |
| октябрь | 20100 | 22610 | 6020,000 | 1549,097 | 4 126,758 | 19 290,440 | 1 326,163 | 0,000 | 4 174,120 | 0,000 |
| ноябрь | 34194 | 22077 | 7817,000 | 1805,369 | 9 345,549 | 24 831,820 | 2 272,659 | 0,000 | 4 057,500 | 0,000 |
| декабрь | 35920 | 19304 | 7780,000 | 1962,557 | 11 515,670 | 24 357,840 | 2 285,182 | 0,000 | 4 669,850 | 0,000 |
| ИТОГО | 272 817 | 230 696 | 70 158 | 17 572,848 | 63 477,189 | 197 201,129 | 14 584,227 | 68 031,573 | 35 458,178 | 425,172 |

Табл. 4.2. Удельные показатели ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго», 2015 год

| Месяц | Отпуск с коллекторов, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потери | УРУТ с коллекторов, кг у.т./Гкал | УРУТ в сеть потребителя, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 79580 | 67 621,030 | 15,0% | 0,159 | 0,187 |
| февраль | 67636 | 56 904,466 | 15,9% | 0,158 | 0,188 |
| март | 69067 | 56 212,219 | 18,6% | 0,158 | 0,194 |
| апрель | 50407 | 39 445,273 | 21,7% | 0,159 | 0,203 |
| май | 24833 | 18 840,742 | 24,1% | 0,159 | 0,209 |
| июнь | 18093 | 9 204,866 | 49,1% | 0,157 | 0,309 |
| июль | 9805 | 4 776,538 | 51,3% | 0,160 | 0,328 |
| август | 14178 | 6 631,089 | 53,2% | 0,163 | 0,350 |
| сентябрь | 15709 | 7 287,694 | 53,6% | 0,162 | 0,348 |
| октябрь | 42710 | 28 917,481 | 32,3% | 0,161 | 0,238 |
| ноябрь | 56271 | 40 507,528 | 28,0% | 0,159 | 0,221 |
| декабрь | 55224 | 42 828,542 | 22,4% | 0,161 | 0,208 |
| ИТОГО | 503513 | 379 177,468 | 24,7% | 0,159 | 0,211 |

Табл. 4.3. Показатели работы ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго», 2016 год

| Месяц | Отпуск тепловой энергии водогрейными котлами, Гкал | Отпуск тепловой энергии паровыми котлами, Гкал | Потребление природного газа, тыс.н.куб.м. | Потребление электрической энергии, тыс.кВтч. | Отпуск теплоэнергии потребителям, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в ГВ |  |  | в паре |  |  |
|  |  |  |  |  | АО "ЗЭМЗ" | МУП КС | Прочие | АО "ЗЭМЗ" | МУП КС | Прочие |
| январь | 42453 | 22649 | 9569,000 | 1863,677 | 12 421,723 | 29 143,930 | 2 953,948 | 0,000 | 6 581,101 |  |
| февраль | 27777 | 21545 | 7090,000 | 1918,901 | 10 035,403 | 21 811,090 | 2 184,641 | 0,000 | 5 458,144 |  |
| март | 28482 | 22212 | 7342,000 | 1850,657 | 8 507,731 | 22 828,830 | 2 153,395 | 275,950 | 5 090,210 |  |
| апрель | 11988 | 19991 | 4679,000 | 1480,385 | 2 646,322 | 14 439,510 | 758,029 | 140,670 | 2 981,252 |  |
| май | 0 | 15526 | 2239,000 | 833,141 | 0 | 6 844,900 | 6,432 | 189,920 | 252,399 |  |
| июнь | 1455 | 9365 | 1570,000 | 793,181 | 0 | 2 312,082 | 3,044 | 200,900 | 221,684 |  |
| июль | 0 | 6458 | 937,000 | 357,089 | 0 | 1 987,886 | 1,653 | 222,500 | 203,319 |  |
| август | 0 | 10200 | 1437,000 | 663,557 | 0 | 3 677,898 | 2,422 | 86,537 | 319,846 |  |
| сентябрь | 5118 | 16207 | 2961,749 | 875,069 | 0 | 10 481,110 | 32,272 | 647,700 | 2 517,930 |  |
| октябрь | 21041 | 19932 | 5639,779 | 1812,713 | 4 034,000 | 19 550,790 | 1 581,661 | 191,000 | 2 482,460 |  |
| ноябрь | 34884 | 22073 | 7820,148 | 1962,989 | 4 187,090 | 24 787,090 | 2 094,177 | 4 335,490 | 2 353,370 |  |
| декабрь | 41102 | 25383 | 9621,297 | 1979,429 | 5 200,750 | 28 562,520 | 2 376,554 | 5 237,350 | 1 922,550 |  |
| ИТОГО | 214 300 | 211 541 | 60 905,973 | 16 390,788 | 47 033,019 | 186 427,636 | 14 148,228 | 11 528,017 | 30 384,265 | 0,000 |

Табл. 4.4. Удельные показатели ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго», 2016 год

| Месяц | Отпуск с коллекторов, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потери | УРУТ с коллекторов, кг у.т./Гкал | УРУТ в сеть потребителя, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 65102 | 51 100,702 | 21,5% | 0,168 | 0,214 |
| февраль | 49322 | 39 489,278 | 19,9% | 0,164 | 0,205 |
| март | 50694 | 38 856,116 | 23,4% | 0,166 | 0,216 |
| апрель | 31979 | 20 965,783 | 34,4% | 0,167 | 0,255 |
| май | 15526 | 7 293,651 | 53,0% | 0,165 | 0,351 |
| июнь | 10820 | 2 737,710 | 74,7% | 0,166 | 0,655 |
| июль | 6458 | 2 415,358 | 62,6% | 0,166 | 0,443 |
| август | 10200 | 4 086,703 | 59,9% | 0,161 | 0,402 |
| сентябрь | 21325 | 13 679,012 | 35,9% | 0,159 | 0,247 |
| октябрь | 40973 | 27 839,911 | 32,1% | 0,157 | 0,232 |
| ноябрь | 56957 | 37 757,217 | 33,7% | 0,157 | 0,237 |
| декабрь | 66485 | 43 299,724 | 34,9% | 0,165 | 0,254 |
| ИТОГО | 425841 | 289 521,165 | 32,0% | 0,163 | 0,240 |

Табл. 4.5. Технико-экономические показатели деятельности ООО «ЗЭМЗ-Энерго» при производстве горячей воды

| Период (год) |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год, в т.ч.: |  | 368 318,200 | 337 053,160 | 351 532,060 | 332 393,253 | 305 561,825 |
| собственные нужды котельной, Гкал/год |  | 4 602,900 | 4 868,210 | 4 821,186 | 4 333,117 | 4 487,538 |
| отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год |  | 363 715,300 | 332 184,950 | 346 710,874 | 328 060,136 | 301 074,286 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | сторонним потребителям | 317 016,800 | 313 188,950 | 306 127,496 | 274 103,348 | 247 608,883 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  | 159,4 | 158,8 | 163,0 | 162,1 | 167,9 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, Вт*ч/Гкал |  | 43,36 | 42,58 | 40,10 | 39,56 | 40,96 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, куб. м/Гкал |  | 1,44 | 1,18 | 1,43 | 1,20 | 1,36 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч (т/ч) |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Табл. 4.6. Технико-экономические показатели деятельности ООО «ЗЭМЗ-Энерго» при производстве пара

| Период (год) |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год, в т.ч.: |  | 254 970,000 | 314 382,600 | 252 234,940 | 171 119,748 | 120 279,175 |
| собственные нужды котельной, Гкал/год |  | 6 312,700 | 73 655,870 | 55 018,970 | 46 041,997 | 36 470,281 |
| отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал/год |  | 248 657,300 | 240 726,730 | 197 215,970 | 125 077,751 | 83 808,894 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | сторонним потребителям | 222 149,360 | 232 756,730 | 168 645,865 | 103 914,923 | 41 912,282 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  | 159,4 | 158,8 | 163,0 | 162,1 | 167,9 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, Вт*ч/Гкал |  | 12,05 | 11,90 | 13,47 | 18,00 | 22,06 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов, куб. м/Гкал |  | 2,37 | 1,91 | 1,96 | 2,24 | 1,68 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч (т/ч) |  | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Объем потребления технической воды, м3/год |  | 1 669 476 | 1 474 429 | 1 510 661 | 1 225 421 | 1 087 826 |

Всего в период с 2012 до 2016 год поставка тепловой энергии потребителям в горячей воде снизилась с 317 до 247 тыс. Гкал в год, в паре с 222 до 42 тыс. Гкал в год.

Такое снижение поставок негативно сказывается на показателях работы котельной и приводит к увеличению удельных потерь при передаче тепловой энергии потребителям.

Такая ситуация позволяет сделать выводы о необходимости:

- более точного прогнозирования отпуска тепловой энергии с учетом планов потребителей по переходу на собственные источники;

- изменения структуры и состава потребителей, изменения структуры сетей (отказ от паропровода) с целью снижения потерь тепловой энергии.

    - Мероприятия по изменению структуры и состава потребителей ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго»

Как уже было отмечено выше, потребление тепловой энергии от ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» постоянно снижается.

Причиной этого снижения является отказ потребителей ООО «ЗЭМЗ-Энерго» от покупки тепловой энергии и строительство ими собственных источников тепловой энергии и пара.

Для анализа перспектив теплоснабжения от ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» были предложены несколько вариантов развития системы теплоснабжения:

- инерционный сценарий развития системы теплоснабжения от ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго», предусматривающий продолжение использования источника теплоснабжения без внедрения инвестиционных мероприятий;

- оптимизационный сценарий развития, предполагающий инвестиции в источник ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» и сети с целью повышения энергетической и экономической эффективности и надежности работы ООО «ЗЭМЗ-Энерго»;

- революционный сценарий, предполагающий полный отказ от источника ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» и переход к теплоснабжению потребителей за счет строительства отдельных источников в виде блочно-модульных для каждой группы потребителей.

При этом для всех сценариев развития предусмотрено снижение потребления тепловой энергии в виде пара и горячей воды потребителями пром. площадки завода в соответствии с их планами.

    - Инерционный сценарий развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»

Ниже приведены основные технические и организационные решения, которые будут оказывать влияние на объем отпуска тепловой энергии от ТЭЦ при инерционном сценарии развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго».

Табл. 4.7. Структура потребления тепловой энергии от ТЭЦ  и прогноз ее изменения при инерционном сценарии

| Наименование линии | Наименование луча/ потребителя | Объем отпуска в 2016 году, Гкал | Предлагаемые мероприятия, а также решения потребителей | Основание для принятого решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СЗР | Луч 5 | 90 081 | - |  |
| ЖКУ | Луч 1 | 23 454 | - |  |
|  | Луч 2 | 836 | - |  |
|  | Луч 3 | 20 331 | - |  |
|  | Луч 4 | 20 147 | - |  |
|  | Пр. потребители промплощадки | 2 949 | Указано на основании договоров на ТС |  |
| ТКЦ | Луч 6 | 26 958 | - |  |
|  | Луч 7 | 1 874 | Отключение в сентябре 2018 года | Котельная построена, запуск в сентябре 2018 года. |
|  | АО «ЗЭМЗ», ЗМЗ-3 ЗАО "Электросеть" | 40 763 | Снижение потребления в соответствии с новым договором до 13 012 Гкал в год по АО "ЗЭМЗ" с учетом линии КЖС | Новый договор ТЭ-181 от 25.09.17г. |
| КЖС | Луч 10 | 2 747 | - | - |
|  | АО «ЗЭМЗ» и пр. (Абразивный завод, ООО "ЗЗМК", ЗМЗ-4 ЗАО "Электросеть") | 17 470 | Потребители ООО "ЗЗМК" полностью отключаются от этого тепловода. Снижение потребления АО "ЗЭМЗ" в соответствии с новым договором до 13 012 Гкал в год по с учетом линии ТКЦ | Новый договор ТЭ-181 от 25.09.17г. |
|  |  |  | Перевод Абразивного завода и ЗМЗ-4 Электросети на линию «ЖКУ» летом 2019 года. Объем потребления ЗАЗ и ЭС определен на основании соответствующих договоров |  |
| Пар | Луч 8 | 23 692 | - |  |
|  | Луч 9 | 6 692 | Луч ликвидирован, потребители переведены на собственный источник |  |
|  | АО "ЗЭМЗ" | 11 528 | Строительство собственных источников пара АО "ЗЭМЗ" в 2018 - 2019 году. Прогноз отпуска снижается к договорным значениям, так как в 2016 году в ноябре АО "ЗЭМЗ" подключалось к паропроводу "Дружба" для ликвидации дефицита мощности. Сейчас переключились обратно. Прогноз отпуска 8122 Гкал в год |  |
|  | Турбина | 33 973 | Отпуск на турбину в зависимости от потребности в электроэнергии |  |

Таким образом, при инерционном сценарии развития со стороны ООО «ЗЭМЗ-Энерго» предполагается только выполнение организационных работ по переключению потребителей Златоустовского Абразивного завода и ЗМЗ-4 АО «Электросеть» на линию «ЖКУ» летом 2018 года для выделения потребления АО «ЗЭМЗ» на линии «КЖС» с целью отнесения всех потерь линии к единственному потребителю.

Также предполагается отключение Луча №7, так как блочно-модульная котельная уже построена инвестором (ООО «Тепловик») и вводится в эксплуатацию.

Все остальные изменения не зависят от действий ООО «ЗЭМЗ-Энерго» и связаны с решениями потребителей пром. площадки перейти на собственные источники теплоснабжения.

    - Оптимизационный сценарий развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»

Ниже приведены основные технические и организационные решения, которые будут оказывать влияние на объем отпуска тепловой энергии от ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» при оптимизационном сценарии развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго» и самого источника ТЭЦ.

Табл. 4.8. Структура потребления тепловой энергии от ТЭЦ и принимаемые технические и организационные решения по ее изменению при оптимизационном сценарии

| Наименование линии | Наименование луча/ потребителя | Объем отпуска в 2016 году, Гкал | Предлагаемые мероприятия, а также решения потребителей | Основание для принятого решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СЗР | Луч 5 | 90 081 | - |  |
| ЖКУ | Луч 1 | 23 454 | - |  |
|  | Луч 2 | 836 | - |  |
|  | Луч 3 | 20 331 | - |  |
|  | Луч 4 | 20 147 | - |  |
|  | Пр. потребители промплощадки | 2 949 | Указано на основании договоров на ТС |  |
| ТКЦ | Луч 6 | 26 958 | - |  |
|  | Луч 7 | 1 874 | Отключение в сентябре 2018 года | Котельная построена, запуск в сентябре 2018 года. |
|  | АО «ЗЭМЗ», ЗМЗ-3 ЗАО "Электросеть" | 40 763 | Снижение потребления в соответствии с новым договором до 13 012 Гкал в год по АО "ЗЭМЗ" с учетом линии КЖС | Новый договор ТЭ-181 от 25.09.17г. |
| КЖС | Луч 10 | 2 747 | Строительство БМК в Закаменке. Летом 2019 ввод в эксплуатацию | Строительство собственного источника в п. Закаменка. |
|  | АО «ЗЭМЗ» и пр. (Абразивный завод, ООО "ЗЗМК", ЗМЗ-4 ЗАО "Электросеть") | 17 470 | Потребители ООО "ЗЗМК" полностью отключаются от этого тепловода. Снижение потребления АО "ЗЭМЗ" в соответствии с новым договором до 13 012 Гкал в год по с учетом линии ТКЦ | Новый договор ТЭ-181 от 25.09.17г. Ввод в эксплуатацию БМК ООО "ЗЗМК" |
|  |  |  | Перевод Абразивного завода и ЗМЗ-4 Электросети на линию «ЖКУ» летом 2018 года. Объем потребления ЗАЗ и ЭС определен на основании соответствующих договоров |  |
| Пар | Луч 8 | 23 692 | Ликвидация луча в 2019 году. Перевод городских нагрузок на линию «ТКЦ» (прокладывается новый трубопровод от ТП-1 и ТП-2 до задвижек 39,40. Установка на ЦЭС подогревателей ПСВ. Отказ от паропроводов | Решение об отказе от паропровода связано с высокими издержками по его содержанию, а также со строительством паровых источников АО «ЗЭМЗ». Ориентировочный срок отказа – лето 2019 года (когда будут урегулированы вопросы принадлежности сетей) |
|  | Луч 9 | 6 692 | Луч ликвидирован, потребители переведены на собственный источник |  |
|  | АО "ЗЭМЗ" | 11 528 | Строительство собственных источников пара АО "ЗЭМЗ" в 2018 - 2019 году. Прогноз отпуска снижается к договорным значениям, так как в 2016 году в ноябре АО "ЗЭМЗ" подключалось к паропроводу "Дружба" для ликвидации дефицита мощности. Сейчас переключились обратно. Прогноз отпуска 8122 Гкал в год |  |
|  | Турбина | 33 973 | Отпуск на турбину в зависимости от потребности в электроэнергии |  |

Таким образом, для оптимизации системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго» от ТЭЦ предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Отключение Луча №7;

- Отказ от паропровода, переключение потребителей Луча №8 (ТП-1, 2) на линию ТКЦ, что потребует проектирования и монтажа новой теплотрассы Ду-300 длиной 2500 м в однотрубном исполнении. Также предлагается рассмотреть вариант подключения ТП-1,2 от задвижек 39,40 линии ТКЦ. В таком случае потребуется прокладка трубопровода Ду300 длиной 500-600 метров в двухтрубном исполнении;

- Установка подогревателей сетевой воды ПСВ-200 в ТЭЦ с целью использования паровых мощностей для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;

- Как уже отмечалось выше, деятельность ООО «ЗЭМЗ-Энерго» характеризуется большим количеством тепловых потерь. Предлагается осуществить мероприятия по восстановлению тепловой изоляции на поврежденных участках трубопроводов;

- Линия «КЖС» в настоящее время загружена незначительно. Планируется дополнительное снижение нагрузки по этой линии, при этом диаметр трубопровода – Ду-500. В перспективе (после 2018 года) на данной линии останутся только потребители АО «ЗЭМЗ» с общим потреблением 4 264 Гкал в год. В случае, если потребители АО «ЗЭМЗ» не перейдут на собственные источники теплоснабжения, договор поставки тепловой энергии должен обеспечивать возмещение АО «ЗЭМЗ» тепловых потерь при транспортировке теплоносителя потребителям АО «ЗЭМЗ» по трубопроводу «КЖС» Ду-500.

    - Революционный сценарий развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»

При революционном сценарии развития предполагается отказ от источника ТЭЦ, который сейчас находится в аренде ООО «ЗЭМЗ-Энерго», и строительство ряда БМК для групп потребителей города.

ТЭЦ при этом передается в собственность АО «ЗЭМЗ» и осуществляет теплоснабжение потребителей промплошадки завода, крупнейшим из которых и является АО «ЗЭМЗ».

Табл. 4.9. Структура потребления тепловой энергии от ТЭЦ  и принимаемые технические и организационные решения по ее изменению при революционном сценарии

| Наименование линии | Наименование луча/ потребителя | Объем отпуска в 2016 году, Гкал | Предлагаемые мероприятия, а также решения потребителей | Основание для принятого решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СЗР | Луч 5 | 90 081 | Устройство БМК мощностью 30 Гкал/час. Подведение сетей теплоснабжения и газоснабжения |  |
| ЖКУ | Луч 1 | 23 454 | Устройство БМК мощностью 12 Гкал/час. Подведение сетей теплоснабжения и газоснабжения |  |
|  | Луч 2 | 836 |  |  |
|  | Луч 3 | 20 331 | Устройство БМК мощностью 15 Гкал/час. Подведение сетей теплоснабжения, газоснабжения |  |
|  | Луч 4 | 20 147 |  |  |
|  | Пр. потребители промплощадки | 2 949 | ТЭЦ возвращается АО «ЗЭМЗ» и продолжает осуществлять теплоснабжение потребителей завода |  |
| ТКЦ | Луч 6 | 26 958 | Устройство БМК мощностью 10 Гкал/час. Подведение сетей теплоснабжения и газоснабжения |  |
|  | Луч 7 | 1 874 | Отключение в сентябре 2018 года | Котельная построена, запуск в сентябре 2018 года. |
|  | АО «ЗЭМЗ», ЗМЗ-3 ЗАО "Электросеть" | 40 763 | ТЭЦ возвращается АО «ЗЭМЗ» и продолжает осуществлять теплоснабжение потребителей завода |  |
| КЖС | Луч 10 | 2 747 | Устройство БМК мощностью 0,8 Гкал/час. Подведение сетей теплоснабжения и газоснабжения |  |
|  | АО «ЗЭМЗ» и пр. (Абразивный завод, ООО "ЗЗМК", ЗМЗ-4 ЗАО "Электросеть") | 17 470 | ЦЭС АО «ЗЭМЗ» возвращается АО «ЗЭМЗ» и продолжает осуществлять теплоснабжение потребителей завода |  |
|  |  |  | ТЭЦ возвращается АО «ЗЭМЗ» и продолжает осуществлять теплоснабжение потребителей завода |  |
| Пар | Луч 8 | 23 692 | Устройство БМК мощностью 14 Гкал/час. Подведение сетей теплоснабжения и газоснабжения |  |
|  | Луч 9 | 6 692 | Луч ликвидирован, потребители переведены на собственный источник |  |
|  | АО "ЗЭМЗ" | 11 528 | ТЭЦ возвращается АО «ЗЭМЗ» и продолжает осуществлять теплоснабжение потребителей завода |  |
|  | Турбина | 33 973 | ТЭЦ возвращается АО «ЗЭМЗ» и продолжает осуществлять теплоснабжение потребителей завода |  |

Таким образом, при революционном сценарии развития выбран вариант устройства котельных на всех группах потребителей и отказ от поставок тепловой энергии от ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» в сети МУП «Коммунальные сети».

    - Мероприятия по переводу открытой схемы ГВС зоны действия ТЭЦ АО «Машзавод» на закрытую

В зоне теплоснабжения ООО «Златсеть» - источник теплоснабжения ТЭЦ АО «Златмаш» в настоящее время используется открытая схема горячего водоснабжения.

В соответствии с п.8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п.10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]: а) дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.»;

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.»

Постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 28.02.2018г. № 88-П «О прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, подключенных (присоединенных) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения» в соответствии с законодательством принято решение о прекращении использования открытых систем с 1 января 2022 года.

Актуальность перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые обусловлена тем, что (в случае открытой системы) технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах приводит к перетопам потребителей.

Для устранения существующих проблем организации качественного теплоснабжения и приведения системы ГВС к действующим нормам законодательства рекомендуется осуществить переход на закрытую схему подключения ГВС.

Предлагается подачу горячей воды осуществлять через водо-водяные подогреватели (ВВП) ГВС, устанавливаемые в зданиях. Предусматривается установка требуемой автоматики регулирования.

Помимо тепловых пунктов, другим необходимым условием реализации мероприятия может являться перекладка трубопроводов ХВС к зданиям с увеличением диаметров в связи с возрастающим расходом воды для закрытой системы ГВС.

Также для обеспечения реализации мероприятия требуется реконструкция внутридомовых систем ГВС, выполнение которой предполагается в рамках проведения капитального ремонта зданий.

Таким образом, в результате реализации мероприятия предлагается осуществить строительство ИТП для существующих потребителей ТЭЦ АО «Златмаш».

Так как теплоснабжения потребителей от ТЭЦ АО «Златмаш» осуществляется по температурному графику 95/70 ˚С, проводить автоматизацию тепловых пунктов таких потребителей с установкой запорно- регулируемых устройств с погодным контроллером как орган управления не целесообразно, так как отпуск тепловой энергии по такому графику не требует смены графика с более высокого, например 130/70°С, на необходимый для отопительной системы 95/70°С в ИТП или ЦТП, все регулирование производится на самом источнике с учетом температуры наружного воздуха. Однако стоит задача в распределении теплоносителя между потребителями в соответствии с их тепловой нагрузкой и отдаленности от источника, для этого необходимо проводить наладочные работы с использованием дроссельных устройств.

На Рис. 4.6 представлена типовая схема автоматизации ИТП.

Реализация мероприятия запланирована в срок, соответствующий вышеуказанным нормативным документам – до 1 января 2022 г.

Проведенные гидравлические расчеты показали, что расход сетевой воды при переходе на закрытую схему ГВС вырастет в среднем на 20-25%.

Для обеспечения перспективного расхода и гидравлических режимов потребуется осуществить следующие перекладки сетей.

Табл. 4.10. Перечень перекладываемых сетей при закрытии схемы ГВС в зоне АО «Златмаш»

| Начальная камера | Конечная камера | Диаметр до перекладки (мм) | Диаметр после перекладки (мм) | Длина в двухтрубном исполнении (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-16-ТК.179 | 2-16-ТК.182 | 150 | 200 | 83 |
| 2-16-ТК.184 | 2-16-ТК.182 | 150 | 200 | 46 |
| Итого по Ду 200 |  |  |  | 129 |
| 2-16-ТК.111 | 2-16-РАЗ.044 | 250 | 300 | 16 |
| 2-16-РАЗ.044 | 2-16-ТК.118 | 250 | 300 | 117 |
| 2-16-ТК.118 | 2-16-ТК.120 | 200 | 300 | 23 |
| 2-16-ТК.120 | 2-16-РАЗ.042 | 250 | 300 | 26 |
| 2-16-РАЗ.042 | 2-16-РАЗ.041 | 200 | 300 | 77 |
| 2-16-ТК.413у | 2-16-РАЗ.041 | 200 | 300 | 67 |
| 2-16-ТК.413у | 2-16-ТК.413 | 200 | 300 | 16 |
| 2-16-ТК.413 | 2-16-РАЗ.039 | 200 | 300 | 17 |
| 2-16-РАЗ.039 | 2-16-ТК.414 | 200 | 300 | 69 |
| 2-16-ТК.414 | 2-16-РАЗ.051 | 200 | 300 | 11,5 |
| 2-16-РАЗ.051 | 2-16-РАЗ.052 | 200 | 300 | 39 |
| 2-16-РАЗ.052 | 2-16-ТК.127 | 200 | 300 | 6 |
| 2-16-ТК.127 | 2-16-ТК.128 | 200 | 300 | 80 |
| Итого по Ду 300 |  |  |  | 564,5 |
| 2-16-ТК.178 | 2-16-ТК.179 | 200 | 400 | 43 |
| Итого по Ду 400 |  |  |  | 43 |
| 2-16-РАЗ.008 | 2-16-ТК.190д | 350 | 450 | 51 |
| 2-16-ТК.190д | 2-16-ТК.190з | 350 | 450 | 77 |
| 2-16-ТК.190з | 2-16-ТК.075 | 350 | 450 | 349 |
| 2-16-ТК.075 | 2-16-ТК.168а | 350 | 450 | 118 |
| 2-16-ТК.081 | 2-16-ТК.168а | 350 | 450 | 101 |
| 2-16-ТК.084 | 2-16-ТК.081 | 350 | 450 | 184 |
| 2-16-ТК.084 | 2-16-ТК.090у | 350 | 450 | 85 |
| 2-16-ТК.090у | 2-16-ТК.106 | 350 | 450 | 69 |
| 2-16-ТК.107 | 2-16-ТК.106 | 300 | 450 | 67 |
| Итого по Ду 450 |  |  |  | 1101 |
| 2-16-ТК.004 | 2-16-ТК.005 | 450 | 500 | 120 |
| 2-16-ТК.005 | 2-16-ТК.006 | 400 | 500 | 92 |
| 2-16-ТК.007 | 2-16-РАЗ.007 | 350 | 500 | 331 |
| 2-16-ТК.048 | 2-16-РАЗ.007 | 350 | 500 | 148 |
| 2-16-ТК.037 | 2-16-ТК.048 | 350 | 500 | 141 |
| Итого по Ду 500 |  |  |  | 832 |
| ТЭЦ нижняя | 2-16-ТК.003а | 500 | 600 | 178,2 |
| 2-16-ТК.003а | 2-16-РАЗ.079 | 500 | 600 | 352,8 |
| Итого по Ду 600 |  |  |  | 531 |

Рис. 4.6. Типовая схема автоматизации ИТП

Перечень оборудования и ориентировочная стоимость перевода потребителей на ИТП с закрытой схемой ГВС представлена в Табл. 4.11.

Табл. 4.11. Стоимость установки ИТП с закрытой схемой ГВС, тыс. руб.

| Оборудование для перевода 1 дома |  |  |  | Всего, шт. | Кол-во | Стоимость перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двухходовой клапан ГВС | Циркул. насос ГВС | Теплообменник системы ГВС | Проектные и монтажные работы |  |  |  |
| ESBE VLC 125 | Grundfos UPS | Теплотекс 100 |  |  |  |  |
| 13,1 | 13,1 | 180,0 | 350,0 | 556,2 | 499 | 277 544,8 |

Стоимость затрат по установке ИТП с закрытой схемой подключения ГВС в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» оценивается в 277,5 млн. руб. без учета мероприятий по ремонту внутридомовых сетей, возможной реконструкции сетей ХВС и замене сетей ООО «Златмаш».

    - Установка резервного оборудования на котельных ООО «Теплоэнергетик»

Начиная с 2010 года ежегодно при проведении плановых проверок по подготовке Златоустовского городского округа к очередному отопительному периоду Златоустовским территориальным отделом Ростехнадзора в актах проверок фиксируется замечание «На котельных № 3, 5 не обеспечен резервный (нормативный) запас топлива на отопительный период, резервные топливные хозяйства неработоспособны». В настоящее время существующее резервное мазутное хозяйство находится в неработоспособном состоянии, восстановить его не представляется возможным: существующие подземные резервуары не эксплуатировались долгое время в связи с чем нарушена гидроизоляция, отсутствуют подогреватели мазута, мазутопроводы, газовые горелки на котлах, насосы для перекачки мазута. Затраты по восстановлению мазутного хозяйства составляют 30,00 - 40,00 млн.руб., данные средства в настоящее время отсутствует и в бюджете Златоустовского городского округа и у обслуживающей организации ООО «Теплоэнергетик».

В связи с тем, что восстановление и в последующем эксплуатация мазутного хозяйства финансово и экономически нецелесообразна в 2011 году заказаны проекты на установку системы автономного газоснабжения, работающего на СУГ, в качестве резервного топлива для котельных № 3, 5. В 2016 году получены положительные заключения ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»:

- на проект «Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива в котельных № 3 г. Златоуст, ул. 4-я Демидовская, № 29-а» по проектной документации № 25 Зл/1.2-14р/14 от 29.12.2015г., по сметной документации № 74-1-4-Зл/1.2.-14р/14 от 26.02.2016г. Стоимость строительно-монтажных работ в текущем уровне цен по состоянию на IV квартал 2015 г. с учетом НДС составляет 41 543,537 тыс.руб.

- на проект «Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива  в  котельной № 5 г. Златоуст, ул. Аносова, 198а» по проектной документации № 25 Зл/1.2-15р/14 от 29.12.2015г., по сметной документации № 74-1-5-Зл/1.2.-15р/14 от 26.02.2016г. Стоимость строительно-монтажных работ в текущем уровне цен по состоянию на IV квартал 2015 г. с учетом НДС составляет 43 936,074 тыс. руб.

Источником финансирования мероприятий по установке систем автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива могут выступать целевые средства бюджетов разного уровня, а также средства в рамках инвестиционной программы предприятия.

Табл. 4.12. Мероприятия по установке резервного оборудования

| Наименование котельной | Наименование мероприятий | Оценка финансовых затрат в текущих ценах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 3 ООО «Теплоэнергетик» | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива | 46 126 |
| Котельная № 5 ООО «Теплоэнергетик» | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива | 48 783 |

4.1.12. Уход от неэффективной котельной в пос. Центральный

В настоящее время в пос. Центральный к системе централизованного теплоснабжения подключены пять общественных зданий (администрация, школа, детский сад, больница, клуб), пять муниципальных многоквартирных домов, 49 одно- и двухквартирных одноэтажных домов (68 квартир).

Расчетная тепловая нагрузка потребителей - 1,9 Гкал/час, в том числе:

- отопление - 1,6 Гкал/час;

- ГВС (макс) - 0,25 Гкал/час.

Теплоснабжение осуществляется от муниципальной котельной мощностью 8 Гкал/час. В котельной установлено два водогрейных котла ТВГ-4 мощностью 4 Гкал/час каждый, 1974 года выпуска. Максимальный КПД котлов по режимным картам 88% и 88,7% (паспортный КПД 90%) достигается при нагрузке 1,36 Гкал/час, при росте нагрузки КПД падает.

Протяженность тепловых сетей поселка 4,3 км.

Предлагается провести модернизацию системы теплоснабжения поселка:

- существующую котельную закрыть;

- установить блочную автоматизированную котельную мощностью  2 Гкал/час для теплоснабжения общественных зданий и многоквартирных домов;

- предусмотреть  газификацию домов блокированной застройки с установкой индивидуальных газовых котлов.

Газификация планируется на 2018-2020гг.

Протяженность тепловых сетей сократится до 0,6 км. Расчетная нагрузка потребителей составит 1,13 Гкал/час.

Табл. 4.13. Технико-экономические показатели котельной до и после модернизации системы теплоснабжения в п..Центральный

| №№ п/п | Показатель | До модернизации | После модернизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Тепловая энергия, Гкал/год: выработка отпуск | 6882 6653 | 3254 3190 |
| 22 | Себестоимость отпускаемого тепла, руб/Гкал | 1719 | 1242 |
| 33 | Годовой расход газа, тыс.нм3 т.у.т. | 1138 1300 | 437 504 |
| 44 | Удельный расход газа, нм3/Гкал кг.у.т./Гкал | 171 195,4 | 137 158 |
| 55 | Годовой расход э/энергии, тыс.кВт | 332,2 | 120 |
| 66 | Удельный расход э/энергии, кВтч/Гкал | 49,9 | 37,6 |
| 77 | Годовой расход воды, тыс.м3 | 4,43 | 0,9 |
| 88 | Удельный расход воды, м3/Гкал | 0,67 | 0,28 |

- Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

  - Мероприятий по строительству тепловых сетей с целью подключения перспективных нагрузок

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения.

Актуализированной схемой теплоснабжения предполагается ремонт (обновление) существующих сетей в объеме 5% ежегодно.

Источником финансирования мероприятий по обновлению трубопроводов должны является средства амортизационной составляющей тарифа либо целевые средства бюджета.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки планируется актуализированной схемой теплоснабжения планируется осуществить строительство следующих сетей – см. Табл. 5.1.

Табл. 5.1. Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей с целью подключения перспективных нагрузок

| Подключаемый объект | Источник | Камера | Нагрузка | Ду | длина | тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Речное устье-2 | ТЭЦ 5ая магистраль | 2-16-ТК.014 | 3,66 | 400 | 456 | надз |
| Речное устье-1 | ТЭЦ 5ая магистраль | 2-16-ТК.014 | 4,39 | 250 | 640 | надз |
| МКД в кв. Молодежный, д.3 | Собственная котельная | - | 0,61 | 100 | 65 | подз |
| МКД в кв. Молодежный, д.5 | Кот. № 2 ООО «Теплоэнергетик» | ТК-81 | 0,771 | 600 | 202 | подз |
| МКД в кв. Металлистов | ТЭЦ ООО "ЗЭМЗ-Энерго", Луч №5 | бескамерная врезка 1-13-РАЗ.035с | 0,73 | 100 | 58 | подз |

Для оптимизации системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго» от ЦЭС предлагается выполнить демонтаж существующего паропровода Луч № 8 с заменой его на газовую котельную или несколько газовых котельных.

- Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем  систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

В зоне теплоснабжения района машзавода - источник теплоснабжения ТЭЦ АО «Златмаш», в настоящее время используется открытая схема горячего водоснабжения.

В соответствии с п.8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п.10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]: а) дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается»;

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.»

Постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 28.02.2018г. № 88-П «О прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, подключенных (присоединенных) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения» в соответствии с законодательством принято решение о прекращении использования открытых систем с 1 января 2022 года.

Актуальность перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые обусловлена тем, что (в случае открытой системы) технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах приводит к перетопам потребителей.

Для устранения существующих проблем организации качественного теплоснабжения и приведения системы ГВС к действующим нормам законодательства рекомендуется осуществить переход на закрытую схему подключения ГВС.

Предлагается подачу горячей воды осуществлять через водо-водяные подогреватели (ВВП) ГВС, устанавливаемые в зданиях. Предусматривается установка требуемой автоматики регулирования.

Помимо тепловых пунктов, другим необходимым условием реализации мероприятия может являться перекладка трубопроводов ХВС к зданиям с увеличением диаметров в связи с возрастающим расходом воды для закрытой системы ГВС.

Также для обеспечения реализации мероприятия требуется реконструкция внутридомовых систем ГВС, выполнение которой предполагается в рамках проведения капитального ремонта зданий.

Таким образом, в результате реализации мероприятия предлагается осуществить строительство ИТП для существующих потребителей ТЭЦ ОАО «Златмаш».

Так как теплоснабжения потребителей от ТЭЦ АО «Златмаш» осуществляется по температурному графику 95/70 ˚С, проводить автоматизацию тепловых пунктов таких потребителей с установкой запорно- регулируемых устройств с погодным контроллером как орган управления не целесообразно, так как отпуск тепловой энергии по такому графику не требует смены графика с более высокого, например 130/70°С, на необходимый для отопительной системы 95/70°С в ИТП или ЦТП, все регулирование производится на самом источнике с учетом температуры наружного воздуха. Однако стоит задача в распределении теплоносителя между потребителями в соответствии с их тепловой нагрузкой и отдаленности от источника, для этого необходимо проводить наладочные работы с использованием дроссельных устройств.

На Рис. 4.6 представлена типовая схема автоматизации ИТП.

Реализация мероприятия запланирована в срок, соответствующий вышеуказанным нормативным документам – до 1 января 2022 г.

Проведенные гидравлические расчеты показали, что расход сетевой воды при переходе на закрытую схему ГВС вырастет в среднем на 20-25%.

Для обеспечения перспективного расхода и гидравлических режимов потребуется осуществить следующие перекладки сетей.

Табл. 5.2. Перечень перекладываемых сетей при закрытии схемы ГВС в зоне АО «Златмаш»

| Начальная камера | Конечная камера | Диаметр до перекладки (мм) | Диаметр после перекладки (мм) | Длина в двухтрубном исполнении (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-16-ТК.179 | 2-16-ТК.182 | 150 | 200 | 83 |
| 2-16-ТК.184 | 2-16-ТК.182 | 150 | 200 | 46 |
| Итого по Ду 200 |  |  |  | 129 |
| 2-16-ТК.111 | 2-16-РАЗ.044 | 250 | 300 | 16 |
| 2-16-РАЗ.044 | 2-16-ТК.118 | 250 | 300 | 117 |
| 2-16-ТК.118 | 2-16-ТК.120 | 200 | 300 | 23 |
| 2-16-ТК.120 | 2-16-РАЗ.042 | 250 | 300 | 26 |
| 2-16-РАЗ.042 | 2-16-РАЗ.041 | 200 | 300 | 77 |
| 2-16-ТК.413у | 2-16-РАЗ.041 | 200 | 300 | 67 |
| 2-16-ТК.413у | 2-16-ТК.413 | 200 | 300 | 16 |
| 2-16-ТК.413 | 2-16-РАЗ.039 | 200 | 300 | 17 |
| 2-16-РАЗ.039 | 2-16-ТК.414 | 200 | 300 | 69 |
| 2-16-ТК.414 | 2-16-РАЗ.051 | 200 | 300 | 11,5 |
| 2-16-РАЗ.051 | 2-16-РАЗ.052 | 200 | 300 | 39 |
| 2-16-РАЗ.052 | 2-16-ТК.127 | 200 | 300 | 6 |
| 2-16-ТК.127 | 2-16-ТК.128 | 200 | 300 | 80 |
| Итого по Ду 300 |  |  |  | 564,5 |
| 2-16-ТК.178 | 2-16-ТК.179 | 200 | 400 | 43 |
| Итого по Ду 400 |  |  |  | 43 |
| 2-16-РАЗ.008 | 2-16-ТК.190д | 350 | 450 | 51 |
| 2-16-ТК.190д | 2-16-ТК.190з | 350 | 450 | 77 |
| 2-16-ТК.190з | 2-16-ТК.075 | 350 | 450 | 349 |
| 2-16-ТК.075 | 2-16-ТК.168а | 350 | 450 | 118 |
| 2-16-ТК.081 | 2-16-ТК.168а | 350 | 450 | 101 |
| 2-16-ТК.084 | 2-16-ТК.081 | 350 | 450 | 184 |
| 2-16-ТК.084 | 2-16-ТК.090у | 350 | 450 | 85 |
| 2-16-ТК.090у | 2-16-ТК.106 | 350 | 450 | 69 |
| 2-16-ТК.107 | 2-16-ТК.106 | 300 | 450 | 67 |
| Итого по Ду 450 |  |  |  | 1101 |
| 2-16-ТК.004 | 2-16-ТК.005 | 450 | 500 | 120 |
| 2-16-ТК.005 | 2-16-ТК.006 | 400 | 500 | 92 |
| 2-16-ТК.007 | 2-16-РАЗ.007 | 350 | 500 | 331 |
| 2-16-ТК.048 | 2-16-РАЗ.007 | 350 | 500 | 148 |
| 2-16-ТК.037 | 2-16-ТК.048 | 350 | 500 | 141 |
| Итого по Ду 500 |  |  |  | 832 |
| ТЭЦ нижняя | 2-16-ТК.003а | 500 | 600 | 178,2 |
| 2-16-ТК.003а | 2-16-РАЗ.079 | 500 | 600 | 352,8 |
| Итого по Ду 600 |  |  |  | 531 |

Рис. 5.1. Типовая схема автоматизации ИТП

Перечень оборудования и ориентировочная стоимость перевода потребителей на ИТП с закрытой схемой ГВС представлена в Табл. 5.3.

Табл. 5.3. Стоимость установки ИТП с закрытой схемой ГВС, тыс. руб.

| Оборудование для перевода 1 дома |  |  |  | Всего, шт. | Кол-во | Стоимость перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двухходовой клапан ГВС | Циркул. насос ГВС | Теплообменник системы ГВС | Проектные и монтажные работы |  |  |  |
| ESBE VLC 125 | Grundfos UPS | Теплотекс 100 |  |  |  |  |
| 13,1 | 13,1 | 180,0 | 350,0 | 556,2 | 499 | 277 544,8 |

Стоимость затрат по установке ИТП с закрытой схемой подключения ГВС в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» оценивается в 277,5 млн. руб. без учета мероприятий по ремонту внутридомовых сетей, возможной реконструкции сетей ХВС и замене сетей ООО «Златсеть».

- Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Для оценки потребности в топливе был проведен расчет перспективных объемов отпуска тепловой энергии на основании фактически достигнутых показателей, а также планов по вводу жилья и реконструкции системы теплоснабжения.

Значения прогнозного отпуска и выработки тепловой энергии теплоснабжающими организациями города представлен в Табл. 6.1.

Табл. 6.1. Прогноз отпуска и выработки тепловой энергии теплоснабжающими организациями (без учета пара на турбины), тыс. Гкал

| Наименование ТСО (котельной) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозный отпуск тепловой энергии в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Теплоэнергетик" | 665,9 | 673,53 | 673,53 | 673,53 | 673,53 | 673,53 | 673,53 | 673,53 | 673,53 | 673,53 | 673,53 | 673,53 | 673,53 | 673,53 | 673,53 | 673,53 | 673,53 |
| ООО "Тепловик", в т.ч. | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 |
| котельная школа-детсад №27, п. Тайнак, ул.Солнечная, 20 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| котельная СОШ №5, пос.Балашиха, ул.Веселовская, 50 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
| котельная СОШ №90, ул. 8 Марта, 66 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
| котельная СОШ №18, ул. А.Невского, 40 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| котельная СОШ №1, ул. 1-я Нагорная, 61 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| котельная СОШ №18 (12), ул. В.Рязанова, 31 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| котельная д/с №17, ул. В.Рязанова, 7 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| котельная д/с №31, ул.Назарова, 41 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| ООО "ЗЭМЗ-Энерго" | 323,2 | 305,8 | 264,3 | 266,1 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 |
| АО "Златмаш" | 672,1 | 672,1 | 672,1 | 675,1 | 677,7 | 680,2 | 682,8 | 685,4 | 688 | 690,5 | 693,1 | 695,6 | 698,1 | 700,6 | 703,1 | 705,6 | 708,1 |
| МУП "Коммунальные сети" (отпуск потребителю) | 725,4 | 718,7 | 719,3 | 720,8 | 719,6 | 719,6 | 719,6 | 719,6 | 719,6 | 719,6 | 719,6 | 719,6 | 719,6 | 719,6 | 719,6 | 719,6 | 719,6 |
| ОАО «Росспиртпром» «ЗЛВЗ» | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «НПП «Техмикс» | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК «Шапошникова» * | 0 | 1,381 | 1,381 | 1,381 | 1,381 | 1,381 | 1,381 | 1,381 | 1,381 | 1,381 | 1,381 | 1,381 | 1,381 | 1,381 | 1,381 | 1,381 | 1,381 |
| БМК "Тарабрина" | 0 | 0 | 0 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| БМК "Школа №17" | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| БМК "Аносова, 175" | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| БМК «Закаменка» * | 0 | 0 | 0 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| Прогноз производства тепловой энергии (без учета пара на выработку э/э) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Теплоэнергетик" | 684,5 | 699,63 | 699,63 | 699,63 | 699,63 | 699,63 | 699,63 | 699,63 | 699,63 | 699,63 | 699,63 | 699,63 | 699,63 | 699,63 | 699,63 | 699,63 | 699,63 |
| ООО "Тепловик", в т.ч. | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,312 |
| котельная школа-детсад №27, п. Тайнак, ул.Солнечная, 20 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| котельная СОШ №5, пос.Балашиха, ул.Веселовская, 50 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 |
| котельная СОШ №90, ул. 8 Марта, 66 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 |
| котельная СОШ №18, ул. А.Невского, 40 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 |
| котельная СОШ №1, ул. 1-я Нагорная, 61 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| котельная СОШ №18 (12), ул. В.Рязанова, 31 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 |
| котельная д/с №17, ул. В.Рязанова, 7 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| котельная д/с №31, ул.Назарова, 41 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| ООО "ЗЭМЗ-Энерго" | 327,7 | 310 | 267,9 | 266,8 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 |
| АО "Златмаш" | 686,7 | 686,7 | 686,7 | 689,8 | 692,4 | 695,1 | 697,7 | 700,3 | 702,9 | 705,6 | 708,2 | 710,7 | 713,3 | 715,9 | 718,4 | 721 | 723,5 |
| МУП "Коммунальные сети" (покупка с коллекторов) | 890 | 883,3 | 884 | 885,4 | 884,2 | 884,2 | 884,2 | 884,2 | 884,2 | 884,2 | 884,2 | 884,2 | 884,2 | 884,2 | 884,2 | 884,2 | 884,2 |
| ОАО «Росспиртпром» «ЗЛВЗ» | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «НПП «Техмикс» | 1,54 | 1,54 | 1,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК «Шапошникова» * | - | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 | 1,418 |
| БМК "Тарабрина" | - | - | - | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| БМК "Школа №17" | - | - | - | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| БМК "Аносова, 175" | - | - | - | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| БМК «Закаменка» * | - | - | - | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |

  - Расчет перспективных технико-экономических показателей работы источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источники тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии вырабатывают тепловую энергию в виде пара в том числе для снабжения турбинных установок.

Прогноз потребления топлива для таких источников зависит от удельных расходов топлива на выработку тепловой и электрической энергии.

Перспективные технико-экономические показатели работы ТЭЦ АО «Златмаш» представлены в Табл. 6.2.

В Табл. 6.3 представлены перспективные технико-экономические показатели работы ООО «ЗЭМЗ-Энерго», согласно нормативам потерь и расходов условного топлива, утвержденных тарифным регулятором.

Табл. 6.2. Перспективные технико-экономические показатели работы ТЭЦ АО «Златмаш»

| № п/п | показатели | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 686,7 | 686,7 | 689,8 | 692,4 | 695,1 | 697,7 | 700,3 | 702,9 | 705,6 | 708,2 | 710,7 | 713,3 | 715,9 | 718,4 | 721,0 | 723,5 | 723,5 |
| 1.1 | Тепловая энергия на СН ТЭЦ | тыс. Гкал | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 1.2 | Тепловая энергия на выработку эл/эн | тыс. Гкал | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,8 |
| 1.3 | Отпуск тепловой энергии в сеть (с коллекторов) | тыс. Гкал | 672,1 | 672,1 | 675,1 | 677,7 | 680,2 | 682,8 | 685,4 | 688,0 | 690,5 | 693,1 | 695,6 | 698,1 | 700,6 | 703,1 | 705,6 | 708,1 | 708,1 |
| 2 | Выработано электроэнергии | тыс. кВтч. | 89 317 | 89 317 | 89 463 | 89 589 | 89 715 | 89 841 | 89 968 | 90 094 | 90 220 | 90 346 | 90 469 | 90 591 | 90 714 | 90 837 | 90 959 | 91 082 | 91 082 |
| 2.1 | Расход электроэнергии на СН ТЭЦ | тыс. кВтч. | 32 958 | 32 958 | 33 104 | 33 230 | 33 357 | 33 483 | 33 609 | 33 735 | 33 861 | 33 987 | 34 110 | 34 233 | 34 355 | 34 478 | 34 600 | 34 723 | 34 723 |
| 2.2 | Отпущено электроэнергии | тыс. кВтч. | 56 359 | 56 359 | 56 359 | 56 359 | 56 359 | 56 359 | 56 359 | 56 359 | 56 359 | 56 359 | 56 359 | 56 359 | 56 359 | 56 359 | 56 359 | 56 359 | 56 359 |
| 3 | Удельная норма расхода условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/ Гкал | 158,34 | 158,34 | 158,34 | 158,34 | 158,34 | 158,34 | 158,34 | 158,34 | 158,34 | 158,34 | 158,34 | 158,34 | 158,34 | 158,34 | 158,34 | 158,34 | 158,34 |
| 4 | Удельная норма расхода условного топлива на пр-во электрической энергии | г у.т/ тыс. кВтч | 212,95 | 212,95 | 212,95 | 212,95 | 212,95 | 212,95 | 212,95 | 212,95 | 212,95 | 212,95 | 212,95 | 212,95 | 212,95 | 212,95 | 212,95 | 212,95 | 212,95 |
| 5 | Расход условного топлива всего | тыс. тут | 127,76 | 127,76 | 128,27 | 128,72 | 129,16 | 129,60 | 130,05 | 130,49 | 130,93 | 131,37 | 131,81 | 132,24 | 132,67 | 133,10 | 133,53 | 133,96 | 133,96 |
| 5.1 | Расход условного топлива на пр-во т/э | тыс. тут | 108,74 | 108,74 | 109,22 | 109,64 | 110,05 | 110,47 | 110,89 | 111,30 | 111,72 | 112,14 | 112,54 | 112,94 | 113,35 | 113,75 | 114,16 | 114,56 | 114,56 |
| 5.2 | Расход условного топлива на пр-во эл/эн | тыс. тут | 19,02 | 19,02 | 19,05 | 19,08 | 19,10 | 19,13 | 19,16 | 19,19 | 19,21 | 19,24 | 19,27 | 19,29 | 19,32 | 19,34 | 19,37 | 19,40 | 19,40 |
| 6 | Расход воды технической | тыс. м3 | 4 564 | 4 564 | 4 585 | 4 602 | 4 620 | 4 637 | 4 655 | 4 672 | 4 689 | 4 707 | 4 724 | 4 741 | 4 758 | 4 775 | 4 792 | 4 809 | 4 809 |

Табл. 6.3. Перспективные технико-экономические показатели работы ООО «ЗЭМЗ-Энерго»

| Наименов. линии | Наименование луча/ потребителя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 пол. | 2 пол. | 1 пол. | 2 пол. | 1 пол. | 2 пол. | 1 пол. | 2 пол. | 1 пол. | 2 пол. | 1 пол. | 2 пол. | 1 пол. | 2 пол. | за год |
| СЗР | Луч 5 | 47 390 | 42 691 | 47 390 | 42 691 | 47 390 | 42 691 | 47 390 | 42 691 | 47 390 | 42 691 | 47 390 | 42 691 | 47 390 | 42 691 | 90 081 |
| ЖКУ | Луч 1 | 12 234 | 11 219 | 12 234 | 11 219 | 12 234 | 11 219 | 12 234 | 11 219 | 12 234 | 11 219 | 12 234 | 11 219 | 12 234 | 11 219 | 23 454 |
|  | Луч 2 | 443 | 393 | 443 | 393 | 443 | 393 | 443 | 393 | 443 | 393 | 443 | 393 | 443 | 393 | 836 |
|  | Луч 3 | 10 191 | 10 140 | 10 191 | 10 140 | 10 191 | 10 140 | 10 191 | 10 140 | 10 191 | 10 140 | 10 191 | 10 140 | 10 191 | 10 140 | 20 331 |
|  | Луч 4 | 10 631 | 9 516 | 10 631 | 9 516 | 10 631 | 9 516 | 10 631 | 9 516 | 10 631 | 9 516 | 10 631 | 9 516 | 10 631 | 9 516 | 20 147 |
|  | Переключение с КЖС (ЗМЗ-4, ЗАЗ) |  |  |  |  |  | 1 731 | 2 477 | 1 731 | 2477 | 1731 | 2477 | 1731 | 2477 | 1731 | 4 208 |
|  | Прочие | 1 727 | 1 222 | 1 727 | 1 222 | 1 727 | 1 222 | 1 727 | 1 222 | 1727 | 1222 | 1727 | 1222 | 1727 | 1222 | 2 949 |
| ТКЦ | Луч 6 | 13 911 | 13 048 | 13 911 | 13 048 | 13 911 | 13 048 | 13 911 | 13 048 | 13 911 | 13 048 | 13 911 | 13 048 | 13 911 | 13 048 | 26 958 |
|  | Луч 7 | 1 041 | 833 | 1 041 | 833 | Отключение луча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗЭМЗ ТКЦ | 27 924 | 12 777 | 27 924 | 3 515 | 5 233 | 3 515 | 5 233 | 3 515 | 5233 | 3515 | 5233 | 3515 | 5233 | 3515 | 8 748 |
|  | ЗМЗ-3 ЗАО "Электросеть" | 36 | 25 | 36 | 25 | 36 | 25 | 36 | 25 | 36 | 25 | 36 | 25 | 36 | 25 | 62 |
|  | Новый Луч (вместо Луча 8) |  |  |  |  |  |  |  | 9 800 | 13 892 | 9 800 | 13 892 | 9 800 | 13 892 | 9 800 | 23 692 |
| КЖС | Луч 10 | 1 540 | 1 207 | 1 540 | 1 207 | 1 540 | 1 207 | 1 207 | перевод на собственный источник |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Абразивный завод | 2 278 | 1 579 | 2 336 | 1 632 | 2 336 | Перевод на линию ЖКУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗМЗ-4 ЗАО "Электросеть" | 140 | 97 | 141 | 99 | 141 | Перевод на линию ЖКУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗЭМЗ КЖС | 9 564 | 3 810 | 9 564 | 3 810 | 2 550 | 1 714 | 2 550 | 1 714 | 2 550 | 1 714 | 2 550 | 1 714 | 2 550 | 1 714 | 4 264 |
| Пар | Луч 8 | 13 892 | 9 800 | 13 892 | 9 800 | 13 892 | 9 800 | 13 892 | Перевод на линию ТКЦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Луч 9 | 6 692 | Отключение луча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗЭМЗ и пр. | 807 | 10 721 | 807 | 10 721 | 4 917 | 3 204 | 4 917 | 3 204 | 4 917 | 3 204 | 4 917 | 3 204 | 4 917 | 3 204 | 8 121 |
|  | Турбина | 24 531 | 9 442 | 11 886 | 9 055 | 9 675 | 8 397 | 9 648 | 8 526 | 9 871 | 8 526 | 9 871 | 8 526 | 9 871 | 8 526 | 18 397 |
| Итого ГВ |  | 139 051 | 108 558 | 139 110 | 99 351 | 108 363 | 96 421 | 108 031 | 105 013 | 120 716 | 105 013 | 120 716 | 105 013 | 120 716 | 105 013 | 225 729 |
| Итого пар (без турбины) |  | 21 392 | 20 520 | 14 700 | 20 520 | 18 809 | 13 004 | 18 809 | 3 204 | 4 917 | 3 204 | 4 917 | 3 204 | 4 917 | 3 204 | 8 121 |
| По нормативу тарифа | Потери в сети ГВ | 11,08% | 11,08% | 11,08% | 11,08% | 11,08% | 11,08% | 11,08% | 11,08% | 11,08% | 11,08% | 11,08% | 11,08% | 11,08% | 11,08% |  |
|  | Потери в сети пар | 6,30% | 6,30% | 6,30% | 6,30% | 6,30% | 6,30% | 6,30% | 6,30% | 6,30% | 6,30% | 6,30% | 6,30% | 6,30% | 6,30% |  |
| Отпуск с коллекторов ГВ, Гкал |  | 156 378 | 122 085 | 156 444 | 111 731 | 121 866 | 108 436 | 121 492 | 118 099 | 135 758 | 118 099 | 135 758 | 118 099 | 135 758 | 118 099 | 253 857 |
| Отпуск с коллекторов, пар, Гкал |  | 22 831 | 21 900 | 15 688 | 21 900 | 20 074 | 13 878 | 20 074 | 3 419 | 5 248 | 3 419 | 5 248 | 3 419 | 5 248 | 3 419 | 8 667 |
| По нормативу тарифа | СН, ГВ | 1,43% | 1,43% | 1,43% | 1,43% | 1,43% | 1,43% | 1,43% | 1,43% | 1,43% | 1,43% | 1,43% | 1,43% | 1,43% | 1,43% | 0 |
|  | СН, пар | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0,93% | 0 |
| Выработка ГВ |  | 158 647 | 123 856 | 158 713 | 113 352 | 123 634 | 110 009 | 123 255 | 119 812 | 137 727 | 119 812 | 137 727 | 119 812 | 137 727 | 119 812 | 257 540 |
| Выработка пар (без турбины) |  | 23 045 | 22 105 | 15 836 | 22 105 | 20 263 | 14 008 | 20 263 | 3 452 | 5 297 | 3 452 | 5 297 | 3 452 | 5 297 | 3 452 | 8 748 |
| Выработка пар (с турбиной + 0,93%СН) |  | 47 807 | 31 636 | 27 833 | 31 246 | 30 028 | 22 484 | 30 002 | 12 058 | 15 260 | 12 058 | 15 260 | 12 058 | 15 260 | 12 058 | 27 318 |
| Потребление э/э на воду, тыс. кВтч |  | 12 515 |  | 7 031 | 5 021 | 5 477 | 4 873 | 5 460 | 5 308 | 6 101 | 5 308 | 6 101 | 5 308 | 6 101 | 5 308 | 11 409 |
| Потреблениине э/э на пар, тыс. кВтч |  | 2 653 |  | 529 | 738 | 677 | 468 | 677 | 115 | 177 | 115 | 177 | 115 | 177 | 115 | 292 |
| Удельный расход э/э на производство в ГВ, кВтч/Гкал |  | 44,30 |  | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 44,30 |
| Удельный расход э/э на производство в паре, кВтч/Гкал |  | 33,39 |  | 33,39 | 33,39 | 33,39 | 33,39 | 33,39 | 33,39 | 33,39 | 33,39 | 33,39 | 33,39 | 33,39 | 33,39 | 33,39 |
| Выработка э/э, тыс.кВтч |  | 21 608,4 |  | 7 560 | 5 760 | 6 154 | 5 341 | 6 137 | 5 423 | 6 278 | 5 423 | 6 278 | 5 423 | 6 278 | 5 423 | 11 701 |
| Удельная норма расход т/э на выработку э/э, Гкал/тыс.кВтч |  | 1,572 |  | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 |
| Норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  | 163,68 | 163,68 | 163,68 | 163,68 | 163,68 | 163,68 | 163,68 | 163,68 | 163,68 | 163,68 | 163,68 | 163,68 | 163,68 | 163,68 | 163,68 |
| Потребность в топливе,т у.т./Гкал (без учета нужд турбины) |  | 29 333 | 23 567 | 28 175 | 21 873 | 23 233 | 20 020 | 23 172 | 19 890 | 23 080 | 19 890 | 23 080 | 19 890 | 23 080 | 19 890 | - 70 |

  - Перспективные топливные балансы котельных и индивидуальных источников теплоснабжения

Перспективная потребность в топливе для котельных (в том числе в разрезе теплоснабжающих организаций суммарно) представлена в Табл. 6.4.

Табл. 6.4. Перспективные топливные балансы теплоснабжающих организаций и котельных, т у.т.

| Наименование ТСО (котельной) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Теплоэнергетик" | 106 912 | 106 912 | 107 313 | 107 313 | 107 313 | 107 313 | 107 313 | 107 313 | 107 313 |
| ООО "Тепловик" | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
| БМК «Шапошникова» * | - | - | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| БМК "Тарабрина" | - | - | - | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| БМК "Школа №17" | - | - | - | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| БМК "Аносова, 175" | - | - | - | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| БМК «Закаменка» * | - | - | - | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Наименование ТСО (котельной) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| ООО "Теплоэнергетик" | 107 313 | 107 313 | 107 313 | 107 313 | 107 313 | 107 313 | 107 313 | 107 313 | 107 313 |
| ООО "Тепловик" | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
| БМК «Шапошникова» * | 202 | 202 | 223,15 | 223,15 | 223,15 | 223,15 | 223,15 | 223,15 | 223,15 |
| БМК "Тарабрина" | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| БМК "Школа №17" | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| БМК "Аносова, 175" | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| БМК «Закаменка» * | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |

- Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения

Предложение по величине необходимых инвестиций указаны в Табл. 7.1.

Табл. 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций

| Объект внедрения | Наименование мероприятия | Величина затрат, млн. руб. | Источник финансирования | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК «Тарабрина» | Строительство новой БМК «Тарабрина» для замещения выводимой из эксплуатации котельной филиала ОАО «Росспиртпром» «Златоустовский ликероводочный завод» | 14,60 | Кредитные средства в рамках инвестиционной составляющей тарифа | 2019 год |
| БМК «Школа №17» | Строительство новой БМК «Школа №17» для замещения выводимой из эксплуатации котельной ООО «НПП «Техмикс» | 13,40 | Кредитные средства в рамках инвестиционной составляющей тарифа | 2019 год |
| БМК «Аносова 175» | Строительство новой БМК «Аносова 175» для замещения выводимой из эксплуатации котельной ООО «НПП «Техмикс» | 5,80 | Кредитные средства в рамках инвестиционной составляющей тарифа | 2019 год |
| БМК «Шапошникова» | Строительство новой БМК «Шапошникова» для замещения выводимой из эксплуатации тепломагистрали от ЦЭС АО "ЗЭМЗ" | 0,00 | Построена | 2017 год |
| БМК «Закаменка» | Строительство новой БМК «Шапошникова» для замещения выводимой из эксплуатации тепломагистрали от ЦЭС АО "ЗЭМЗ" | 14,60 | Кредитные средства в рамках инвестиционной составляющей тарифа | 2019 год |
| ООО «Златсеть» | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных нагрузок | 11,29 | За счет платы за подключение | 2020 год |
| ООО «Теплоэнергетик», МУП Коммунальные сети | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных нагрузок | 1,63 | За счет платы за подключение | 2018 год |
| ООО "ЗЭМЗ-Энерго" МУП "Коммунальные сети" | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных нагрузок | 1,45 | За счет платы за подключение | 2019 год |
| ТЭЦ ООО "ЗЭМЗ-Энерго" | Мероприятия по оптимизации системы теплоснабжения от ТЭЦ ООО "ЗЭМЗ-Энерго" | 571,6 | Кредитные средства в рамках инвестиционной составляющей тарифа | 2018-2022 год |
| Жилой фонд зоны действия ТЭЦ АО "Златмаш" | Устройство ИТП в домах с переводом открытой схемы подключения ГВС на закрытую | 277,54 | Кредитные средства в рамках инвестиционной составляющей тарифа | 2021-2022 год |
| Котельная № 3 ООО «Теплоэнергетик» | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива | 46,13 | Кредитные средства в рамках инвестиционной составляющей тарифа | 2018-2021 годы |
| Котельная № 5 ООО «Теплоэнергетик» | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива | 48,78 | Кредитные средства в рамках инвестиционной составляющей тарифа | 2018-2021 годы |
| Итого, в том числе |  | 494,72 |  |  |

Общий объем инвестиций оценивается в 494,7 млн. руб. Из них в качестве источника финансирования планируется привлечь 420,85 млн. руб. в качестве целевых средств бюджетов разных уровней и 59,5 млн. руб. в качестве инвестиционной составляющей тарифа и 14,37 млн. за счет платы за подключение к сетям.

  - Оценка эффективности предлагаемых мероприятий

В данной главе приведен анализ эффективности мероприятий по оптимизации систем теплоснабжения и тарифные последствия для каждого разработанного мероприятия.

    - Оценка ценовых последствий замещения источников теплоснабжения

Прогноз ценовых последствий при выполнении мероприятий по строительству новых БМК для замещения выводимых из эксплуатации котельных ООО «НПП «Техмикс» и ОАО «Росспиртпром» представлен в Табл. 7.2, Табл. 7.3.

Для новой котельной «Тарабрина», замещающей котельную ОАО «Росспиртпром», предполагается рост тарифа в два раза, что потребует установление льготного тарифа для населения в этой зоне.

В том случае, если инвестором выступит крупная ТСО, например, ООО «Теплоэнергетик» рост тарифа за счет инвестиций в строительство БМК окажется менее значительным в разрезе всего городского округа.

В ситуации с замещением котельной ООО «НПП «Техмикс» рост тарифа не столь значителен, однако в целом ситуация аналогична.

Строительство источника БМК «Закаменка» приведет к небольшому росту тарифа в ближайшие годы, однако уже на горизонте в 5 лет прогнозный тариф становится ниже прогнозного тарифа МУП «Коммунальные сети» - Табл. 7.6.

Замена неэффективной котельной в пос. Центральный в 2019 году приведет к небольшому росту тарифа в ближайшие годы, однако уже на горизонте планирования 10 лет тариф для населения по итогу станет меньше – табл. 7.7.

Рис. 7.1. Прогноз тарифа от новой котельной пос. Центральный

Табл. 7.2. Ценовые последствия при замещении котельной ОАО «Росспиртпром»

| БМК "Тарабрина" | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сети МУП КС | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 |
| Прогноз отпуска от БМК |  |  |  | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 |
| Прогноз выработки с учетом потерь +СН в 10% |  |  |  | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
| УРУТ, кг у.т./Гкал |  |  |  | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153 |
| Потребление топлива, тыс. м3 |  |  |  | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Прогноз стоимости топлива, руб./м3 (по цене для ООО "Теплоэнергетик") | 3,770 | 3,85 | 3,92 | 4,00 | 4,08 | 4,17 | 4,27 | 4,37 | 4,48 | 4,60 | 4,71 | 4,82 | 4,92 | 5,01 | 5,11 | 5,21 | 5,32 |
| Стоимость топлива, тыс. руб. |  |  |  | 532 | 543 | 555 | 568 | 582 | 596 | 612 | 626 | 640 | 654 | 667 | 680 | 693 | 707 |
| Нетопливные затраты (20%), тыс. руб. |  |  |  | 106 | 109 | 111 | 114 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 133 | 136 | 139 | 141 |
| Итого затраты, тыс. руб. |  |  |  | 638 | 652 | 666 | 682 | 698 | 715 | 734 | 752 | 769 | 785 | 800 | 816 | 832 | 849 |
| Инвестиции в строительство новых БМК, тыс. руб. |  |  | 14 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возврат инвестиций, 15 лет, ставка 14%, тыс. руб. |  |  |  | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 |
| НВВ с учетом инвестиций, тыс. руб. |  |  |  | 3 015 | 3 029 | 3 043 | 3 059 | 3 075 | 3 092 | 3 111 | 3 129 | 3 146 | 3 162 | 3 177 | 3 193 | 3 209 | 3 226 |
| Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал |  |  |  | 3 372,98 | 3 387,98 | 3 404,02 | 3 421,16 | 3 439,46 | 3 458,97 | 3 479,80 | 3 499,75 | 3 518,52 | 3 536,39 | 3 553,80 | 3 571,56 | 3 589,68 | 3 608,15 |
| Тариф от МУП КС руб./Гкал |  |  | 1544,8 | 1 603,50 | 1 664,44 | 1 727,68 | 1 793,34 | 1 861,48 | 1 932,22 | 2 007,88 | 2 076,16 | 2 134,62 | 2 186,95 | 2 236,61 | 2 284,66 | 2 333,74 | 2 383,88 |

Табл. 7.3. Ценовые последствия при замещении котельной ООО «НПП «Техмикс»

| БМК "Школа 17", "Аносова 175" | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сети МУП КС | 1520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 |
| Прогноз отпуска от БМК |  |  |  | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 |
| Прогноз выработки с учетом потерь +СН в 10% |  |  |  | 1 689 | 1 689 | 1 689 | 1 689 | 1 689 | 1 689 | 1 689 | 1 689 | 1 689 | 1 689 | 1 689 | 1 689 | 1 689 | 1 689 |
| УРУТ, кг у.т./Гкал |  |  |  | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153 |
| Потребление топлива, тыс. м3 |  |  |  | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Прогноз стоимости топлива, руб./м3 (по цене для ООО "Теплоэнергетик") | 3,770 | 3,85 | 3,92 | 4,00 | 4,08 | 4,17 | 4,27 | 4,37 | 4,48 | 4,60 | 4,71 | 4,82 | 4,92 | 5,01 | 5,11 | 5,21 | 5,32 |
| Стоимость топлива, тыс. руб. |  |  |  | 905 | 924 | 944 | 966 | 989 | 1 013 | 1 040 | 1 065 | 1 089 | 1 112 | 1 134 | 1 156 | 1 179 | 1 202 |
| Нетопливные затраты (20%), тыс. руб. |  |  |  | 181 | 185 | 189 | 193 | 198 | 203 | 208 | 213 | 218 | 222 | 227 | 231 | 236 | 240 |
| Итого затраты, тыс. руб. |  |  |  | 1 085 | 1 108 | 1 133 | 1 159 | 1 187 | 1 216 | 1 248 | 1 278 | 1 307 | 1 334 | 1 360 | 1 387 | 1 415 | 1 443 |
| Инвестиции в строительство новых БМК, тыс. руб. |  |  | 19 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возврат инвестиций, 15 лет, 14% кредитная ставка тыс. руб. |  |  |  | 3 126 | 3 126 | 3 126 | 3 126 | 3 126 | 3 126 | 3 126 | 3 126 | 3 126 | 3 126 | 3 126 | 3 126 | 3 126 | 3 126 |
| НВВ с учетом инвестиций, тыс. руб. |  |  |  | 4 211 | 4 234 | 4 259 | 4 285 | 4 312 | 4 342 | 4 374 | 4 404 | 4 433 | 4 460 | 4 486 | 4 513 | 4 541 | 4 569 |
| Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал |  |  |  | 2 770,67 | 2 785,67 | 2 801,71 | 2 818,85 | 2 837,14 | 2 856,66 | 2 877,48 | 2 897,44 | 2 916,21 | 2 934,08 | 2 951,49 | 2 969,25 | 2 987,36 | 3 005,84 |
| Тариф от МУП КС руб./Гкал |  |  | 1544,8 | 1 603,50 | 1 664,44 | 1 727,68 | 1 793,34 | 1 861,48 | 1 932,22 | 2 007,88 | 2 076,16 | 2 134,62 | 2 186,95 | 2 236,61 | 2 284,66 | 2 333,74 | 2 383,88 |

Табл. 7.4. Ценовые последствия при строительстве БМК «Школа 17» при замещении котельной ООО «НПП «Техмикс»

| БМК "Школа 17" | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сети МУП КС | 1140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 |
| Прогноз отпуска от БМК |  |  |  | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 |
| Прогноз выработки с учетом потерь +СН в 10% |  |  |  | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 1 267 |
| УРУТ, кг у.т./Гкал |  |  |  | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153 |
| Потребление топлива, тыс. м3 |  |  |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Прогноз стоимости топлива, руб./м3 (по цене для ООО "Теплоэнергетик") | 3,770 | 3,85 | 3,92 | 4,00 | 4,08 | 4,17 | 4,27 | 4,37 | 4,48 | 4,60 | 4,71 | 4,82 | 4,92 | 5,01 | 5,11 | 5,21 | 5,32 |
| Стоимость топлива, тыс. руб. |  |  |  | 678 | 693 | 708 | 724 | 742 | 760 | 780 | 799 | 817 | 834 | 850 | 867 | 884 | 902 |
| Нетопливные затраты (20%), тыс. руб. |  |  |  | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 152 | 156 | 160 | 163 | 167 | 170 | 173 | 177 | 180 |
| Итого затраты, тыс. руб. |  |  |  | 814 | 831 | 849 | 869 | 890 | 912 | 936 | 959 | 980 | 1 000 | 1 020 | 1 040 | 1 061 | 1 082 |
| Инвестиции в строительство новых БМК, тыс. руб. |  |  | 13 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возврат инвестиций, 15 лет, 14% кредитная ставка тыс. руб. |  |  |  | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 |
| НВВ с учетом инвестций, тыс. руб. |  |  |  | 2 996 | 3 013 | 3 031 | 3 051 | 3 072 | 3 094 | 3 118 | 3 140 | 3 162 | 3 182 | 3 202 | 3 222 | 3 243 | 3 264 |
| Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал |  |  |  | 2 627,85 | 2 642,85 | 2 658,89 | 2 676,03 | 2 694,33 | 2 713,84 | 2 734,67 | 2 754,63 | 2 773,39 | 2 791,26 | 2 808,67 | 2 826,43 | 2 844,55 | 2 863,02 |
| Тариф от МУП КС руб./Гкал |  |  | 1544,8 | 1 603,50 | 1 664,44 | 1 727,68 | 1 793,34 | 1 861,48 | 1 932,22 | 2 007,88 | 2 076,16 | 2 134,62 | 2 186,95 | 2 236,61 | 2 284,66 | 2 333,74 | 2 383,88 |

Табл. 7.5. Ценовые последствия при строительстве БМК «Аносова, 175» при замещении котельной ООО «НПП «Техмикс»

| БМК "Аносова, 175" | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сети МУП КС | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Прогноз отпуска от БМК |  |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Прогноз выработки с учетом потерь +СН в 10% |  |  |  | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| УРУТ, кг у.т./Гкал |  |  |  | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153 |
| Потребление топлива, тыс. м3 |  |  |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Прогноз стоимости топлива, руб./м3 (по цене для ООО "Теплоэнергетик") | 3,770 | 3,85 | 3,92 | 4,00 | 4,08 | 4,17 | 4,27 | 4,37 | 4,48 | 4,60 | 4,71 | 4,82 | 4,92 | 5,01 | 5,11 | 5,21 | 5,32 |
| Стоимость топлива, тыс. руб. |  |  |  | 226 | 231 | 236 | 241 | 247 | 253 | 260 | 266 | 272 | 278 | 283 | 289 | 295 | 301 |
| Нетопливные затраты (20%), тыс. руб. |  |  |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Итого затраты, тыс. руб. |  |  |  | 271 | 277 | 283 | 290 | 297 | 304 | 312 | 320 | 327 | 333 | 340 | 347 | 354 | 361 |
| Инвестиции в строительство новых БМК, тыс. руб. |  |  | 13 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возврат инвестиций, 15 лет, 14% кредитная ставка тыс. руб. |  |  |  | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 |
| НВВ с учетом инвестций, тыс. руб. |  |  |  | 2 453 | 2 459 | 2 465 | 2 471 | 2 478 | 2 486 | 2 494 | 2 501 | 2 508 | 2 515 | 2 522 | 2 528 | 2 535 | 2 542 |
| Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал |  |  |  | 6 455,29 | 6 470,29 | 6 486,33 | 6 503,47 | 6 521,76 | 6 541,28 | 6 562,11 | 6 582,06 | 6 600,83 | 6 618,70 | 6 636,11 | 6 653,87 | 6 671,99 | 6 690,46 |
| Тариф от МУП КС руб./Гкал |  |  | 1544,8 | 1 603,50 | 1 664,44 | 1 727,68 | 1 793,34 | 1 861,48 | 1 932,22 | 2 007,88 | 2 076,16 | 2 134,62 | 2 186,95 | 2 236,61 | 2 284,66 | 2 333,74 | 2 383,88 |

Табл. 7.6. Оценка ценовых последствий при строительстве БМК «Закаменка»

| БМК "Закаменка" | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сети МУП КС | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 2 747 |
| Прогноз отпуска от БМК * |  |  |  | 2 322 | 2 322 | 2 322 | 2 322 | 2 322 | 2 322 | 2 322 | 2 322 | 2 322 | 2 322 | 2 322 | 2 322 | 2 322 | 2 322 |
| Прогноз выработки с учетом потерь +СН в 10% |  |  |  | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 |
| * -на основании отпуска за 2016 год в сети МУП КС (за вычетом потерь по сетям МУП КС в размере 15,48% - факт потери) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ, кг у.т./Гкал |  |  |  | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153 |
| Потребление топлива, тыс. м3 |  |  |  | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Прогноз стоимости топлива, руб./м3 (по цене для ООО "ЗЭМЗ-Энерго") | 4,248 | 4,33 | 4,42 | 4,51 | 4,60 | 4,70 | 4,81 | 4,93 | 5,05 | 5,18 | 5,31 | 5,43 | 5,54 | 5,65 | 5,76 | 5,88 | 5,99 |
| Стоимость топлива, тыс. руб. |  |  |  | 1 557 | 1 590 | 1 625 | 1 662 | 1 702 | 1 744 | 1 790 | 1 833 | 1 874 | 1 913 | 1 951 | 1 990 | 2 029 | 2 070 |
| Нетопливные затраты (20%), тыс. руб. |  |  |  | 311 | 318 | 325 | 332 | 340 | 349 | 358 | 367 | 375 | 383 | 390 | 398 | 406 | 414 |
| Итого затраты, тыс. руб. |  |  |  | 1 868 | 1 908 | 1 949 | 1 994 | 2 042 | 2 093 | 2 148 | 2 200 | 2 249 | 2 296 | 2 341 | 2 388 | 2 435 | 2 484 |
| Инвестиции в строительство новых БМК, тыс. руб. |  |  | 14 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возврат инвестиций, 15 лет, ставка 14%, тыс. руб. |  |  |  | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 |
| НВВ с учетом инвестиций, тыс. руб. |  |  |  | 4 245 | 4 285 | 4 326 | 4 371 | 4 419 | 4 470 | 4 525 | 4 577 | 4 626 | 4 673 | 4 718 | 4 765 | 4 812 | 4 861 |
| Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал |  |  |  | 1 828 | 1 845 | 1 863 | 1 883 | 1 903 | 1 925 | 1 949 | 1 971 | 1 992 | 2 013 | 2 032 | 2 052 | 2 073 | 2 093 |
| Тариф от МУП КС руб./Гкал |  |  | 1 545 | 1 604 | 1 664 | 1 728 | 1 793 | 1 861 | 1 932 | 2 008 | 2 076 | 2 135 | 2 187 | 2 237 | 2 285 | 2 334 | 2 384 |

Табл. 7.7. Оценка ценовых последствий при замене неэффективной котельной в пос. Центральный

| БМК пос. Центральный |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка, Гкал |  | 6882 | 6882 | 6882 | 6882 | 4 003 | 4 003 | 4 003 | 4 003 | 4 003 | 4 003 | 4 003 | 4 003 | 4 003 | 4 003 | 4 003 | 4 003 | 4 003 |
| Полезный отпуск, Гкал |  | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 3 957 | 4 003 | 4 003 | 4 003 | 4 003 | 4 003 | 4 003 | 4 003 | 4 003 | 4 003 | 4 003 | 4 003 | 4 003 |
| Потери, Гкал |  | 229 | 229 | 229 | 229 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| УРУТ, кг у.т./Гкал |  | 188,90 | 188,90 | 188,90 | 188,90 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152 |
| Потребление топлива, т у.т. |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 |
| Потребление топлива, тыс. м3 |  | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 |
| Топливный коэффициент |  | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Годовой расход э/энергии, тыс.кВт |  | 332,2 | 333,2 | 334,2 | 335,2 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 100,06 |
| Удельный расход э/э на выработку, кВтч/Гкал |  | 48,27 | 48,42 | 48,56 | 48,71 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Прогноз цены топлива, руб./м3 (по цене для ООО "Теплоэнергетик") |  | 3,770 | 3,85 | 3,92 | 4,00 | 4,08 | 4,17 | 4,27 | 4,37 | 4,48 | 4,60 | 4,71 | 4,82 | 4,92 | 5,01 | 5,11 | 5,21 | 5,32 |
| Стоимость топлива, тыс. руб. |  | 4290,26 | 4376,07 | 4463,59 | 4 552,86 | 2 175 | 2 223 | 2 274 | 2 329 | 2 387 | 2 449 | 2 509 | 2 565 | 2 618 | 2 670 | 2 723 | 2 777 | 2 832 |
| Прогноз цены электроэнергии, руб/кВтч |  | 4,00 | 4,28 | 4,52 | 4,75 | 4,97 | 5,18 | 5,37 | 5,55 | 5,70 | 5,84 | 5,98 | 6,20 | 6,29 | 6,39 | 6,49 | 6,59 | 6,69 |
| Стоимость электроэнергии, тыс. руб. |  | 1 328,8 | 1 427,4 | 1 509,0 | 1 592,2 | 497,7 | 518,6 | 537,7 | 555,0 | 569,9 | 584,0 | 598,3 | 620,0 | 629,6 | 639,3 | 649,1 | 659,2 | 669,3 |
| Нетопливные затраты новой БМК (15%), тыс. руб. |  |  |  |  |  | 401 | 411 | 422 | 433 | 444 | 455 | 466 | 478 | 487 | 496 | 506 | 515 | 525 |
| Итого затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  | 3 074 | 3 153 | 3 234 | 3 317 | 3 401 | 3 488 | 3 573 | 3 663 | 3 735 | 3 806 | 3 878 | 3 952 | 4 027 |
| Инвестиции в строительство новой БМК, тыс. руб., в том числе: | 14 000,00 |  |  |  | 16 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой БМК в 2019 году мощностью 2 Гкал/час, тыс. руб. | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газификация ИЖС, 68 квартир, тыс. руб. | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконтсрукция тепловых сетей, тыс. руб. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возврат инвестиций, 15 лет, 14% кредитная ставка тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2 621 | 2 621 | 2 621 | 2 621 | 2 621 | 2 621 | 2 621 | 2 621 | 2 621 | 2 621 | 2 621 | 2 621 | 2 621 |
| НВВ с учетом инвестций, тыс. руб. |  |  |  |  |  | 5 695 | 5 774 | 5 855 | 5 938 | 6 022 | 6 110 | 6 195 | 6 284 | 6 356 | 6 427 | 6 499 | 6 573 | 6 648 |
| Прибыль инвестиционного проекта, 15% от инвестиру-емого капиталла, тыс. руб. |  |  |  |  |  | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| НВВ с учетом прибыли, тыс. руб. |  |  |  |  |  | 6 088 | 6 168 | 6 248 | 6 331 | 6 415 | 6 503 | 6 588 | 6 677 | 6 749 | 6 820 | 6 893 | 6 966 | 7 041 |
| Экономически обоснованный тариф от новой БМК, руб./Гкал |  |  |  |  |  | 1422,91 | 1442,66 | 1462,87 | 1483,50 | 1504,53 | 1 526,43 | 1547,64 | 1 569,97 | 1588,04 | 1605,75 | 1 623,81 | 1642,21 | 1660,97 |
| Тариф ООО "Теплоэнергетик" руб./Гкал |  |  | 1083 | 1127,403 | 1171,37172 | 1215,8838 | 1262,08743 | 1310,04675 | 1359,82853 | 1411,50201 | 1466,7698 | 1516,64961 | 1559,35663 | 1597,5875 | 1633,86032 | 1668,96166 | 1704,81711 | 1741,44287 |

    - Оценка ценовых последствий оптимизации системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»

Прогноз тарифов для различных сценариев развития системы теплоснабжения приведен ниже.

В Табл. 7. приведены ценовые последствия инерционного сценария развития. При инерционном развитии системы ООО «ЗЭМЗ-Энерго» продолжит оставаться убыточным предприятием с убытками порядка 70 млн. год при текущем уровне тарифа.

Ценовые последствия при оптимизационном сценарии развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго» приведены в Табл. 7. При оптимизационном сценарии убыточность ООО «ЗЭМЗ-Энерго» существенно сокращается. При выполнении мероприятий по выходу на рынок электроэнергетики или при принятии экономически обоснованного тарифа деятельность ООО «ЗЭМЗ-Энерго» станет безубыточной.

Ценовые последствия при революционном сценарии развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго» приведены в Табл. 7. Реализация оптимизационного сценария является наиболее эффективной по условиям конечного тарифа, однако реализация такого сценария сопряжена в рядом ограничений и недостатков:

- Отказ от источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, которые в перспективе можно было бы вывести на рынок электроэнергетики и повысить эффективность производства за счет реализации электрической энергии;

- На данный момент не определены все площадки под размещение новых котельных, медленными темпами идет газификация п. Закаменский;

- Собственником имущественного комплекса ТЭЦ является АО «ЗЭМЗ» по итогам торгов, состоявшихся в феврале 2018 года, что делает невозможным реализацию мероприятий за счет бюджетных средств;

На сегодняшний день предпочтительнее принять за основной вариант – революционный, т.к. покупка муниципалитетом комплекса ТЭЦ не решит вопрос ухода от пара – потребуется модернизация. Поэтому, несмотря на то, что революционный вариант дороже, - он предпочтительнее и принят для реализации.

Табл. 7.8. Ценовые последствия реализации инерционного сценария развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»

| Параметр | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск ГВ, Гкал | 247 609 | 238 461 | 204 784 | 204 784 | 204 784 | 204 784 | 204 784 | 204 784 | 204 784 | 204 784 | 204 784 | 204 784 | 204 784 | 204 784 | 204 784 | 204 784 | 204 784 |
| Полезный отпуск пар (без турбины), Гкал | 41 912 | 35 220 | 31 813 | 31 813 | 31 813 | 31 813 | 31 813 | 31 813 | 31 813 | 31 813 | 31 813 | 31 813 | 31 813 | 31 813 | 31 813 | 31 813 | 31 813 |
| Отпуск с коллекторов ГВ, Гкал | 278 463 | 268 174 | 230 302 | 230 302 | 230 302 | 230 302 | 230 302 | 230 302 | 230 302 | 230 302 | 230 302 | 230 302 | 230 302 | 230 302 | 230 302 | 230 302 | 230 302 |
| Отпуск с коллекторов, пар, Гкал | 44 730 | 37 588 | 33 952 | 33 952 | 33 952 | 33 952 | 33 952 | 33 952 | 33 952 | 33 952 | 33 952 | 33 952 | 33 952 | 33 952 | 33 952 | 33 952 | 33 952 |
| Выработка ГВ, Гкал | 282 503 | 272 065 | 233 643 | 233 643 | 233 643 | 233 643 | 233 643 | 233 643 | 233 643 | 233 643 | 233 643 | 233 643 | 233 643 | 233 643 | 233 643 | 233 643 | 233 643 |
| Выработка пар (без турбины), Гкал | 45 150 | 37 941 | 34 271 | 34 271 | 34 271 | 34 271 | 34 271 | 34 271 | 34 271 | 34 271 | 34 271 | 34 271 | 34 271 | 34 271 | 34 271 | 34 271 | 34 271 |
| Выработка пар (с турбиной + 0,93%СН) | 79 442 | 59 079 | 52 513 | 52 513 | 52 513 | 52 513 | 52 513 | 52 513 | 52 513 | 52 513 | 52 513 | 52 513 | 52 513 | 52 513 | 52 513 | 52 513 | 52 513 |
| Выработка всего, Гкал | 361 945 | 331 143 | 286 156 | 286 156 | 286 156 | 286 156 | 286 156 | 286 156 | 286 156 | 286 156 | 286 156 | 286 156 | 286 156 | 286 156 | 286 156 | 286 156 | 286 156 |
| Потребление э/э на воду, тыс. кВтч | 12 515 | 12 052 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 |
| Потребление э/э на пар, тыс. кВтч | 2 653 | 1 267 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 |
| Выработка э/э, тыс. кВтч | 21 608 | 13 319 | 11 495 | 11 495 | 11 495 | 11 495 | 11 495 | 11 495 | 11 495 | 11 495 | 11 495 | 11 495 | 11 495 | 11 495 | 11 495 | 11 495 | 11 495 |
| Потребность в топливе, т у.т./Гкал (без учета нужд турбины) | 52 900 | 50 047 | 43 253 | 43 253 | 43 253 | 43 253 | 43 253 | 43 253 | 43 253 | 43 253 | 43 253 | 43 253 | 43 253 | 43 253 | 43 253 | 43 253 | 43 253 |
| Потребность в топливе, т у.т./Гкал с учетом турбины | 58 461 | 53 475 | 46 211 | 46 211 | 46 211 | 46 211 | 46 211 | 46 211 | 46 211 | 46 211 | 46 211 | 46 211 | 46 211 | 46 211 | 46 211 | 46 211 | 46 211 |
| Потребность в топливе тыс. м3 | 51 781 | 47 365 | 40 931 | 40 931 | 40 931 | 40 931 | 40 931 | 40 931 | 40 931 | 40 931 | 40 931 | 40 931 | 40 931 | 40 931 | 40 931 | 40 931 | 40 931 |
| Цена топлива, руб./м3 | 4,248 | 4,333 | 4,420 | 4,508 | 4,603 | 4,704 | 4,812 | 4,928 | 5,051 | 5,182 | 5,308 | 5,427 | 5,540 | 5,649 | 5,762 | 5,876 | 5,992 |
| Расход воды, тыс. м3 | 408,54 | 373,78 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 |
| Цена воды, руб./м3 | 11,236 | 11,731 | 12,271 | 12,786 | 13,336 | 13,922 | 14,549 | 15,204 | 15,882 | 16,504 | 17,066 | 17,546 | 17,976 | 18,384 | 18,779 | 19,183 | 19,595 |
| Удельный расход на выработку, м3/Гкал | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 |
| Топливные затраты (норматив), тыс. руб. | 219 965 | 205 229 | 180 899 | 184 517 | 188 392 | 192 536 | 196 964 | 201 692 | 206 734 | 212 115 | 217 272 | 222 121 | 226 738 | 231 236 | 235 825 | 240 506 | 245 279 |
| Стоимость воды, тыс. руб. | 4591 | 4385 | 3963 | 4130 | 4307 | 4497 | 4699 | 4911 | 5130 | 5331 | 5512 | 5667 | 5806 | 5938 | 6066 | 6196 | 6329 |
| Ресурсные затраты (норматив, при инвестициях), тыс. руб. | 224 556 | 209 613 | 184 862 | 188 646 | 192 699 | 197 033 | 201 664 | 206 602 | 211 864 | 217 446 | 222 784 | 227 788 | 232 544 | 237 174 | 241 891 | 246 702 | 251 608 |
| Ресурсные затраты (норматив, при инвестициях), тыс. руб. | 286 549 | 267 481 | 235 897 | 240 726 | 245 897 | 251 428 | 257 337 | 263 639 | 270 353 | 277 476 | 284 287 | 290 673 | 296 743 | 302 650 | 308 670 | 314 808 | 321 069 |
| Прочие затраты | 50 721 | 53 511 | 56 079 | 58 490 | 60 830 | 63 081 | 65 162 | 67 052 | 68 728 | 70 310 | 71 824 | 73 258 | 74 700 | 76 195 | 77 699 | 79 233 | 80 797 |
| НВВ, тыс. руб. | 337 270 | 320 992 | 291 976 | 299 216 | 306 727 | 314 508 | 322 499 | 330 691 | 339 081 | 347 786 | 356 111 | 363 930 | 371 443 | 378 845 | 386 368 | 394 041 | 401 866 |
| Тариф по дефлятору на ГВ, руб/Гкал | 841,7 | 871,1 | 906,8 | 941,3 | 977,1 | 1014,2 | 1052,7 | 1092,7 | 1134,3 | 1178,7 | 1218,7 | 1253,1 | 1283,8 | 1312,9 | 1341,1 | 1370,0 | 1399,4 |
| Тариф по дефлятору на пар, руб/Гкал | 866,1 | 896,4 | 933,2 | 968,6 | 1005,4 | 1043,7 | 1083,3 | 1124,5 | 1167,2 | 1212,9 | 1254,2 | 1289,5 | 1321,1 | 1351,1 | 1380,1 | 1409,8 | 1440,0 |
| Выручка за ГВ тарифу без мероприятий, тыс. руб. | 208 402 | 207 727 | 185 705 | 192 762 | 200 087 | 207 690 | 215 582 | 223 774 | 232 278 | 241 372 | 249 581 | 256 609 | 262 900 | 268 869 | 274 645 | 280 546 | 286 573 |
| Выручка за пар по тарифу без мероприятий, тыс. руб. | 36 301 | 31 572 | 29 687 | 30 815 | 31 986 | 33 202 | 34 463 | 35 773 | 37 132 | 38 586 | 39 898 | 41 022 | 42 028 | 42 982 | 43 905 | 44 849 | 45 812 |
| Прибыль/убыток, тыс. руб. | - 92 567 | - 81 693 | - 76 584 | - 75 639 | - 74 654 | - 73 617 | - 72 454 | - 71 144 | - 69 671 | - 67 827 | - 66 632 | - 66 300 | - 66 515 | - 66 994 | - 67 818 | - 68 647 | - 69 481 |
| Экономически обоснованный тариф по инерционному. сценарию, руб./Гкал | 1 165 | 1 173 | 1 234 | 1 265 | 1 296 | 1 329 | 1 363 | 1 398 | 1 433 | 1 470 | 1 505 | 1 538 | 1 570 | 1 601 | 1 633 | 1 665 | 1 699 |
| Существующий тариф на ГВ, руб./Гкал | 841,7 | 871,1 | 906,8 | 941,3 | 977,1 | 1014,2 | 1052,7 | 1092,7 | 1134,3 | 1178,7 | 1218,7 | 1253,1 | 1283,8 | 1312,9 | 1341,1 | 1370,0 | 1399,4 |

Табл. 7.9. Ценовые последствия реализации оптимизационного сценария развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»

| Параметр | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск ГВ, Гкал | 247 609 | 238 461 | 204 784 | 213 377 | 225 729 | 225 729 | 225 729 | 225 729 | 225 729 | 225 729 | 225 729 | 225 729 | 225 729 | 225 729 | 225 729 | 225 729 | 225 729 |
| Полезный отпуск пар (без турбины), Гкал | 41 912 | 35 220 | 31 813 | 22 013 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 8 121 |
| Отпуск с коллекторов ГВ, Гкал | 278 463 | 268 174 | 230 302 | 239 965 | 253 857 | 253 857 | 253 857 | 253 857 | 253 857 | 253 857 | 253 857 | 253 857 | 253 857 | 253 857 | 253 857 | 253 857 | 253 857 |
| Отпуск с коллекторов, пар, Гкал | 44 730 | 37 588 | 33 952 | 23 494 | 8 667 | 8 667 | 8 667 | 8 667 | 8 667 | 8 667 | 8 667 | 8 667 | 8 667 | 8 667 | 8 667 | 8 667 | 8 667 |
| Выработка ГВ, Гкал | 282 503 | 272 065 | 233 643 | 243 446 | 257 540 | 257 540 | 257 540 | 257 540 | 257 540 | 257 540 | 257 540 | 257 540 | 257 540 | 257 540 | 257 540 | 257 540 | 257 540 |
| Выработка пар (без турбины), Гкал | 45 150 | 37 941 | 34 271 | 23 714 | 8 748 | 8 748 | 8 748 | 8 748 | 8 748 | 8 748 | 8 748 | 8 748 | 8 748 | 8 748 | 8 748 | 8 748 | 8 748 |
| Выработка пар (с турбиной + 0,93%СН) | 79 442 | 59 079 | 52 513 | 42 086 | 27 318 | 27 318 | 27 318 | 27 318 | 27 318 | 27 318 | 27 318 | 27 318 | 27 318 | 27 318 | 27 318 | 27 318 | 27 318 |
| Выработка всего, Гкал | 361 945 | 331 143 | 286 156 | 285 532 | 284 857 | 284 857 | 284 857 | 284 857 | 284 857 | 284 857 | 284 857 | 284 857 | 284 857 | 284 857 | 284 857 | 284 857 | 284 857 |
| Потребление э/э на воду, тыс. кВтч | 12 515 | 12 052 | 10 350 | 10 785 | 11 409 | 11 409 | 11 409 | 11 409 | 11 409 | 11 409 | 11 409 | 11 409 | 11 409 | 11 409 | 11 409 | 11 409 | 11 409 |
| Потребление э/э на пар, тыс. кВтч | 2 653 | 1 267 | 1 144 | 792 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Выработка э/э, тыс. кВтч | 21 608 | 13 319 | 11 495 | 11 577 | 11 701 | 11 701 | 11 701 | 11 701 | 11 701 | 11 701 | 11 701 | 11 701 | 11 701 | 11 701 | 11 701 | 11 701 | 11 701 |
| Потребность в топливе, т у.т./Гкал (без учета нужд турбины) | 52 900 | 50 047 | 43 253 | 43 123 | 42 970 | 42 970 | 42 970 | 42 970 | 42 970 | 42 970 | 42 970 | 42 970 | 42 970 | 42 970 | 42 970 | 42 970 | 42 970 |
| Потребность в топливе, т у.т./Гкал с учетом турбины | 58 461 | 53 475 | 46 211 | 46 102 | 45 981 | 45 981 | 45 981 | 45 981 | 45 981 | 45 981 | 45 981 | 45 981 | 45 981 | 45 981 | 45 981 | 45 981 | 45 981 |
| Потребность в топливе тыс. м3 | 51 781 | 47 365 | 40 931 | 40 834 | 40 727 | 40 727 | 40 727 | 40 727 | 40 727 | 40 727 | 40 727 | 40 727 | 40 727 | 40 727 | 40 727 | 40 727 | 40 727 |
| Цена топлива, руб./м3 | 4,248 | 4,333 | 4,420 | 4,508 | 4,603 | 4,704 | 4,812 | 4,928 | 5,051 | 5,182 | 5,308 | 5,427 | 5,540 | 5,649 | 5,762 | 5,876 | 5,992 |
| Расход воды, тыс. м3 | 408,54 | 373,78 | 323,00 | 322,29 | 321,53 | 321,53 | 321,53 | 321,53 | 321,53 | 321,53 | 321,53 | 321,53 | 321,53 | 321,53 | 321,53 | 321,53 | 321,53 |
| Цена воды, руб./м3 | 11,236 | 11,731 | 12,271 | 12,786 | 13,336 | 13,922 | 14,549 | 15,204 | 15,882 | 16,504 | 17,066 | 17,546 | 17,976 | 18,384 | 18,779 | 19,183 | 19,595 |
| Удельный расход на выработку, м3/Гкал | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 |
| Топливные затраты (норматив), тыс. руб. | 219 965 | 205 229 | 180 899 | 184 081 | 187 454 | 191 578 | 195 984 | 200 687 | 205 705 | 211 059 | 216 190 | 221 015 | 225 609 | 230 085 | 234 651 | 239 308 | 244 058 |
| Стоимость воды, тыс. руб. | 4591 | 4385 | 3963 | 4121 | 4288 | 4476 | 4678 | 4888 | 5107 | 5307 | 5487 | 5642 | 5780 | 5911 | 6038 | 6168 | 6300 |
| Ресурсные затраты (норматив, при инвестициях), тыс. руб. | 224 556 | 209 613 | 184 862 | 188 202 | 191 741 | 196 054 | 200 662 | 205 576 | 210 811 | 216 365 | 221 677 | 226 656 | 231 389 | 235 996 | 240 689 | 245 476 | 250 358 |
| Ресурсные затраты (норматив, при инвестициях), тыс. руб. | 286 549 | 267 481 | 235 897 | 240 158 | 244 675 | 250 178 | 256 058 | 262 329 | 269 010 | 276 097 | 282 875 | 289 229 | 295 268 | 301 147 | 307 136 | 313 245 | 319 474 |
| Прочие затраты | 50 721 | 53 511 | 56 079 | 58 490 | 60 830 | 63 081 | 65 162 | 67 052 | 68 728 | 70 310 | 71 824 | 73 258 | 74 700 | 76 195 | 77 699 | 79 233 | 80 797 |
| НВВ без мероприятий, тыс. руб. | 337 270 | 320 992 | 291 976 | 298 649 | 305 505 | 313 259 | 321 221 | 329 381 | 337 738 | 346 408 | 354 699 | 362 487 | 369 969 | 377 342 | 384 835 | 392 477 | 400 271 |
| НВВ с учетом мероприятий, тыс. руб. | 275 277 | 263 124 | 240 941 | 246 692 | 252 571 | 259 135 | 265 824 | 272 628 | 279 540 | 286 676 | 293 501 | 299 914 | 306 089 | 312 191 | 318 388 | 324 709 | 331 155 |
| Прибыль за счет реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | 51 957 | 52 934 | 54 124 | 55 396 | 56 753 | 58 198 | 59 732 | 61 198 | 62 573 | 63 879 | 65 151 | 66 447 | 67 768 | 69 116 |
| Тариф по дефлятору на ГВ, руб/Гкал | 841,7 | 871,1 | 906,8 | 941,3 | 977,1 | 1014,2 | 1052,7 | 1092,7 | 1134,3 | 1178,7 | 1218,7 | 1253,1 | 1283,8 | 1312,9 | 1341,1 | 1370,0 | 1399,4 |
| Тариф по дефлятору на пар, руб/Гкал | 866,1 | 896,4 | 933,2 | 968,6 | 1005,4 | 1043,7 | 1083,3 | 1124,5 | 1167,2 | 1212,9 | 1254,2 | 1289,5 | 1321,1 | 1351,1 | 1380,1 | 1409,8 | 1440,0 |
| Выручка за ГВ тарифу без мероприятий, тыс. руб. | 208 402 | 207 727 | 185 705 | 200 849 | 220 551 | 228 932 | 237 631 | 246 661 | 256 035 | 266 060 | 275 107 | 282 854 | 289 789 | 296 368 | 302 736 | 309 239 | 315 883 |
| Выручка за пар по тарифу без мероприятий, тыс. руб. | 36 301 | 31 572 | 29 687 | 21 323 | 8 165 | 8 476 | 8 798 | 9 132 | 9 479 | 9 850 | 10 185 | 10 472 | 10 729 | 10 972 | 11 208 | 11 449 | 11 695 |
| Прибыль/убыток без мероприятий, тыс. руб. | - 92 567 | - 81 693 | - 76 584 | - 76 476 | - 76 789 | - 75 852 | - 74 792 | - 73 588 | - 72 225 | - 70 498 | - 69 407 | - 69 161 | - 69 451 | - 70 001 | - 70 892 | - 71 789 | - 72 694 |
| Выручка с учетом инвест составляющей, тыс. руб. | 244 703 | 239 299 | 215 392 | 222 172 | 228 716 | 237 407 | 246 429 | 255 793 | 265 513 | 275 910 | 285 292 | 293 326 | 300 517 | 307 341 | 313 943 | 320 688 | 327 578 |
| Прибыль/убыток с учетом текущего тарифа, тыс. руб. | - 30 574 | - 23 825 | - 25 549 | - 24 520 | - 23 855 | - 21 727 | - 19 395 | - 16 835 | - 14 026 | - 10 766 | - 8 209 | - 6 588 | - 5 572 | - 4 850 | - 4 445 | - 4 021 | - 3 578 |
| Инвестиции, тыс. руб. |  |  | 59 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом возврата в течение 5 лет, тыс. руб. |  |  |  | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 11 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с дисконтом 12%, тыс. руб. |  |  |  |  | 7 140 | 5 712 | 4 284 | 2 856 | 1 428 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого возврат инвестиций, тыс. руб. |  |  |  | 11 900 | 19 040 | 17 612 | 16 184 | 14 756 | 1 428 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ с учетом инвест составляющей, тыс. руб. | 337 270 | 320 992 | 291 976 | 258 592 | 271 611 | 276 747 | 282 008 | 287 384 | 280 968 | 286 676 | 293 501 | 299 914 | 306 089 | 312 191 | 318 388 | 324 709 | 331 155 |
| Экономически обоснованный тариф по оптимизац. сценарию, руб./Гкал | 1 165 | 1 173 | 1 234 | 1 099 | 1 161 | 1 183 | 1 206 | 1 229 | 1 201 | 1 226 | 1 255 | 1 283 | 1 309 | 1 335 | 1 362 | 1 389 | 1 416 |
| Существующий тариф на ГВ, руб./Гкал | 841,7 | 871,1 | 906,8 | 941,3 | 977,1 | 1014,2 | 1052,7 | 1092,7 | 1134,3 | 1178,7 | 1218,7 | 1253,1 | 1283,8 | 1312,9 | 1341,1 | 1370,0 | 1399,4 |

Табл. 7.10. Ценовые последствия реализации революционного сценария развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго»

|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сети МУП КС | 216 812 | 210 120 | 208 246 | 208 246 | 208 246 | 208 246 | 208 246 | 208 246 | 208 246 | 208 246 | 208 246 | 208 246 | 208 246 | 208 246 | 208 246 | 208 246 | 208 246 |
| Прогноз отпуска от БМК * |  |  |  | 176 009 | 176 009 | 176 009 | 176 009 | 176 009 | 176 009 | 176 009 | 176 009 | 176 009 | 176 009 | 176 009 | 176 009 | 176 009 | 176 009 |
| Прогноз выработки с учетом потерь +СН в 10% |  |  |  | 195 566 | 195 566 | 195 566 | 195 566 | 195 566 | 195 566 | 195 566 | 195 566 | 195 566 | 195 566 | 195 566 | 195 566 | 195 566 | 195 566 |
| * -на основании отпуска за 2016 год в сети МУП КС (за вычетом потерь по сетям МУП КС в размере 15,48% - факт потери) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ, кг у.т./Гкал |  |  |  | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153 |
| Потребление топлива, тыс. м3 |  |  |  | 26 181 | 26 181 | 26 181 | 26 181 | 26 181 | 26 181 | 26 181 | 26 181 | 26 181 | 26 181 | 26 181 | 26 181 | 26 181 | 26 181 |
| Прогноз стоимости топлива, руб./м3 (по цене для ООО "ЗЭМЗ-Энерго") | 4,248 | 4,33 | 4,42 | 4,51 | 4,60 | 4,70 | 4,81 | 4,93 | 5,05 | 5,18 | 5,31 | 5,43 | 5,54 | 5,65 | 5,76 | 5,88 | 5,99 |
| Стоимость топлива, тыс. руб. |  |  |  | 118 025 | 120 504 | 123 155 | 125 988 | 129 011 | 132 237 | 135 678 | 138 977 | 142 079 | 145 032 | 147 909 | 150 845 | 153 839 | 156 892 |
| Нетопливные затраты (20%), тыс. руб. |  |  |  | 23 605 | 24 101 | 24 631 | 25 198 | 25 802 | 26 447 | 27 136 | 27 795 | 28 416 | 29 006 | 29 582 | 30 169 | 30 768 | 31 378 |
| Итого затраты, тыс. руб. |  |  |  | 141 630 | 144 605 | 147 786 | 151 185 | 154 814 | 158 684 | 162 814 | 166 772 | 170 494 | 174 039 | 177 491 | 181 014 | 184 606 | 188 270 |
| Инвестиции в строительство новых БМК, тыс. руб. |  |  | 571 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возврат инвестиций, 15 лет, 14% кредитная ставка тыс. руб. |  |  |  | 93 062 | 93 062 | 93 062 | 93 062 | 93 062 | 93 062 | 93 062 | 93 062 | 93 062 | 93 062 | 93 062 | 93 062 | 93 062 | 93 062 |
| НВВ с учетом инвестиций, тыс. руб. |  |  |  | 234 692 | 237 666 | 240 848 | 244 247 | 247 875 | 251 745 | 255 876 | 259 834 | 263 556 | 267 100 | 270 553 | 274 075 | 277 668 | 281 332 |
| Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал |  |  |  | 1 333,41 | 1 350,31 | 1 368,38 | 1 387,69 | 1 408,31 | 1 430,30 | 1 453,76 | 1 476,25 | 1 497,40 | 1 517,53 | 1 537,15 | 1 557,16 | 1 577,58 | 1 598,39 |
| Тариф от МУП КС руб./Гкал |  |  | 1544,8 | 1 603,50 | 1 664,44 | 1 727,68 | 1 793,34 | 1 861,48 | 1 932,22 | 2 007,88 | 2 076,16 | 2 134,62 | 2 186,95 | 2 236,61 | 2 284,66 | 2 333,74 | 2 383,88 |

    - Оценка ценовых последствий устройства РТХ на котельных ООО «Теплоэнергетик»

Прогноз тарифов для ООО «Теплоэнергетик» при реализации мероприятий по устройству резервного топливного хозяйства на котельных №3 и №5 представлен в Табл. 7.

Как видно из представленных данных, обустройство РТХ приведет к незначительному росту тарифа ООО «Теплоэнергетик».

Табл. 7.11. Ценовые последствия устройства РТХ на котельных ООО «Теплоэнергетик»

| ООО "Теплоэнергетик" | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сети МУП КС, тыс. Гкал | 665,91 | 665,91 | 668,41 | 668,41 | 668,41 | 668,41 | 668,41 | 668,41 | 668,41 | 668,41 | 668,41 | 668,41 | 668,41 | 668,41 | 668,41 | 668,41 | 668,41 |
| НВВ, тыс. руб. | 706 197 | 741 816 | 775 435 | 807 736 | 833 584 | 859 425 | 885 208 | 912 443 | 938 987 | 961 295 | 981 793 | 1 003 329 | 1 026 733 | 1 051 387 | 1 075 714 | 1 100 604 | 1 126 070 |
| Тариф экономически обоснованный, без инвест составляющей, руб./Гкал | 1 060,50 | 1 113,99 | 1 160,12 | 1 208,44 | 1 247,11 | 1 285,77 | 1 324,35 | 1 365,09 | 1 404,81 | 1 438,18 | 1 468,85 | 1 501,07 | 1 536,08 | 1 572,97 | 1 609,36 | 1 646,60 | 1 684,70 |
| Инвестиции в строительство РТХ, тыс. руб. |  |  | 94 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возврат инвестиций, 15 лет, ставка 14%, тыс. руб. |  |  |  | 15 452 | 15 452 | 15 452 | 15 452 | 15 452 | 15 452 | 15 452 | 15 452 | 15 452 | 15 452 | 15 452 | 15 452 | 15 452 | 15 452 |
| НВВ с учетом инвестиций, тыс. руб. |  |  |  | 823 189 | 849 036 | 874 877 | 900 660 | 927 896 | 954 440 | 976 748 | 997 245 | 1 018 781 | 1 042 185 | 1 066 840 | 1 091 167 | 1 116 057 | 1 141 522 |
| Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал |  |  |  | 1 231,56 | 1 270,23 | 1 308,89 | 1 347,46 | 1 388,21 | 1 427,92 | 1 461,30 | 1 491,96 | 1 524,18 | 1 559,20 | 1 596,08 | 1 632,48 | 1 669,72 | 1 707,82 |
| Тариф фактический руб./Гкал |  |  | 1145,88 | 1 189,42 | 1 234,62 | 1 281,54 | 1 330,24 | 1 380,78 | 1 433,25 | 1 489,37 | 1 540,02 | 1 583,39 | 1 622,21 | 1 659,04 | 1 694,68 | 1 731,09 | 1 768,28 |

    - Оценка ценовых последствий закрытия схемы теплоснабжения

В соответствии с п.8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» затраты на закрытие схемы ГВС должны учитываться в составе тарифов в сфере теплоснабжения.

Так как единой теплоснабжающей организаций в данной зоне является АО «Златмаш» предлагается следующий алгоритм финансирования мероприятий:

- Разработка и утверждение АО «Златмаш» инвестиционной программы с учетом мероприятий по закрытию схемы ГВС;

- Утверждение экономически обоснованного тарифа в соответствии с инвестиционной составляющей;

- Утверждение льготного тарифа для населения в зоне действия АО «Златмаш»;

- Компенсация выпадающих доходов АО «Златмаш» с целью возврата инвестиций.

При устройстве индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в многоквартирных жилых домах ИТП будут являться общедомовым имуществом.

Установку ИТП (МКД, общественно-деловых зданий и пр.) рекомендуется выполнить за счет средств ТСО в рамках инвестиционной программы с последующим возвратом инвестиций за счет тарифной составляющей или за счет средств собственников помещений.

Оценка ценовых последствий при реализации программы закрытия схемы ГВС в зоне действия АО «Златмаш» представлена в Табл. 7.

Табл. 7.12. Оценка ценовых последствий при реализации программы схемы закрытия ГВС

| АО "Златмаш" | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 672 | 672 | 672 | 675 | 678 | 680 | 683 | 685 | 688 | 691 | 693 | 696 | 698 | 701 | 703 | 706 | 708 |
| Полезный отпуск, тыс. Гкал | 517 | 517 | 517 | 520 | 522 | 524 | 526 | 528 | 530 | 532 | 533 | 535 | 537 | 539 | 541 | 543 | 545 |
| Фактические потери, % | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| НВВ, тыс. руб. | 581976 | 611330 | 639035 | 665654 | 686955 | 708251 | 729498 | 751943 | 773818 | 792202 | 809094 | 826842 | 846129 | 866447 | 886495 | 907006 | 927993 |
| Инвестиции в закрытие схемы ГВС, тыс. руб. |  |  |  |  | 529 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возврат инвестиций, 15 лет, ставка 14%, тыс. руб. |  |  |  |  |  | 86276 | 86276 | 86276 | 86276 | 86276 | 86276 | 86276 | 86276 | 86276 | 86276 | 86276 | 86276 |
| НВВ с учетом инвестиций, тыс. руб. | 581976 | 611330 | 639035 | 665654 | 686955 | 794527 | 815774 | 838219 | 860094 | 878478 | 895370 | 913117 | 932405 | 952722 | 972770 | 993282 | 1014268 |
| Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал | 1125 | 1182 | 1235 | 1281 | 1317 | 1517 | 1552 | 1589 | 1624 | 1653 | 1678 | 1705 | 1735 | 1767 | 1797 | 1829 | 1861 |
| Тариф фактический руб./Гкал |  |  | 1146 | 1189 | 1235 | 1282 | 1330 | 1381 | 1433 | 1489 | 1540 | 1583 | 1622 | 1659 | 1695 | 1731 | 1768 |

- Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

  - Общие положения о единой теплоснабжающей организации и порядке присвоения статуса ЕТО

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15).

В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения. Для городов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более единая теплоснабжающая организация утверждается уполномоченным федеральным органом власти (Министерство энергетики РФ).

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации (пункт 40 ПП РФ№ 154 от 22.02.2012).

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

Правила организации теплоснабжения, утверждённые постановлением Правительства РФ от 08.08.2012№ 808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Рабочая тепловая мощность в соответствии с ПП РФ №808 - средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкость тепловых сетей в соответствии с тем же постановлением - произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ в схеме теплоснабжения разрабатываются:

- реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, действующих в административных границах поселения, городского округа;

- реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе действующих и перспективных (предлагаемых к строительству) источников тепловой энергии;

- реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения г. Уфа.

В результате выполнения актуализации схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа на 2019 год теплоснабжающими организациями города поданы заявки на присвоение статуса ЕТО.

  - Актуализация сведений по зонам деятельности ЕТО по состоянию на 2019 г.

Исходя из принципов, описанных во введении, был выполнен анализ возможных функциональных и институциональных изменений зон деятельности ЕТО (и технологически изолированных зон действия – систем теплоснабжения) с учетом изменений, произошедших в период после утверждения схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа.

Определено, что в системах теплоснабжения города произошли следующие изменения:

- Котельная №8 передана в арендное пользование                                             ООО «Теплоэнергетик»;

- сформирована зона действия (Котельная СОШ №5, пос. Балашиха, ул. Веселовская, 50) №14, включаемая в состав деятельности ЕТО ООО «Тепловик»;

- сформирована зона действия (Котельная СОШ №90, ул. 8 марта, 66) №15, включаемая в состав деятельности ЕТО ООО «Тепловик»;

- сформирована зона действия (Котельная СОШ №18, ул. А. Невского,40) №16, включаемая в состав деятельности ЕТО ООО «Тепловик»;

- сформирована зона действия (Котельная СОШ №1, ул. 1-я Нагорная, 61) №17, включаемая в состав деятельности ЕТО ООО «Тепловик»;

- сформирована зона действия (Котельная СОШ №18 (12), ул. В. Рязанова, 31)) №18, включаемая в состав деятельности ЕТО ООО «Тепловик»;

- сформирована зона действия (Котельная д/с №17, ул. В. Рязанова, 7) №19, включаемая в состав деятельности ЕТО ООО «Тепловик»;

- сформирована зона действия (Котельная д/с №31, ул. Назарова, 41) №20, включаемая в состав деятельности ЕТО ООО «Тепловик»;

- сформирована зона действия (Электрокотельная по ул. Орловское подсобное хозяйство) № 21, включаемая в состав деятельности МУП «Коммунальные сети» ЗГО.

  - Выводы по присвоению статуса ЕТО теплоснабжающим организациям Златоустовского городского округа

На основании поступивших заявок на присвоение статуса ЕТО, проведенного сравнительного анализа критериев определения ЕТО (Табл. 8.1) и произошедших с момента утверждения схемы теплоснабжения ЗГО на территории Златоустовского городского округа утверждается следующий реестр зон действия источников тепловой энергии (мощности), см. таблицу ниже.

Табл. 8.1. Сведения по присвоению статуса ЕТО на территории Златоустовского городского округа

| Код зоны деятельности | Наименование источника тепловой энергии | Наименование транспортирующей тепловую энергию организации | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО "Златмаш" | ООО "Златсеть" | АО "Златмаш" |
| 2 | Котельная №1 | МУП "Коммунальные сети" | МУП "Коммунальные сети" |
|  | Котельная №2 |  |  |
|  | Котельная №3 |  |  |
|  | Котельная №4 |  |  |
|  | Котельная №5 |  |  |
|  | Котельная №6 |  |  |
| 3 | Котельная пос. Центральный | МУП "Коммунальные сети" | МУП "Коммунальные сети" |
| 4 | Котельная пос. Дегтярка | МУП "Коммунальные сети" | МУП "Коммунальные сети" |
| 5 | Котельная пос. Веселовка | МУП "Коммунальные сети" | МУП "Коммунальные сети" |
| 6 | Котельная ОАО "Росспиртпром" ЗЛВЗ | МУП "Коммунальные сети" | МУП "Коммунальные сети" |
| 7 | Котельная №8 | МУП "Коммунальные сети" | МУП "Коммунальные сети" |
| 8 | Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Златоуст | МУП "Коммунальные сети" | МУП "Коммунальные сети" |
| 9 | Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Аносово | МУП "Коммунальные сети" | МУП "Коммунальные сети" |
| 10 | Котельная ООО "ЗЭМЗ-Энерго" | МУП "Коммунальные сети" | МУП "Коммунальные сети" |
| 11 | Котельная ООО "НПП "ТехМикс" | МУП "Коммунальные сети" | МУП "Коммунальные сети" |
| 12 | Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ст. Уржумка | МУП "Коммунальные сети" | МУП "Коммунальные сети" |
| 13 | Котельная школы-детсада №27, п. Тайнак, ул. Солнечная, 20 | ООО "Тепловик" | ООО "Тепловик" |
| 14 | Котельная СОШ №5, пос. Балашиха, ул. Веселовская, 50 | ООО "Тепловик" | ООО "Тепловик" |
| 15 | Котельная СОШ №90, ул. 8 марта, 66 | ООО "Тепловик" | ООО "Тепловик" |
| 16 | Котельная СОШ №18, ул. А. Невского,40 | ООО "Тепловик" | ООО "Тепловик" |
| 17 | Котельная СОШ №1, ул. 1-я Нагорная, 61 | ООО "Тепловик" | ООО "Тепловик" |
| 18 | Котельная СОШ №18 (12), ул. В. Рязанова, 31) | ООО "Тепловик" | ООО "Тепловик" |
| 19 | Котельная д/с №17, ул. В. Рязанова, 7 | ООО "Тепловик" | ООО "Тепловик" |
| 20 | Котельная д/с №31, ул. Назарова, 41 | ООО "Тепловик" | ООО "Тепловик" |
| 21 | Электрокотельная по ул. Орловское тепличное хозяйство | МУП "Коммунальные сети" | МУП "Коммунальные сети" |

- Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Системы теплоснабжения города Златоуста были запроектированы и построены в соответствии с действовавшими на период проектирования нормативно-техническими документами (НТД), в том числе: СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62,  СНиП 11-36-73,  СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и др.

В соответствии с данными НТД все котельные запроектированы и построены, как котельные второй категории по надежности отпуска тепловой энергии, т.е. они не могут гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям первой категории. При выходе из строя одного котла количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй категории, не нормировалось. Тепловые сети, согласно требованиям СНиП 11-Г.10-62, введенным в действие с 01.01.1964, проектировались, как правило, без резервных связей.

Существующая система теплоснабжения по надежности должна отвечать действовавшим на период проектирования и строительства нормам.

Но учитывая, что с 01.09.2003 действуют более жесткие нормы по требованиям надежности, анализ на соответствие существующей системы теплоснабжения проведен по СНиП 41-02-2003.

В качестве основных критериев оценки надежности тепловых сетей приняты:

вероятность безотказной работы [Р];

коэффициент готовности системы [КГ];

живучесть системы [Ж].

Минимально допустимые значения показателя вероятности безотказной работы:

источника тепловой энергии – РИТ = 0,97;

тепловых сетей – РТС = 0,9;

потребителя тепловой энергии – РПТ = 0,99;

системы в целом – РСЦТ = 0,86.

коэффициент готовности системы теплоснабжения КГ = 0,97.

Соблюдение данных нормативных показателей в конкретной системе теплоснабжения (источник тепловой энергии, тепловая сеть, потребитель) означает, что:

- при отказах в системе теплоснабжения температура в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий в период отказа не будет опускаться ниже плюс 12 °С, в промышленных зданиях ниже плюс 8 °С. Математическое ожидание отказа не более 14 раз за 100 лет;

- расчетная температура воздуха в отапливаемых помещениях плюс 18 – 20°С будет поддерживаться в течение всего отопительного периода, за исключением 264 часов. В течение 264 часов температура воздуха может опускаться до плюс 16 ÷ 18 °С.

- Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В Златоустовском городском округе отсутствуют бесхозяйные тепловые сети.

- Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и Златоустовского городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Златоустовского городского округа

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой водоснабжения и водоотведения Златоустовского городского округа выполнена.

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и Златоустовского городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики запланирована на 2019 год.

- Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения Златоустовского городского округа

Основными индикаторами развития систем теплоснабжения Златоустовского городского округа является строительство промышленных предприятий и жилищное строительство.

- Раздел 15 Ценовые тарифные последствия

Ценовые (тарифные) последствия указаны в разделе 9 данной схемы.