|  | Схема теплоснабжения в административных границах города Златоуста на период до 2033 года (актуализация на 2020 год) Обосновывающие материалы Глава 10 Перспективные топливные балансы |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	3

2.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	3

3.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	5

4.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	5

5.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	5

6.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	5

7.	Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа	6

Приложение 1. Перспективные топливные балансы по источникам теплоснабжения в течение расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения 2019-2033 гг.	8

- Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Изменения в перспективных топливных балансах связаны с детализацией учета принятых решений о распределении нагрузки между источниками тепловой энергии, а именно:

- Учет переключаемой тепловой энергии;

- Связанные с этим эффекты от загрузки более эффективных источников;

- Учет снижения УРУТ на отпуск с коллекторов, в случае реконструкции теплоисточника.

Также уточнены отдельно топливные балансы по источникам комбинированной выработки, представлены отдельно расходы топлива на выработку электрической и на выработку тепловой энергии.

- Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Максимально часовые расходы топлива на выработку тепловой энергии по источникам теплоснабжения рассчитаны по нагрузкам потребителей на три годовых периода функционирования источников.

Для зимнего периода – по нагрузке при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления -34 °С.

Для летнего периода – по среднечасовой нагрузке ГВС потребителей.

Для переходного периода – по температуре наружного воздуха при начале отопительного периода +8 °С.

Максимально часовые расходы топлива по каждому источнику тепловой энергии представлены в Приложении 1.

Формат приведения топливных балансов должен соответствовать формам Приложения 8 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения (утв. совместным Приказом Министерства энергетики и Министерства регионального развития от 29.12.2012 г. №565/667).

Прогнозные значения отпуска тепловой и электрической энергии и потребления топлива всеми источниками теплоснабжения (в т.ч. и новыми котельными) приведены в Приложении 1.

На рисунке 2-1 представлено потребление топлива по группам теплогенерирующих источников.

В целом по городу прогнозируется сокращение потребления топлива, что связано:

- С сокращением выработки электрической и тепловой энергии на ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго»;

- Повышением эффективности производства, передачи и распределения тепловой энергии:

- новые котельные имеют меньшие УРУТ по сравнению с существующими энергоисточниками;

- при оптимизации зон сокращаются потери в тепловых сетях.

Весьма существенным (10,6%) будет потребление топлива новыми котельными.

Рис. 2-1 – Прогнозное потребление топлива группами источников теплоснабжения

На рисунке 2-2 представлено прогнозное соотношение по потреблению топлива ТЭЦ для целей выработки электрической и тепловой энергии.

Рис. 2-2 – Соотношение расходов топлива на ТЭЦ по назначению

- Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

При реализации мероприятий по оснащению котельных №3 и 5 ООО «Теплоэнергетик» резервным топливом, повысится надежность теплоснабжения потребителей.

- Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В настоящее время местные виды топлива на территории города не используются.

- Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для ТЭЦ, муниципальных и ведомственных котельных является природный газ.

Газоснабжение источников тепловой энергии, расположенных в административных границах города Златоуста от газораспределительных станций. На газораспределительные станции природный газ подается по магистральному газопроводу высокого давления МГВД «Уренгой-Челябинск».

Физико-химические показатели природного газа, используемого для производства тепловой энергии на территории города Златоуста:

СН4 – 97,64%

С2Н6 -0,1%

С3Н8 -0,01%

СО2 – 0,3%

Н2S – отсутствует

N2+редкие газы – 1,95%

Плотность – 0,73 кг/м3 (при нормальных условиях)

Теплота сгорания (низшая) – 34925,6 кДж/м3.

Поставку природного газа осуществляет ЗАО «Газпром межрегионгаз Север».

Среднегодовое фактическое значение низшей теплоты сгорания угля за 2018 г. составило 4466 ккал/кг.

- Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На рисунке 6-1 представлены топливные балансы в разрезе применяемых видов топлива.

Основным видом топлива, используемым ТЭЦ и котельными, входящими в систему централизованного теплоснабжения города является природный газ. Принципиального отличия от общероссийской практики в этом нет – все современные мегаполисы для целей теплоснабжения и комбинированной выработки используют газ в качестве основного топлива.

Газоснабжение источников тепловой энергии, расположенных в административных границах города Златоуста от газораспределительных станций.

Рис. 6-1 – Прогнозные виды и количество используемого топлива источниками теплоснабжения

- Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

Основным видом топлива будет являться газ. В таблице 7-1 представлен общий баланс по всем системам теплоснабжения города.

Таблица 7-1 – Общий топливный баланс по городу

| Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1736153 | 1728956 | 1659133 | 1584610 | 1582929 | 1590273 | 1602984 | 1625790 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1682795 | 1672306 | 1613705 | 1556445 | 1554798 | 1561955 | 1574373 | 1596665 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 294 | 291 | 279 | 269 | 268 | 270 | 272 | 275 |
| природный газ | тыс. ту.т | 292 | 290 | 278 | 268 | 268 | 269 | 271 | 274 |
| уголь | тыс. ту.т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 257 | 251 | 243 | 235 | 235 | 236 | 237 | 241 |
| уголь | тыс. т | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расход топлива на выработку электроэнергии | тыс. тут | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Выработано электроэнергии | млн. кВт·ч | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Всего отпущено с шин ТЭЦ | млн. кВт·ч | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| УРУТ на выработку электроэнергии | гу.т/кВт·ч | 209,9 | 210,6 | 210,6 | 210,6 | 210,6 | 210,6 | 210,6 | 210,6 |
| УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ | гу.т/кВт·ч | 394,3 | 390,7 | 390,7 | 390,7 | 390,7 | 390,7 | 390,7 | 390,7 |
| Расход топлива на выработку тепловой энергии | тыс. тут | 271,5 | 269,4 | 257,4 | 246,8 | 246,5 | 247,7 | 249,7 | 253,2 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 156,37 | 155,83 | 155,15 | 155,74 | 155,75 | 155,74 | 155,75 | 155,73 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 161,33 | 161,11 | 159,52 | 158,56 | 158,56 | 158,57 | 158,58 | 158,57 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | - | 0,380 | 0,381 | 0,397 | 0,335 | 0,336 | 0,334 | 0,331 | 0,327 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 103 | 103 | 98 | 95 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 258 | 257 | 246 | 237 | 236 | 237 | 239 | 242 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 |

## Приложение 1. Перспективные топливные балансы по источникам теплоснабжения в течение расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения 2019-2033 гг.

Таблица 8-1 – Перспективные топливные балансы по ТЭЦ

| Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник № | 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы условного топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 88,716 | 88,716 | 88,716 | 88,716 | 88,716 | 88,716 | 88,716 | 88,716 |
| На агрегатах паротурбинного цикла, всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 88,716 | 88,716 | 88,716 | 88,716 | 88,716 | 88,716 | 88,716 | 88,716 |
| в теплофикационном режиме | млн. кВт·ч | 88,716 | 88,716 | 88,716 | 88,716 | 88,716 | 88,716 | 88,716 | 88,716 |
| в конденсационном режиме | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч.: | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разомкнутый цикл | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цикл с утилизацией теплоты отходящих газов | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На агрегатах парогазового цикла, в т.ч.: | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с генераторов газотурбинного привода | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с генераторов паровой турбины, в т.ч.: | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в конденсационном режиме | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в теплофикационном режиме | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 32,644 | 32,644 | 32,644 | 32,644 | 32,644 | 32,644 | 32,644 | 32,644 |
| на выработку электроэнергии | млн. кВт·ч | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 |
| на выработку тепловой энергии | млн. кВт·ч | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 |
| Покупка электроэнергии | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего отпущено с шин ТЭЦ | млн. кВт·ч | 56,072 | 56,072 | 56,072 | 56,072 | 56,072 | 56,072 | 56,072 | 56,072 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 677,9 | 629,4 | 627,4 | 625,4 | 625,4 | 633,6 | 646,1 | 656,2 |
| из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов | тыс. Гкал | 499,6 | 499,6 | 499,6 | 499,6 | 499,6 | 499,6 | 499,6 | 499,6 |
| из котлов-утилизаторов газотурбинных агрегатов, в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в режиме подтопки | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов парогазовых установок | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из пиковых водогрейных котлоагрегатов | тыс. Гкал | 178,3 | 129,8 | 127,8 | 125,8 | 125,8 | 134,0 | 146,5 | 156,6 |
| из РОУ и прочих станционных объектов | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | тыс. Гкал | 14,440 | 14,440 | 14,440 | 14,440 | 14,440 | 14,628 | 14,916 | 15,151 |
| в паре | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 14,440 | 14,440 | 14,440 | 14,440 | 14,440 | 14,628 | 14,916 | 15,151 |
| Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов, в т.ч. : | тыс. Гкал | 663,5 | 615,0 | 613,0 | 611,0 | 611,0 | 619,0 | 631,2 | 641,1 |
| в паре | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 663,5 | 615,0 | 613,0 | 611,0 | 611,0 | 619,0 | 631,2 | 641,1 |
| Затрачено условного топлива | тыс. тут | 125,3 | 117,6 | 117,3 | 116,9 | 116,9 | 118,2 | 120,2 | 121,8 |
| На выработку электроэнергии | тыс. тут | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| На выработку электроэнергии на агрегатах паротурбинного цикла, в т.ч.: | тыс. тут | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| в теплофикационном режиме | тыс. тут | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| в конденсационном режиме | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На выработку электроэнергии на агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч. | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в разомкнутом цикле | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в цикле с утилизацией теплоты отходящих газов | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На выработку электроэнергии на агрегатах парогазового цикла | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На отпуск тепловой энергии | тыс. тут | 106,2 | 98,5 | 98,2 | 97,8 | 97,8 | 99,1 | 101,1 | 102,7 |
| Виды топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 125,3 | 117,6 | 117,3 | 116,9 | 116,9 | 118,2 | 120,2 | 121,8 |
| природный газ | тыс. тут | 125,3 | 117,6 | 117,3 | 116,9 | 116,9 | 118,2 | 120,2 | 121,8 |
| уголь | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 108,8 | 102,1 | 101,8 | 101,5 | 101,5 | 102,6 | 104,3 | 105,7 |
| уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку электроэнергии | гу.т/кВт·ч | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 |
| УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ | гу.т/кВт·ч | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 156,71 | 156,45 | 156,43 | 156,42 | 156,42 | 156,42 | 156,42 | 156,42 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ | кгу.т/Гкал | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 |
| Фактический годовой коэффициент теплофикации | - | 0,737 | 0,794 | 0,796 | 0,799 | 0,799 | 0,789 | 0,773 | 0,761 |
| Коэффициент использования теплоты топлива | - | 0,773 | 0,765 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,766 | 0,768 | 0,770 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 44,25 | 41,51 | 41,39 | 41,28 | 41,28 | 41,73 | 42,42 | 42,98 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 4,25 | 3,99 | 3,97 | 3,96 | 3,96 | 4,01 | 4,07 | 4,13 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 12,01 | 11,27 | 11,24 | 11,21 | 11,21 | 11,33 | 11,51 | 11,67 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 110,8 | 103,9 | 103,6 | 103,3 | 103,3 | 104,5 | 106,2 | 107,6 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 11,7 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | 11,4 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| Теплоисточник № | 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы условного топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 16,600 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 |
| На агрегатах паротурбинного цикла, всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 16,600 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 |
| в теплофикационном режиме | млн. кВт·ч | 16,600 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 |
| в конденсационном режиме | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч.: | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разомкнутый цикл | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цикл с утилизацией теплоты отходящих газов | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На агрегатах парогазового цикла, в т.ч.: | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с генераторов газотурбинного привода | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с генераторов паровой турбины, в т.ч.: | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в конденсационном режиме | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в теплофикационном режиме | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 16,600 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 |
| на выработку электроэнергии | млн. кВт·ч | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| на выработку тепловой энергии | млн. кВт·ч | 16,390 | 15,090 | 15,090 | 15,090 | 15,090 | 15,090 | 15,090 | 15,090 |
| Покупка электроэнергии | млн. кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего отпущено с шин ТЭЦ | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 314,269 | 344,832 | 225,703 | 35,158 | 35,158 | 35,158 | 35,158 | 35,158 |
| из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов | тыс. Гкал | 159,564 | 159,564 | 159,564 | 31,642 | 31,642 | 31,642 | 31,642 | 31,642 |
| из котлов-утилизаторов газотурбинных агрегатов, в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в режиме подтопки | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов парогазовых установок | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из пиковых водогрейных котлоагрегатов | тыс. Гкал | 147,060 | 177,623 | 66,139 | 3,516 | 3,516 | 3,516 | 3,516 | 3,516 |
| из РОУ и прочих станционных объектов | тыс. Гкал | 7,645 | 7,645 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | тыс. Гкал | 32,779 | 35,966 | 23,541 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 3,667 |
| в паре | тыс. Гкал | 28,211 | 30,891 | 19,951 | 3,238 | 3,238 | 3,238 | 3,238 | 3,238 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 4,568 | 5,075 | 3,590 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 |
| Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов, в т.ч. : | тыс. Гкал | 281,490 | 308,866 | 202,162 | 31,491 | 31,491 | 31,491 | 31,491 | 31,491 |
| в паре | тыс. Гкал | 63,022 | 65,703 | 28,257 | 11,543 | 11,543 | 11,543 | 11,543 | 11,543 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 218,468 | 243,163 | 173,905 | 19,948 | 19,948 | 19,948 | 19,948 | 19,948 |
| Затрачено условного топлива | тыс. тут | 49,7 | 54,0 | 36,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| На выработку электроэнергии | тыс. тут | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| На выработку электроэнергии на агрегатах паротурбинного цикла, в т.ч.: | тыс. тут | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| в теплофикационном режиме | тыс. тут | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| в конденсационном режиме | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На выработку электроэнергии на агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч. | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в разомкнутом цикле | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в цикле с утилизацией теплоты отходящих газов | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На выработку электроэнергии на агрегатах парогазового цикла | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На отпуск тепловой энергии | тыс. тут | 46,7 | 51,2 | 33,5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Виды топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 49,7 | 54,0 | 36,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| природный газ | тыс. тут | 49,7 | 54,0 | 36,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| уголь | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 44,3 | 45,0 | 30,3 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| уголь | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку электроэнергии | гу.т/кВт·ч | 180,7 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
| УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ | гу.т/кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ | кгу.т/Гкал | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 |
| Фактический годовой коэффициент теплофикации | - | 0,508 | 0,463 | 0,707 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Коэффициент использования теплоты топлива | - | 0,904 | 0,912 | 0,888 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 17,53 | 19,07 | 12,82 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 1,68 | 1,83 | 1,23 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 4,76 | 5,18 | 3,48 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 43,9 | 47,7 | 32,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 4,6 | 5,0 | 3,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ИТОГО по СЦТ на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы условного топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 105,3 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| На агрегатах паротурбинного цикла, всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 105,3 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| в теплофикационном режиме | млн. кВт·ч | 105,3 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| в конденсационном режиме | млн. кВт·ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| На агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| разомкнутый цикл | млн. кВт·ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| цикл с утилизацией теплоты отходящих газов | млн. кВт·ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| На агрегатах парогазового цикла, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| с генераторов газотурбинного привода | млн. кВт·ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| с генераторов паровой турбины, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в конденсационном режиме | млн. кВт·ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в теплофикационном режиме | млн. кВт·ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 49,2 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 |
| на выработку электроэнергии | млн. кВт·ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| на выработку тепловой энергии | млн. кВт·ч | 47,2 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| Покупка электроэнергии | млн. кВт·ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего отпущено с шин ТЭЦ | млн. кВт·ч | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 992,2 | 974,3 | 853,1 | 660,6 | 660,6 | 668,7 | 681,2 | 691,4 |
| из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов | тыс. Гкал | 659,2 | 659,2 | 659,2 | 531,2 | 531,2 | 531,2 | 531,2 | 531,2 |
| из котлов-утилизаторов газотурбинных агрегатов, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в режиме подтопки | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов парогазовых установок | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из пиковых водогрейных котлоагрегатов | тыс. Гкал | 325,4 | 307,5 | 194,0 | 129,4 | 129,4 | 137,5 | 150,0 | 160,2 |
| из РОУ и прочих станционных объектов | тыс. Гкал | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | тыс. Гкал | 47,2 | 50,4 | 38,0 | 18,1 | 18,1 | 18,3 | 18,6 | 18,8 |
| в паре | тыс. Гкал | 28,2 | 30,9 | 20,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 19,0 | 19,5 | 18,0 | 14,9 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 15,6 |
| Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов, в т.ч. : | тыс. Гкал | 945,0 | 923,9 | 815,2 | 642,5 | 642,5 | 650,5 | 662,6 | 672,6 |
| в паре | тыс. Гкал | 63,0 | 65,7 | 28,3 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 882,0 | 858,2 | 786,9 | 630,9 | 630,9 | 638,9 | 651,1 | 661,0 |
| Затрачено условного топлива | тыс. тут | 175,0 | 171,6 | 153,6 | 125,0 | 125,0 | 126,2 | 128,2 | 129,8 |
| На выработку электроэнергии | тыс. тут | 22,1 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| На отпуск тепловой энергии | тыс. тут | 152,9 | 149,7 | 131,7 | 103,1 | 103,1 | 104,3 | 106,3 | 107,9 |
| Доля расхода топлива на выработку тепловой энергии | % | 87,4% | 87,2% | 85,7% | 82,5% | 82,5% | 82,6% | 82,9% | 83,1% |
| Виды топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 175,0 | 171,6 | 153,6 | 125,0 | 125,0 | 126,2 | 128,2 | 129,8 |
| природный газ | тыс. тут | 175,0 | 171,6 | 153,6 | 125,0 | 125,0 | 126,2 | 128,2 | 129,8 |
| уголь | тыс. тут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мазут | тыс. тут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие виды топлива | тыс. тут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 153,1 | 147,1 | 132,0 | 108,2 | 108,2 | 109,3 | 111,0 | 112,4 |
| уголь | тыс. тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мазут | тыс. тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие виды топлива | тыс. тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельные расходы топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку электроэнергии | гу.т/кВт·ч | 209,93 | 210,63 | 210,63 | 210,63 | 210,63 | 210,63 | 210,63 | 210,63 |
| УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ | гу.т/кВт·ч | 394,29 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 154,11 | 153,64 | 154,34 | 156,00 | 156,00 | 156,01 | 156,01 | 156,02 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ | кгу.т/Гкал | 161,81 | 162,02 | 161,53 | 160,40 | 160,40 | 160,39 | 160,39 | 160,39 |
| Фактический годовой коэффициент теплофикации | - | 0,664 | 0,677 | 0,773 | 0,804 | 0,804 | 0,794 | 0,780 | 0,768 |
| Коэффициент использования теплоты топлива | - | 0,810 | 0,811 | 0,794 | 0,755 | 0,755 | 0,757 | 0,759 | 0,761 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | - | 0,380 | 0,381 | 0,397 | 0,335 | 0,336 | 0,334 | 0,331 | 0,327 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 61,78 | 60,57 | 54,21 | 44,11 | 44,11 | 44,56 | 45,25 | 45,81 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 5,93 | 5,82 | 5,21 | 4,24 | 4,24 | 4,28 | 4,34 | 4,40 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 16,77 | 16,44 | 14,72 | 11,97 | 11,97 | 12,10 | 12,28 | 12,44 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 154,64 | 151,61 | 135,70 | 110,41 | 110,41 | 111,54 | 113,26 | 114,67 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 16,35 | 16,03 | 14,35 | 11,68 | 11,68 | 11,79 | 11,98 | 12,13 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 4,03 | 3,95 | 3,53 | 2,88 | 2,88 | 2,90 | 2,95 | 2,99 |

Таблица 8-2 – Перспективные топливные балансы по котельным

| Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная №1 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 77131 | 77570 | 77570 | 77570 | 77570 | 77570 | 77570 | 77570 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 76690 | 77124 | 77124 | 77124 | 77124 | 77124 | 77124 | 77124 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 11,778 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 |
| природный газ | тыс. ту.т | 11,778 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 10,436 | 10,511 | 10,511 | 10,511 | 10,511 | 10,511 | 10,511 | 10,511 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 152,70 | 154,03 | 154,03 | 154,03 | 154,03 | 154,03 | 154,03 | 154,03 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 153,58 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 4,16 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 10,4 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная №2 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 196164 | 202756 | 202756 | 202756 | 202756 | 202756 | 202756 | 202756 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 195133 | 201702 | 201702 | 201702 | 201702 | 201702 | 201702 | 201702 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 30,692 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 |
| природный газ | тыс. ту.т | 30,692 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 27,196 | 27,113 | 27,113 | 27,113 | 27,113 | 27,113 | 27,113 | 27,113 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 156,46 | 152,01 | 152,01 | 152,01 | 152,01 | 152,01 | 152,01 | 152,01 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 157,29 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 10,83 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 2,94 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 27,1 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная №3 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 85990 | 86731 | 86731 | 86527 | 86527 | 86527 | 86527 | 86527 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 85237 | 85968 | 85968 | 85766 | 85766 | 85766 | 85766 | 85766 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 14,199 | 14,359 | 14,359 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 |
| природный газ | тыс. ту.т | 14,199 | 14,359 | 14,359 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 12,581 | 12,631 | 12,631 | 12,602 | 12,602 | 12,602 | 12,602 | 12,602 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 165,12 | 165,55 | 165,55 | 165,55 | 165,55 | 165,55 | 165,55 | 165,55 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 166,58 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 5,01 | 5,07 | 5,07 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 1,36 | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 12,5 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная №4 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 100371 | 100834 | 85557 | 85335 | 85205 | 85205 | 85205 | 85205 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 99543 | 99996 | 84846 | 84626 | 84497 | 84497 | 84497 | 84497 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 15,846 | 16,139 | 13,694 | 13,659 | 13,638 | 13,638 | 13,638 | 13,638 |
| природный газ | тыс. ту.т | 15,846 | 16,139 | 13,694 | 13,659 | 13,638 | 13,638 | 13,638 | 13,638 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 14,041 | 14,198 | 12,047 | 12,016 | 11,997 | 11,997 | 11,997 | 11,997 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 157,88 | 160,06 | 160,06 | 160,06 | 160,06 | 160,06 | 160,06 | 160,06 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 159,19 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 5,59 | 5,70 | 4,83 | 4,82 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,54 | 0,55 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 1,52 | 1,55 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 14,0 | 14,3 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная №5 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 165405 | 166342 | 166342 | 166342 | 166342 | 166052 | 166052 | 166052 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 164525 | 165456 | 165456 | 165456 | 165456 | 165167 | 165167 | 165167 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 26,139 | 26,584 | 26,584 | 26,584 | 26,584 | 26,537 | 26,537 | 26,537 |
| природный газ | тыс. ту.т | 26,139 | 26,584 | 26,584 | 26,584 | 26,584 | 26,537 | 26,537 | 26,537 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 23,161 | 23,386 | 23,386 | 23,386 | 23,386 | 23,345 | 23,345 | 23,345 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 158,03 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 159,81 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 158,88 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 9,23 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,37 | 9,37 | 9,37 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 2,50 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 23,1 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная №6 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 34309 | 34877 | 34877 | 34877 | 34710 | 33970 | 33970 | 33970 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 34060 | 34622 | 34622 | 34622 | 34456 | 33722 | 33722 | 33722 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 5,579 | 5,691 | 5,691 | 5,691 | 5,663 | 5,543 | 5,543 | 5,543 |
| природный газ | тыс. ту.т | 5,579 | 5,691 | 5,691 | 5,691 | 5,663 | 5,543 | 5,543 | 5,543 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 4,943 | 5,006 | 5,006 | 5,006 | 4,982 | 4,876 | 4,876 | 4,876 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 162,60 | 163,16 | 163,16 | 163,16 | 163,16 | 163,16 | 163,16 | 163,16 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 163,79 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 1,97 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,00 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная пос. Центральный - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 7086 | 7113 | 7113 | 7113 | 7113 | 7113 | 7113 | 7113 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 7046 | 7073 | 7073 | 7073 | 7073 | 7073 | 7073 | 7073 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 1,215 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 |
| природный газ | тыс. ту.т | 1,215 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 1,077 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 171,52 | 170,74 | 170,74 | 170,74 | 170,74 | 170,74 | 170,74 | 170,74 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 172,48 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоисточник № | 10 | Котельная пос. Дегтярка - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6349 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 6299 | 6877 | 6877 | 6877 | 6877 | 6877 | 6877 | 6877 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 1,026 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| природный газ | тыс. ту.т | 1,026 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,909 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 161,58 | 153,58 | 153,58 | 153,58 | 153,58 | 153,58 | 153,58 | 153,58 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 162,86 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная пос. Веселовка - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1648 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1601 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,383 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,383 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | т | 0,517 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 232,30 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 | 301,31 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 239,21 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоисточник № | 12 | Котельная №8 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3444 | 3548 | 3548 | 3548 | 3548 | 3548 | 3548 | 3548 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 3398 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,518 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,518 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,459 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 150,50 | 151,69 | 151,69 | 151,69 | 151,69 | 151,69 | 151,69 | 151,69 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 152,56 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по 10 котельным ООО "Теплоэнергетик", которые были в эксплуатации организации до 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 677898 | 688398 | 673122 | 672696 | 672398 | 671368 | 671368 | 671368 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 673532 | 683967 | 668818 | 668396 | 668100 | 667077 | 667077 | 667077 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 107,376 | 108,870 | 106,425 | 106,355 | 106,307 | 106,140 | 106,140 | 106,140 |
| природный газ | тыс. ту.т | 106,993 | 108,358 | 105,913 | 105,844 | 105,796 | 105,628 | 105,628 | 105,628 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,383 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 94,804 | 95,323 | 93,172 | 93,111 | 93,069 | 92,922 | 92,922 | 92,922 |
| уголь | т | 0,517 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 158,39 | 158,15 | 158,11 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 159,42 | 159,17 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,11 | 159,11 | 159,11 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 37,90 | 38,43 | 37,57 | 37,54 | 37,53 | 37,47 | 37,47 | 37,47 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 3,64 | 3,69 | 3,61 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 10,29 | 10,43 | 10,20 | 10,19 | 10,19 | 10,17 | 10,17 | 10,17 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 94,9 | 96,2 | 94,0 | 94,0 | 93,9 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 10,0 | 10,2 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Теплоисточник № | 13 | Котельная №9 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4432 | 4432 | 15615 | 15615 | 15615 | 15615 | 15615 | 15615 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 4388 | 4388 | 15460 | 15460 | 15460 | 15460 | 15460 | 15460 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,804 | 0,804 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,804 | 0,804 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,712 | 0,712 | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 2,136 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 181,42 | 181,42 | 154,45 | 154,45 | 154,45 | 154,45 | 154,45 | 154,45 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 183,24 | 183,24 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,28 | 0,28 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,7 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 682330 | 692830 | 688737 | 688311 | 688013 | 686983 | 686983 | 686983 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 677920 | 688355 | 684278 | 683856 | 683560 | 682537 | 682537 | 682537 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 107,376 | 108,870 | 106,425 | 106,355 | 106,307 | 106,140 | 106,140 | 106,140 |
| природный газ | тыс. ту.т | 106,993 | 108,358 | 105,913 | 105,844 | 105,796 | 105,628 | 105,628 | 105,628 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,383 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 95,516 | 96,035 | 95,308 | 95,247 | 95,205 | 95,058 | 95,058 | 95,058 |
| уголь | т | 0,517 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 157,37 | 157,14 | 154,52 | 154,52 | 154,51 | 154,50 | 154,50 | 154,50 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 158,39 | 158,16 | 155,53 | 155,52 | 155,52 | 155,51 | 155,51 | 155,51 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 37,90 | 38,43 | 37,57 | 37,54 | 37,53 | 37,47 | 37,47 | 37,47 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 3,64 | 3,69 | 3,61 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 10,29 | 10,43 | 10,20 | 10,19 | 10,19 | 10,17 | 10,17 | 10,17 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 94,9 | 96,2 | 94,0 | 94,0 | 93,9 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 10,0 | 10,2 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Прочие котельные, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 14 | Котельная ст. Златоуст - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 50462 | 50462 | 49607 | 49367 | 49154 | 49154 | 49154 | 49154 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 49000 | 49000 | 48170 | 47937 | 47730 | 47730 | 47730 | 47730 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 7,981 | 7,981 | 7,846 | 7,808 | 7,774 | 7,774 | 7,774 | 7,774 |
| природный газ | тыс. ту.т | 7,981 | 7,981 | 7,846 | 7,808 | 7,774 | 7,774 | 7,774 | 7,774 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 7,069 | 7,069 | 6,950 | 6,916 | 6,886 | 6,886 | 6,886 | 6,886 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 158,16 | 158,16 | 158,16 | 158,16 | 158,16 | 158,16 | 158,16 | 158,16 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 2,82 | 2,82 | 2,77 | 2,76 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 7,1 | 7,1 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Теплоисточник № | 15 | Котельная ст. Аносово - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | т | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 238,31 | 238,31 | 238,31 | 238,31 | 238,31 | 238,31 | 238,31 | 238,31 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоисточник № | 16 | Котельная ст. Уржумка - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2831 | 2831 | 2831 | 2831 | 2831 | 2831 | 2831 | 2831 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | т | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 216,42 | 216,42 | 216,42 | 216,42 | 216,42 | 216,42 | 216,42 | 216,42 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоисточник № | 17 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,189 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 138,16 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,08 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,01 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,02 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 55928 | 54388 | 53533 | 53293 | 53080 | 53080 | 53080 | 53080 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 54287 | 52747 | 51917 | 51684 | 51476 | 51476 | 51476 | 51476 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 9,068 | 8,855 | 8,720 | 8,682 | 8,648 | 8,648 | 8,648 | 8,648 |
| природный газ | тыс. ту.т | 8,194 | 7,981 | 7,846 | 7,808 | 7,774 | 7,774 | 7,774 | 7,774 |
| уголь | тыс. ту.т | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 7,258 | 7,069 | 6,950 | 6,916 | 6,886 | 6,886 | 6,886 | 6,886 |
| уголь | тыс. т | 1,053 | 1,053 | 1,053 | 1,053 | 1,053 | 1,053 | 1,053 | 1,053 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 162,13 | 162,81 | 162,88 | 162,90 | 162,92 | 162,92 | 162,92 | 162,92 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 167,03 | 167,87 | 167,95 | 167,98 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 3,20 | 3,13 | 3,08 | 3,06 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельные ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 19 | Котельная школы-детсада №27 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 152,70 | 152,70 | 152,70 | 152,70 | 152,70 | 152,70 | 152,70 | 152,70 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоисточник № | 20 | Котельная СОШ №5 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 151,09 | 151,09 | 151,09 | 151,09 | 151,09 | 151,09 | 151,09 | 151,09 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоисточник № | 21 | Котельная СОШ №90 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 148,71 | 148,71 | 148,71 | 148,71 | 148,71 | 148,71 | 148,71 | 148,71 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоисточник № | 22 | Котельная СОШ №18 (19) - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 153,08 | 153,08 | 153,08 | 153,08 | 153,08 | 153,08 | 153,08 | 153,08 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоисточник № | 23 | Котельная СОШ №1 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоисточник № | 24 | Котельная СОШ №18 (12) - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 154,50 | 154,50 | 154,50 | 154,50 | 154,50 | 154,50 | 154,50 | 154,50 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоисточник № | 25 | Котельная д/с №17 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 154,61 | 154,61 | 154,61 | 154,61 | 154,61 | 154,61 | 154,61 | 154,61 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоисточник № | 26 | Котельная д/с №31 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоисточник № | 27 | Котельная 7 жилого района - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1403 | 1403 | 1403 | 1403 | 1403 | 1403 | 1403 | 1403 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 153,53 | 153,53 | 153,53 | 153,53 | 153,53 | 153,53 | 153,53 | 153,53 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по существующим котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 742768 | 751728 | 746780 | 746114 | 745603 | 744573 | 744573 | 744573 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 736654 | 745550 | 740642 | 739987 | 739484 | 738461 | 738461 | 738461 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 118,4 | 119,3 | 116,7 | 116,6 | 116,5 | 116,4 | 116,4 | 116,4 |
| природный газ | тыс. ту.т | 117,1 | 118,4 | 115,8 | 115,7 | 115,6 | 115,5 | 115,5 | 115,5 |
| уголь | тыс. ту.т | 1,257 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 103,3 | 103,7 | 102,8 | 102,7 | 102,7 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| уголь | тыс. т | 1,391 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 159,39 | 158,69 | 156,28 | 156,28 | 156,28 | 156,27 | 156,27 | 156,27 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 160,71 | 160,00 | 157,58 | 157,57 | 157,57 | 157,56 | 157,56 | 157,56 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 41,35 | 41,80 | 40,89 | 40,85 | 40,82 | 40,76 | 40,76 | 40,76 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 3,97 | 4,01 | 3,93 | 3,92 | 3,92 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 11,22 | 11,35 | 11,10 | 11,09 | 11,08 | 11,07 | 11,07 | 11,07 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 103,5 | 104,6 | 102,3 | 102,3 | 102,2 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 10,9 | 11,1 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 28 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный - АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1171 | 1306 | 2613 | 2749 | 2884 | 2884 | 2884 | 2884 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1145 | 1278 | 2555 | 2688 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,179 | 0,199 | 0,399 | 0,419 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,179 | 0,199 | 0,399 | 0,419 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,158 | 0,177 | 0,353 | 0,371 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,06 | 0,07 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,158 | 0,176 | 0,352 | 0,370 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,017 | 0,019 | 0,037 | 0,039 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,004 | 0,005 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Теплоисточник № | 29 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7920 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7745 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,208 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,208 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,070 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,55 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,067 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,113 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,028 |
| Теплоисточник № | 30 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4114 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,628 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,628 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,556 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,55 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,555 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| Теплоисточник № | 31 | БМК «Школа №17» - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 1237 | 1237 | 1237 | 1237 | 1237 | 1237 | 1237 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,000 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,000 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,000 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 0,00 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Теплоисточник № | 32 | БМК «Аносова 175» - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,000 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,000 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,000 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 0,00 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Теплоисточник № | 33 | Новая БМК 60 МВт - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 118552 | 117247 | 117471 | 117706 | 118301 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 115932 | 114656 | 114875 | 115104 | 115687 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,085 | 17,886 | 17,920 | 17,956 | 18,047 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,085 | 17,886 | 17,920 | 17,956 | 18,047 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,019 | 15,843 | 15,873 | 15,905 | 15,985 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,38 | 6,31 | 6,33 | 6,34 | 6,37 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 1,71 | 1,72 | 1,72 | 1,73 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,980 | 15,804 | 15,834 | 15,865 | 15,946 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,690 | 1,671 | 1,674 | 1,678 | 1,686 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,416 | 0,412 | 0,412 | 0,413 | 0,415 |
| Теплоисточник № | 34 | Новая БМК 8,4 МВт - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 13038 | 13038 | 13038 | 13038 | 13038 | 13038 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,762 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 0,00 | 0,00 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | 1,757 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Теплоисточник № | 35 | Новая БМК 6,0 МВт - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 12590 | 12590 | 12590 | 12590 | 12590 | 12590 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 12312 | 12312 | 12312 | 12312 | 12312 | 12312 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 0,00 | 0,00 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Теплоисточник № | 36 | Новая БМК вместо ЦТП №1 - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 29320 | 29320 | 29320 | 29320 | 29320 | 29320 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 28672 | 28672 | 28672 | 28672 | 28672 | 28672 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 3,962 | 3,962 | 3,962 | 3,962 | 3,962 | 3,962 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 0,00 | 0,00 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 3,952 | 3,952 | 3,952 | 3,952 | 3,952 | 3,952 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1171 | 2956 | 59210 | 177898 | 176728 | 176952 | 177187 | 189816 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1145 | 2891 | 57902 | 173966 | 172823 | 173042 | 173271 | 185621 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 0,179 | 0,451 | 9,033 | 27,139 | 26,960 | 26,994 | 27,030 | 28,957 |
| природный газ | тыс. ту.т | 0,179 | 0,451 | 9,033 | 27,139 | 26,960 | 26,994 | 27,030 | 28,957 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 0,158 | 0,399 | 8,001 | 24,038 | 23,880 | 23,910 | 23,942 | 25,648 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 152,55 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 0,063 | 0,159 | 3,189 | 9,580 | 9,517 | 9,529 | 9,542 | 10,000 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 0,006 | 0,015 | 0,306 | 0,920 | 0,914 | 0,915 | 0,916 | 0,960 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0,017 | 0,043 | 0,866 | 2,600 | 2,583 | 2,587 | 2,590 | 2,714 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 0,16 | 0,40 | 7,98 | 23,98 | 23,82 | 23,85 | 23,88 | 25,03 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 0,02 | 0,04 | 0,84 | 2,54 | 2,52 | 2,52 | 2,53 | 2,65 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0,00 | 0,01 | 0,21 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,65 |
| ИТОГО по существующим + новым котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 743939 | 754684 | 805990 | 924012 | 922331 | 921525 | 921760 | 934389 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 737799 | 748440 | 798544 | 913954 | 912307 | 911503 | 911732 | 924082 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 118,6 | 119,7 | 125,7 | 143,7 | 143,5 | 143,3 | 143,4 | 145,3 |
| природный газ | тыс. ту.т | 117,3 | 118,9 | 124,9 | 142,9 | 142,6 | 142,5 | 142,5 | 144,4 |
| уголь | тыс. ту.т | 1,257 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 103,5 | 104,1 | 110,8 | 126,8 | 126,5 | 126,4 | 126,5 | 128,2 |
| уголь | тыс. т | 1,391 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 159,38 | 158,66 | 156,01 | 155,56 | 155,56 | 155,55 | 155,55 | 155,51 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 160,71 | 159,99 | 157,46 | 157,27 | 157,27 | 157,26 | 157,26 | 157,25 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 41,41 | 41,96 | 44,08 | 50,43 | 50,34 | 50,29 | 50,31 | 50,76 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 3,98 | 4,03 | 4,23 | 4,84 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,87 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 11,24 | 11,39 | 11,96 | 13,69 | 13,66 | 13,65 | 13,66 | 13,78 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 103,7 | 105,0 | 110,3 | 126,2 | 126,0 | 125,9 | 125,9 | 127,1 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 11,0 | 11,1 | 11,7 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,4 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |