|  | Схема теплоснабжения в административных границах города Златоуста на период до 2033 года (актуализация на 2020 год) Обосновывающие материалы Глава 13 индикаторы развития систем теплоснабжения |
| --- | --- |

Оглавление

1.	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	3

2.	Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	3

- Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Глава разработана впервые, в соответствии с требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276). Смысловая часть отражает основные целевые показатели развития систем централизованного теплоснабжения города.

- Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Индикаторы развития систем теплоснабжения Златоустовского городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Вышеприведенные показатели представлены в таблице 2-1.

Таблица 2-1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения Златоустовского городского округа

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения | шт/год | 158 | 153 | 148 | 143 | 138 | 133 | 128 | 123 | 118 | 113 | 108 | 103 | 98 | 93 | 88 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт/год. | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 3. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения, в том числе. | кг у.т./Гкал | 159,87 | 159,77 | 159,5 | 159,52 | 159,5 | 159,45 | 159,45 | 159,44 | 159,48 | 159,46 | 159,41 | 159,41 | 159,4 | 159,38 | 159,55 |
| 3.1. | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в том числе: | кг у.т./Гкал | 161,81 | 161,92 | 161,41 | 160,38 | 160,38 | 160,38 | 160,38 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,36 | 160,36 | 160,36 |
| 3.1.1. | ТЭЦ АО «Златмаш» | кг у.т./Гкал | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 |
| 3.1.2. | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | кг у.т./Гкал | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 |
| 3.2. | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных, в том числе: | кг у.т./Гкал | 160,71 | 159,99 | 157,45 | 157,27 | 157,27 | 157,26 | 157,26 | 157,26 | 157,26 | 157,26 | 157,26 | 157,26 | 157,25 | 157,25 | 157,25 |
| 3.2.1. | Котельная №1 | кг у.т./Гкал | 153,58 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 |
| 3.2.2. | Котельная №2 | кг у.т./Гкал | 157,29 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 |
| 3.2.3. | Котельная №3 | кг у.т./Гкал | 166,58 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 |
| 3.2.4. | Котельная №4 | кг у.т./Гкал | 159,19 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 |
| 3.2.5. | Котельная №5 | кг у.т./Гкал | 158,88 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 |
| 3.2.6. | Котельная №6 | кг у.т./Гкал | 163,79 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 |
| 3.2.7. | Котельная пос. Центральный | кг у.т./Гкал | 172,48 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 |
| 3.2.8. | Котельная пос. Дегтярка | кг у.т./Гкал | 162,86 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 |
| 3.2.9. | Котельная пос. Веселовка | кг у.т./Гкал | 239,21 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 |
| 3.2.10. | Котельная №8 | кг у.т./Гкал | 152,56 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 |
| 3.2.11. | Котельная №9 | кг у.т./Гкал | 183,24 | 183,24 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.12. | Котельная ст. Златоуст | кг у.т./Гкал | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 |
| 3.2.13. | Котельная ст. Аносово | кг у.т./Гкал | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 |
| 3.2.14. | Котельная ст. Уржумка | кг у.т./Гкал | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 |
| 3.2.15. | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | кг у.т./Гкал | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 |
| 3.2.16. | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.17. | Котельная школы-детсада №27 | кг у.т./Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.18. | Котельная СОШ №5 | кг у.т./Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.19. | Котельная СОШ №90 | кг у.т./Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.20. | Котельная СОШ №18 (19) | кг у.т./Гкал | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 |
| 3.2.21. | Котельная СОШ №1 | кг у.т./Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.22. | Котельная СОШ №18 (12) | кг у.т./Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.23. | Котельная д/с №17 | кг у.т./Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.24. | Котельная д/с №31 | кг у.т./Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.25. | Котельная 7 жилого района | кг у.т./Гкал | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 |
| 3.2.26. | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | кг у.т./Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.27. | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.28. | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.29. | БМК «Школа №17» | кг у.т./Гкал | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.30. | БМК «Аносова 175» | кг у.т./Гкал | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.31. | Новая БМК 60 МВт | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.32. | Новая БМК 8,4 МВт | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.33. | Новая БМК 6,0 МВт | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.34. | Новая БМК вместо ЦТП №1 | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 6,05 | 6,94 | 6,45 | 5,68 | 5,67 | 5,68 | 5,69 | 5,70 | 5,72 | 5,73 | 5,74 | 5,74 | 5,79 | 5,80 | 5,82 |
| 4.1 | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | Гкал/м2 | 6,60 | 6,60 | 6,55 | 6,49 | 6,49 | 6,52 | 6,55 | 6,57 | 6,63 | 6,67 | 6,69 | 6,71 | 6,84 | 6,88 | 6,92 |
| 4.1.2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | Гкал/м2 | 8,89 | 11,92 | 7,80 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 4.2 | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Котельная №1 | Гкал/м2 | 6,28 | 7,45 | 6,32 | 6,30 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 |
| 4.2.2 | Котельная №2 | Гкал/м2 | 5,81 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 |
| 4.2.3 | Котельная №3 | Гкал/м2 | 5,50 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,94 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 |
| 4.2.4 | Котельная №4 | Гкал/м2 | 6,94 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| 4.2.5 | Котельная №5 | Гкал/м2 | 55,95 | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,94 |
| 4.2.6 | Котельная №6 | Гкал/м2 | 7,24 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 |
| 4.2.7 | Котельная пос. Центральный | Гкал/м2 | 12,92 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 |
| 4.2.8 | Котельная пос. Дегтярка | Гкал/м2 | 1,68 | 1,68 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 |
| 4.2.9 | Котельная пос. Веселовка | Гкал/м2 | 3,74 | 3,74 | 3,66 | 3,63 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| 4.2.10 | Котельная №8 | Гкал/м2 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 |
| 4.2.11 | Котельная №9 | Гкал/м2 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 |
| 4.2.12 | Котельная ст. Златоуст | Гкал/м2 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.13 | Котельная ст. Аносово | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.14 | Котельная ст. Уржумка | Гкал/м2 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 |
| 4.2.15 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.16 | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.17 | Котельная школы-детсада №27 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.18 | Котельная СОШ №5 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.19 | Котельная СОШ №90 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.20 | Котельная СОШ №18 (19) | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.21 | Котельная СОШ №1 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.22 | Котельная СОШ №18 (12) | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.23 | Котельная д/с №17 | Гкал/м2 | - | - | - | 17,27 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 |
| 4.2.24 | Котельная д/с №31 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.25 | Котельная 7 жилого района | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.26 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.27 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.28 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | Гкал/м2 | - | - | 0,00 | 12,92 | 12,78 | 12,81 | 12,81 | 12,82 | 12,83 | 12,83 | 12,84 | 12,86 | 12,87 | 12,88 | 12,90 |
| 4.2.29 | БМК «Школа №17» | Гкал/м2 | - | - | - | 2,20 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 4.2.30 | БМК «Аносова 175» | Гкал/м2 | - | - | - | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
| 4.2.31 | Новая БМК 60 МВт | Гкал/м2 | - | - | - | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 |
| 4.2.32 | Новая БМК 8,4 МВт | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.33 | Новая БМК 6,0 МВт | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.34 | Новая БМК вместо ЦТП №1 | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м3/м2 | 19,47 | 94,34 | 117,21 | 115,95 | 115,56 | 149,11 | 146,77 | 144,01 | 141,24 | 138,47 | 135,69 | 132,92 | 129,78 | 126,63 | 123,49 |
| 5.1 | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | м3/м2 | 20,76 | 8,11 | 8,05 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
| 5.1.2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | м3/м2 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 |
| 5.2 | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Котельная №1 | м3/м2 | 7,74 | 7,77 | 7,77 | 8,06 | 8,13 | 8,25 | 8,33 | 8,40 | 8,42 | 8,45 | 8,47 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,54 |
| 5.2.2 | Котельная №2 | м3/м2 | 8,77 | 8,80 | 8,82 | 8,88 | 8,96 | 9,01 | 9,05 | 9,09 | 9,10 | 9,12 | 9,13 | 9,15 | 9,16 | 9,18 | 9,18 |
| 5.2.3 | Котельная №3 | м3/м2 | 23,20 | 23,27 | 23,27 | 23,27 | 23,27 | 24,17 | 24,31 | 24,31 | 24,38 | 24,45 | 24,45 | 24,45 | 24,45 | 24,45 | 24,45 |
| 5.2.4 | Котельная №4 | м3/м2 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 |
| 5.2.5 | Котельная №5 | м3/м2 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 |
| 5.2.6 | Котельная №6 | м3/м2 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 |
| 5.2.7 | Котельная пос. Центральный | м3/м2 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 |
| 5.2.8 | Котельная пос. Дегтярка | м3/м2 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
| 5.2.9 | Котельная пос. Веселовка | м3/м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5.2.10 | Котельная №8 | м3/м2 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 |
| 5.2.11 | Котельная №9 | м3/м2 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 |
| 5.2.12 | Котельная ст. Златоуст | м3/м2 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| 5.2.13 | Котельная ст. Аносово | м3/м2 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 |
| 5.2.14 | Котельная ст. Уржумка | м3/м2 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 |
| 5.2.15 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.16 | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.17 | Котельная школы-детсада №27 | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.18 | Котельная СОШ №5 | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.19 | Котельная СОШ №90 | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.20 | Котельная СОШ №18 (19) | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.21 | Котельная СОШ №1 | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.22 | Котельная СОШ №18 (12) | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.23 | Котельная д/с №17 | м3/м2 | - | - | - | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 |
| 5.2.24 | Котельная д/с №31 | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.25 | Котельная 7 жилого района | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.26 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.27 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.28 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | м3/м2 | - | - | 6809,52 | 2942,84 | 2942,84 | 2949,62 | 2889,33 | 2823,77 | 2758,20 | 2692,45 | 2626,89 | 2561,32 | 2492,37 | 2423,60 | 2354,84 |
| 5.2.29 | БМК «Школа №17» | м3/м2 | - | - | - | 1399,99 | 987,89 | 990,17 | 969,93 | 947,92 | 925,91 | 903,84 | 881,83 | 859,82 | 836,67 | 813,59 | 790,50 |
| 5.2.30 | БМК «Аносова 175» | м3/м2 | - | - | - | 2624,97 | 2624,97 | 2624,97 | 2631,02 | 2577,25 | 2518,77 | 2460,28 | 2401,63 | 2343,15 | 2284,67 | 2223,16 | 2161,82 |
| 5.2.31 | Новая БМК 60 МВт | м3/м2 | - | - | - | 2187,48 | 2187,48 | 2192,52 | 2147,71 | 2098,97 | 2050,24 | 2001,36 | 1952,63 | 1903,89 | 1852,64 | 1801,52 | 1750,40 |
| 5.2.32 | Новая БМК 8,4 МВт | м3/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.33 | Новая БМК 6,0 МВт | м3/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.34 | Новая БМК вместо ЦТП №1 | м3/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения, в том числе: | о.е. | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 6.1 | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | о.е. | 13,61% | 12,70% | 12,66% | 12,62% | 12,62% | 12,78% | 12,82% | 12,86% | 12,96% | 13,02% | 13,06% | 13,09% | 13,14% | 13,18% | 13,21% |
| 6.1.2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | о.е. | 10,25% | 11,16% | 7,46% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,50% | 1,47% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,32% | 1,32% |
| 6.2 | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Котельная №1 | о.е. | 27,56% | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,72% |
| 6.2.2 | Котельная №2 | о.е. | 25,87% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% |
| 6.2.3 | Котельная №3 | о.е. | 11,60% | 11,70% | 11,70% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% |
| 6.2.4 | Котельная №4 | о.е. | 10,71% | 10,76% | 9,13% | 9,11% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% |
| 6.2.5 | Котельная №5 | о.е. | 21,82% | 21,94% | 21,94% | 21,94% | 21,94% | 21,90% | 21,90% | 21,90% | 21,90% | 21,90% | 21,90% | 21,90% | 21,90% | 21,90% | 21,90% |
| 6.2.6 | Котельная №6 | о.е. | 29,09% | 29,57% | 29,57% | 29,57% | 29,43% | 28,80% | 28,80% | 28,80% | 28,80% | 28,80% | 28,80% | 28,80% | 28,80% | 28,80% | 28,80% |
| 6.2.7 | Котельная пос. Центральный | о.е. | 10,51% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | 10,55% |
| 6.2.8 | Котельная пос. Дегтярка | о.е. | 25,29% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% |
| 6.2.9 | Котельная пос. Веселовка | о.е. | 10,52% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% |
| 6.2.10 | Котельная №8 | о.е. | 20,44% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% |
| 6.2.11 | Котельная №9 | о.е. | 4,66% | 4,66% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% |
| 6.2.12 | Котельная ст. Златоуст | о.е. | 19,50% | 19,50% | 19,17% | 19,08% | 18,99% | 18,99% | 18,99% | 18,99% | 18,99% | 18,99% | 18,99% | 18,99% | 18,99% | 18,99% | 18,99% |
| 6.2.13 | Котельная ст. Аносово | о.е. | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% |
| 6.2.14 | Котельная ст. Уржумка | о.е. | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% |
| 6.2.15 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | о.е. | 5,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6.2.16 | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | о.е. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6.2.17 | Котельная школы-детсада №27 | о.е. | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% |
| 6.2.18 | Котельная СОШ №5 | о.е. | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% |
| 6.2.19 | Котельная СОШ №90 | о.е. | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% |
| 6.2.20 | Котельная СОШ №18 (19) | о.е. | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% |
| 6.2.21 | Котельная СОШ №1 | о.е. | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% |
| 6.2.22 | Котельная СОШ №18 (12) | о.е. | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% |
| 6.2.23 | Котельная д/с №17 | о.е. | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% |
| 6.2.24 | Котельная д/с №31 | о.е. | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% |
| 6.2.25 | Котельная 7 жилого района | о.е. | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% |
| 7. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 71,33 | 69,17 | 66,57 | 66,23 | 65,73 | 64,93 | 64,53 | 64,03 | 63,59 | 63,18 | 62,69 | 62,27 | 61,47 | 61,17 | 60,91 |
| 7.1 | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | м2/(Гкал/ч) | 129,07 | 129,07 | 129,95 | 130,23 | 129,75 | 129,30 | 128,78 | 128,38 | 127,25 | 126,69 | 126,34 | 125,98 | 123,33 | 122,99 | 122,67 |
| 7.1.2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | м2/(Гкал/ч) | 105,76 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 |
| 7.2 | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Котельная №1 | м2/(Гкал/ч) | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 |
| 7.2.2 | Котельная №2 | м2/(Гкал/ч) | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 |
| 7.2.3 | Котельная №3 | м2/(Гкал/ч) | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 |
| 7.2.4 | Котельная №4 | м2/(Гкал/ч) | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 |
| 7.2.5 | Котельная №5 | м2/(Гкал/ч) | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 |
| 7.2.6 | Котельная №6 | м2/(Гкал/ч) | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 |
| 7.2.7 | Котельная пос. Центральный | м2/(Гкал/ч) | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 |
| 7.2.8 | Котельная пос. Дегтярка | м2/(Гкал/ч) | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 |
| 7.2.9 | Котельная пос. Веселовка | м2/(Гкал/ч) | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 |
| 7.2.10 | Котельная №8 | м2/(Гкал/ч) | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 |
| 7.2.11 | Котельная №9 | м2/(Гкал/ч) | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
| 7.2.12 | Котельная ст. Златоуст | м2/(Гкал/ч) | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 |
| 7.2.13 | Котельная ст. Аносово | м2/(Гкал/ч) | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 |
| 7.2.14 | Котельная ст. Уржумка | м2/(Гкал/ч) | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 |
| 7.2.15 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.16 | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.17 | Котельная школы-детсада №27 | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.18 | Котельная СОШ №5 | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.19 | Котельная СОШ №90 | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.20 | Котельная СОШ №18 (19) | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.21 | Котельная СОШ №1 | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.22 | Котельная СОШ №18 (12) | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.23 | Котельная д/с №17 | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 7.2.24 | Котельная д/с №31 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.25 | Котельная 7 жилого района | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.26 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | м2/(Гкал/ч) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.27 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | м2/(Гкал/ч) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.28 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 6,97 | 6,96 | 6,96 | 6,95 | 6,95 | 6,94 | 6,94 | 6,92 | 6,92 | 6,91 | 6,89 | 6,89 |
| 7.2.29 | БМК «Школа №17» | м2/(Гкал/ч) | - | - | 0,00 | 41,00 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 |
| 7.2.30 | БМК «Аносова 175» | м2/(Гкал/ч) | - | - | 0,00 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 |
| 7.2.31 | Новая БМК 60 МВт | м2/(Гкал/ч) | - | - | 0,00 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 7.2.32 | Новая БМК 8,4 МВт | м2/(Гкал/ч) | 45,71 | 42,86 | 42,28 | 42,28 | 37,42 | 37,33 | 36,10 | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 34,49 |
| 7.2.33 | Новая БМК 6,0 МВт | м2/(Гкал/ч) | 60,32 | 57,77 | 38,48 | 36,99 | 35,91 | 34,97 | 33,80 | 32,70 | 31,68 | 30,58 | 29,72 | 28,86 | 28,09 | 27,53 | 27,10 |
| 7.2.34 | Новая БМК вместо ЦТП №1 | м2/(Гкал/ч) | 99,82 | 65,48 | 43,32 | 36,43 | 32,29 | 25,50 | 24,12 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 |
| 8. | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), в том числе: | о.е. | 0,380 | 0,381 | 0,397 | 0,335 | 0,336 | 0,334 | 0,334 | 0,333 | 0,332 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,328 | 0,327 | 0,327 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин, в том числе: | г.у.т./кВт*ч | 394,29 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 |
| 9.1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | г.у.т./кВт*ч | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 |
| 9.2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе: | о.е. | 0,810 | 0,811 | 0,794 | 0,755 | 0,755 | 0,757 | 0,757 | 0,758 | 0,759 | 0,759 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,761 | 0,761 |
| 10.1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | о.е. | 0,773 | 0,765 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,766 | 0,766 | 0,767 | 0,768 | 0,768 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,770 | 0,770 |
| 10.2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | о.е. | 0,904 | 0,912 | 0,888 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
| 11. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 66 | 71 | 78 | 84 | 87 | 90 | 92 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1 | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в том числе: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | % | 87 | 92 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2 | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных, в том числе: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Котельная №1 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.2 | Котельная №2 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.3 | Котельная №3 | % | 86 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.4 | Котельная №4 | % | 87 | 92 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.5 | Котельная №5 | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.6 | Котельная №6 | % | 88 | 93 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.7 | Котельная пос. Центральный | % | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.8 | Котельная пос. Дегтярка | % | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.9 | Котельная пос. Веселовка | % | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.10 | Котельная №8 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.11 | Котельная №9 | % | 88 | 93 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.12 | Котельная ст. Златоуст | % | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.13 | Котельная ст. Аносово | % | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.14 | Котельная ст. Уржумка | % | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.15 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | % | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.16 | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.17 | Котельная школы-детсада №27 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.18 | Котельная СОШ №5 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.19 | Котельная СОШ №90 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.20 | Котельная СОШ №18 (19) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.21 | Котельная СОШ №1 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.22 | Котельная СОШ №18 (12) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.23 | Котельная д/с №17 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.24 | Котельная д/с №31 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.25 | Котельная 7 жилого района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.26 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.27 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | % | 0 | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.28 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.29 | БМК «Школа №17» | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.30 | БМК «Аносова 175» | % | 0 | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.31 | Новая БМК 60 МВт | % | 0 | 0 | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.32 | Новая БМК 8,4 МВт | % | 0 | 0 | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.33 | Новая БМК 6,0 МВт | % | 0 | 0 | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.34 | Новая БМК вместо ЦТП №1 | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12.1 | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в том числе: | лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | лет. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 12.1.2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | лет. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 12.2 | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных, в том числе: | лет. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1 | Котельная №1 | лет. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 12.2.2 | Котельная №2 | лет. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 12.2.3 | Котельная №3 | лет. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 12.2.4 | Котельная №4 | лет. | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| 12.2.5 | Котельная №5 | лет. | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| 12.2.6 | Котельная №6 | лет. | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| 12.2.7 | Котельная пос. Центральный | лет. | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 12.2.8 | Котельная пос. Дегтярка | лет. | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 12.2.9 | Котельная пос. Веселовка | лет. | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 12.2.10 | Котельная №8 | лет. | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 12.2.11 | Котельная №9 | лет. | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| 12.2.12 | Котельная ст. Златоуст | лет. | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| 12.2.13 | Котельная ст. Аносово | лет. | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 12.2.14 | Котельная ст. Уржумка | лет. | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| 12.2.15 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | лет. | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 12.2.16 | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | лет. | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| 12.2.17 | Котельная школы-детсада №27 | лет. | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 12.2.18 | Котельная СОШ №5 | лет. | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 12.2.19 | Котельная СОШ №90 | лет. | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 12.2.20 | Котельная СОШ №18 (19) | лет. | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 12.2.21 | Котельная СОШ №1 | лет. | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 12.2.22 | Котельная СОШ №18 (12) | лет. | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 12.2.23 | Котельная д/с №17 | лет. | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 12.2.24 | Котельная д/с №31 | лет. | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 12.2.25 | Котельная 7 жилого района | лет. | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 12.2.26 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | лет. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.2.27 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | лет. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.2.28 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | лет. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.2.29 | БМК «Школа №17» | лет. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.2.30 | БМК «Аносова 175» | лет. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.2.31 | Новая БМК 60 МВт | лет. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.2.32 | Новая БМК 8,4 МВт | лет. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.2.33 | Новая БМК 6,0 МВт | лет. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.2.34 | Новая БМК вместо ЦТП №1 | лет. | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 13. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) | о.е. | 0,0000 | 0,0313 | 0,0322 | 0,0146 | 0,0095 | 0,0110 | 0,0101 | 0,0134 | 0,0122 | 0,0100 | 0,0090 | 0,0110 | 0,0142 | 0,0138 | 0,0112 |
| 13.1 | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в том числе: | о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | о.е. | 0,0000 | 0,0475 | 0,0432 | 0,0214 | 0,0199 | 0,0812 | 0,0408 | 0,0946 | 0,1814 | 0,0902 | 0,0150 | 0,0776 | 0,0286 | 0,0378 | 0,0154 |
| 13.1.2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0134 | 0,0000 | 0,0140 | 0,0000 | 0,0190 | 0,0000 |
| 13.2 | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных, в том числе: | о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | Котельная №1 | о.е. | 0,0000 | 0,1292 | 0,0123 | 0,0057 | 0,0079 | 0,0090 | 0,0085 | 0,0114 | 0,0104 | 0,0085 | 0,0088 | 0,0249 | 0,0087 | 0,0132 | 0,0367 |
| 13.2.2 | Котельная №2 | о.е. | 0,0000 | 0,0034 | 0,0174 | 0,0362 | 0,0076 | 0,0081 | 0,0059 | 0,0045 | 0,0072 | 0,0113 | 0,0122 | 0,0091 | 0,0105 | 0,0061 | 0,0082 |
| 13.2.3 | Котельная №3 | о.е. | 0,0000 | 0,0056 | 0,0141 | 0,0169 | 0,0249 | 0,0171 | 0,0241 | 0,0262 | 0,0381 | 0,0421 | 0,0357 | 0,0508 | 0,0164 | 0,0260 | 0,0097 |
| 13.2.4 | Котельная №4 | о.е. | 0,0000 | 0,0165 | 0,0262 | 0,0338 | 0,0379 | 0,0423 | 0,0511 | 0,0477 | 0,0654 | 0,0792 | 0,1013 | 0,0850 | 0,1164 | 0,0349 | 0,0227 |
| 13.2.5 | Котельная №5 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,1722 | 0,1782 | 0,4681 | 0,6915 | 0,5968 | 0,9665 | 0,1183 | 0,1656 | 0,1656 | 0,8280 | 0,1435 | 0,1435 | 0,1435 |
| 13.2.6 | Котельная №6 | о.е. | 0,0000 | 0,0157 | 0,1569 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0169 | 0,1181 | 0,0369 | 0,2634 | 0,0525 | 0,0919 | 0,2047 |
| 13.2.7 | Котельная пос. Центральный | о.е. | 0,0000 | 0,0828 | 0,2510 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0119 | 0,0046 | 0,0762 |
| 13.2.8 | Котельная пос. Дегтярка | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.9 | Котельная пос. Веселовка | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.10 | Котельная №8 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.11 | Котельная №9 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.12 | Котельная ст. Златоуст | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.13 | Котельная ст. Аносово | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.14 | Котельная ст. Уржумка | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.15 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.16 | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.17 | Котельная школы-детсада №27 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.18 | Котельная СОШ №5 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.19 | Котельная СОШ №90 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.20 | Котельная СОШ №18 (19) | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.21 | Котельная СОШ №1 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.22 | Котельная СОШ №18 (12) | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.23 | Котельная д/с №17 | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.24 | Котельная д/с №31 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.25 | Котельная 7 жилого района | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.26 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.27 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.28 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | о.е. | - | - | 1,4966 | 0,4691 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.29 | БМК «Школа №17» | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.30 | БМК «Аносова 175» | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.31 | Новая БМК 60 МВт | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.32 | Новая БМК 8,4 МВт | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.33 | Новая БМК 6,0 МВт | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.34 | Новая БМК вместо ЦТП №1 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). | о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в том числе: | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.1.1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.1.2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2 | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных, в том числе: | о.е. | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.1 | Котельная №1 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.2 | Котельная №2 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.3 | Котельная №3 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.4 | Котельная №4 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.5 | Котельная №5 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.6 | Котельная №6 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.7 | Котельная пос. Центральный | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.8 | Котельная пос. Дегтярка | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.9 | Котельная пос. Веселовка | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.10 | Котельная №8 | о.е. | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.11 | Котельная №9 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.12 | Котельная ст. Златоуст | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.13 | Котельная ст. Аносово | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.14 | Котельная ст. Уржумка | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.15 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.16 | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.17 | Котельная школы-детсада №27 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.18 | Котельная СОШ №5 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.19 | Котельная СОШ №90 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.20 | Котельная СОШ №18 (19) | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.21 | Котельная СОШ №1 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.22 | Котельная СОШ №18 (12) | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.23 | Котельная д/с №17 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.24 | Котельная д/с №31 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.25 | Котельная 7 жилого района | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.26 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.27 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.28 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.29 | БМК «Школа №17» | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.30 | БМК «Аносова 175» | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.31 | Новая БМК 60 МВт | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.32 | Новая БМК 8,4 МВт | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.33 | Новая БМК 6,0 МВт | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.34 | Новая БМК вместо ЦТП №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |