|  | Схема теплоснабжения в административных границах города Златоуста на период до 2033 года (актуализация на 2020 год) Обосновывающие материалы Глава 17 Замечания и предложения к проекту Схемы теплоснабжения |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Отчет о внесенных изменениях на основании предложений и замечаний от МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	3

2.	Отчет об учете предложений и замечаний по проекту Схемы теплоснабжения на 2020 г., поступивших в установленном законодательством порядке	8

РЕЕСТР ТАБЛИЦ

Таблица 1 - Перечень предложений и замечаний, полученных от МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства», с таблицей ответа разработчиков проекта схемы теплоснабжения на предложения и замечания	4

Таблица 2 - Перечень замечаний и предложений, поступивших в период размещения актуализированной Схемы теплоснабжения в официальных источниках от ______________________	9

- Отчет о внесенных изменениях на основании предложений и замечаний от МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

- Муниципальным контрактом №0169300003319000261 на оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа на 2020 год.

- В соответствии с условиями контракта, 04.09.2019 г. приказом Муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» создана комиссия для проведения экспертизы по муниципальному контракту, проведена экспертиза и подготовлено заключение. Результаты заключения переданы электронным письмом от 26.09.2019 г. №2633/УЖКХ.

- Перечень выявленных недостатков сведен в таблицу учета предложений и замечаний, которая представлена ниже.

Таблица 1 - Перечень предложений и замечаний, полученных от МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства», с таблицей ответа разработчиков проекта схемы теплоснабжения на предложения и замечания

| № | Текст предложения или замечаний | Заключение по замечанию | Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ Раздел 1 Содержит неактуальную информацию о приросте отапливаемой площади, так кв. Березовая роща – это не перспективная, а существующая нагрузка | устранено |  |
| 2 | УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ Раздел 1, в таблице 1.2.1.-3 «Сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии» по ООО «ЗЭМЗ-Энерго» внесены некорректные данные (письмо ООО «ЗЭМЗ-Энерго» от 20.09.2019 г. №785 прилагается) | устранено частично | - 1) В письме указаны только замечания, без предложений по корректировке проекта; - 2) Разработчик согласен, что указанная в таблице величина не является договорной нагрузкой. Величина представляет собой спрос на тепловую мощность в зоне действия источника. Корректировка внесена. В таблице слово «договорная» заменено на «спрос, с учетом договорной нагрузки»; - 3) Если принять замечание, то суммарная нагрузка (на основании предоставленных исходных данных (Приложении №6 Приложения №1 к исх. №677 от 12.08.2019 г.) составит 81,2 Гкал/ч). Расчетная нагрузка составляет 107,9 Гкал/ч (на основании показаний приборов учета). Расчетная больше на 33% величины спроса, такого не может быть! Причины несоответствия спроса на тепловую мощность расчетной нагрузке следующие: - А) Отпуск тепловой энергии осуществляется как с паром, так и с горячей водой, что не отражено в исходных данных. Поэтому нагрузка в паре принята разработчиком на основе значений годового отпуска в паре. Б) В предоставленных исходных данных представлена максимальная нагрузка на ГВС, сравнение должно производиться по среднечасовой, т.к. согласно методическим рекомендациям все балансы тепловой мощности составляются по среднечасовой нагрузке ГВС. - Для понимания структуры «спроса, с учетом договорной нагрузки», просим обратиться к разделу 5.7 Главы 1 (таблица 5.7-2). Там представлено 3 составляющих структуры нагрузки: А) Присоединенная нагрузка по промышленным потребителям (собственные нужды промышленного предприятия) – нагрузка АО «ЗЭМЗ» - 2,2490 Гкал/ч (Приложение 6); Б) Присоединенная нагрузка по прямым договорам организации-производителя и потребителей (при отсутствии теплосетевой организации) – нагрузка всех потребителей за исключением МУП «Коммунальные сети» и АО «ЗЭМЗ» (Приложение 6); В) Присоединенная нагрузка потребителей к сетям ЕТО – потребители МУП «Коммунальные сети» (Приложение 6). В случае несогласия с отраженными в проекте значениями, просим уточнить структуру спроса, в соответствии с форматом таблицы 5.7-2 Главы 1 и сформировать предложение по корректировке проекта, в период размещения на официальном сайте Администрации |
| 3 | УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ Раздел 1, в таблице 1.2.3-1 «Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии в период 2016-2018 гг.» по ООО «ЗЭМЗ-энерго» внесены некорректные данные (письмо ООО «ЗЭМЗ-Энерго» от 20.09.2019 г. №785 прилагается) | устранено | - Суть данной таблицы заключалась в определении реального уровня потребления. - Так зону данного источника можно разделить на 2 части: - 1) Городская застройка. В данной зоне функции ЕТО осуществляет МУП «Коммунальные сети». Информация принята согласно сведениям ЕТО; - 2) Потребители промышленного назначения, функции ЕТО для которых фактически осуществляет ООО «ЗЭМЗ-энерго». Информация принята согласно п. 8 Приложения №6 Приложения №1 к исх. №677 от 12.08.2019 г. – за 2018 г. За 2017 и 2016 г. информация с аналогичной детализацией не предоставлялась. - В случае несогласия с отраженными в проекте значениями, просим уточнить информацию о потреблении тепловой энергии производственными объектами за 2016-2017 гг. и сформировать предложение по корректировке проекта, в период размещения на официальном сайте Администрации |
| 4 | УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ Раздел 2 Содержит некорректную информацию о перечне котельных, а именно не прописаны котельные ООО «Тепловик», котельные Златоустовского территориального участка Южно-Уральской Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД». Котельная на ул. Шапошникова, котельная ст. Аносово, котельная ст. Уржумка не указаны на Рис. 2.1.1-1 «Зоны основных теплоисточников». | устранено | Текст откорректирован, перечень котельных приведен. Рисунок откорректирован |
| 5 | УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ Раздел 4 Не содержит информации о выборе приоритетного варианта развития систем теплоснабжения района метзавода, а также конкретных реквизитов документа о выводе котельной АО «ЗЭМЗ» из эксплуатации и информации, что вывод котельной не согласован по причине несоответствия уведомления требованиям законодательства. | устранено | Добавлены выводы по выбору приоритетного варианта развития систем теплоснабжения района метзавода. Также добавлено информация об отказе в выводе имущества котельной из эксплуатации по причине несоответствия уведомления требованиям законодательства |
| 6 | УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ Раздел 5 Содержит некорректную информацию о котельной в кв. Молодежный, д. 3 – написано, что ведется строительство, а следом идет указание на разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Котельная введена в эксплуатацию вместе с домом, т.к. является пристроенной. | устранено |  |
| 7 | УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ Раздел 5, в таблице 5.3.1-1 «Структура отпуска тепловой энергии от ТЭЦ» по ООО «ЗЭМЗ-Энерго» внесены некорректные данные (письмо ООО «ЗЭМЗ-Энерго» от 20.09.2019 г. №785 прилагается) | устранено частично | - В письме указаны только замечания, без предложений по корректировке проекта. Разработчику предоставлены исходные данные (ориентировались на п. 14 Приложения №3 Приложения №1 к исх. №677 от 12.08.2019 г.). Просим обратить внимание на несоответствие сведений п. 14 Приложения №3 и п. 5 Приложения 6. Перепроверка выявила: 1) Выработка тепловой энергии по проекту и по исходным данным соответствуют. 2) Отпуск в сеть по проекту и по исходным данным соответствуют. 3) Полезный отпуск ООО "ЗЭМЗ-энерго" по проекту и по исходным данным соответствуют не полном объеме. Имеется расхождения в значении за 2017 г. (в исходных данных - 270 725, в проекте – 270724). 4) Фактические потери в сетях ООО "ЗЭМЗ-энерго" соответствуют не в полной мере за 2017 г. – расхождение 1 Гкал). В настоящее время несоответствия устранены. В случае несогласия с отраженными в проекте значениями, просим уточнить структуру теплоотпуска и сформировать предложение по корректировке проекта, в период размещения на официальном сайте Администрации. Просим также обратить внимание на необходимость учета потерь тепловой энергии в сетях МУП «Коммунальные сети», для оценки существующих балансов и оценки эффектов от реализации мероприятий. |
| 8 | УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ Раздел 5, неправильно указана мощность новых котельных взамен АО «ЗЭМЗ» в таблице 5.3.1-3 «Характеристики котельных и объемы финансирования на реализацию мероприятий по замещению мощности ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | устранено |  |
| 9 | УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ Раздел 5, также следует указывать, что ТЭЦ обслуживается ООО «ЗЭМЗ-Энерго», а собственником является АО «ЗЭМЗ» | устранено | Текст откорректирован |
| 10 | Раздел 5 По котельной №9 мероприятия по техперевооружению были предложены теплоснабжающей организацией, но данные решения обозначены, как принятые решения без обоснования такого решения. | устранено | Некорректные фразы исключены из проекта |
| 11 | Раздел 5 Некорректно указана информация о выводе котельной ООО НПП «Техмикс» из эксплуатации», уведомление о выводе в свое время также возвращено поставщику по причине несоответствия требованиям законодательства. | устранено |  |
| 12 | Раздел 6 Содержит некорректную информацию о котельной в кв. Молодежный, д. 3- котельная введена в эксплуатацию вместе с домом, является пристроенной и подключение к тепловым сетям не предусмотрено. | устранено | В соответствии с предоставленной информацией котельная в кв. Молодежный введена в 2019 году. Раздел 6.2.1 предусматривает строительство тепловой сети к жилому дому №2, который планируется к строительству в перспективе в 2021 году |
| 13 | Раздел 6 Неправильно указана мощность новых котельных взамен АО «ЗЭМЗ», также следует указывать, что ТЭЦ обслуживается ООО «ЗЭМЗ-Энерго», а собственником является АО «ЗЭМЗ» | устранено | Приоритетный вариант развития изменен, мощности новых котельных взамен АО «ЗЭМЗ» откорректированы. |
| 14 | Раздел 7. Некорректно указано финансирование мероприятий за счет 4 группы источников финансирования (рисунок 7.1-2), а именно в региональной программе проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области отсутствует мероприятие по установке теплообменников в домах. Эта же серьезная проблема – несоответствие законодательства о теплоснабжении на уровне актов Правительства Российской Федерации нормам Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части включения в инвестиционные программы мероприятий по закрытию систем горячего водоснабжения и соответствующих затрат в тарифы теплоснабжающих организаций, отмечена в ответе Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва от 10.01.2019 г. № 3.23-22/6, направленного в адрес председателя Собрания депутатов Златоустовского городского округа А.М. Карюкова. В связи с чем у теплоснабжающей организации отсутствуют источники финансирования. Необходимо указывать более реальные источники финансирования | Не требует устранения | Схемой теплоснабжения предусматривается 4 варианта источников финансирования мероприятий по закрытию схемы ГВС, а именно: - Фонд капитального ремонта потребителей; - Бюджетное финансирование (местный и республиканский бюджеты); - Средства теплоснабжающей организации в составе тарифа на тепловую энергию (экономия расходов на производство ГВС); - Энергосервисные контракты. |
| 15 | Раздел 9. Непонятна зона деятельности ЕТО № 6 | устранено |  |
| 16 | Раздел 10. На Рисунок 10.3-1 «зоны ЕТО» обозначены не все котельные, функционирующие в Златоустовском городском округе. | устранено |  |
| 17 | Раздел 10. Обоснованием утверждения в качестве ЕТО ООО «Теплоэнергетик» по зонам теплоснабжения №№ 014-024 является требование нормативно-правовых актов на местном уровне. | устранено |  |
| 18 | Раздел 10. Отсутствуют ссылки на поступившие заявки ООО «Теплоэнергетик» на присвоение статуса ЕТО. | устранено |  |
| 19 | Раздел 10. В таблице 10.3.5.8-1 «Обоснование решений по присвоению статуса ЕТО на территории города», таблице 10.5-1 «реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах» по ООО «ЗЭМЗ-Энерго» внесены некорректные данные (письмо ООО «ЗЭМЗ-Энерго» от 20.09.2019 г. №785 прилагается) | Не требует устранения | Поскольку производственная зона и зона городской застройки технологически связаны статус единой теплоснабжающей организации присваивается в обеих зонах на основании критериев определения ЕТО |
| 20 | Некорректно указана информация по АО «Златмаш» в главах 1, 7, 10 обосновывающих материалов. Откорректированная информация прилагается | устранено | Большинство замечаний устранено. Не приняты значения показателей балансов тепловой энергии (Приложение 2 Главы 7) и топливные балансы (Приложение 1 Главы 10): - На 2019 г., т.к. указанные в предложениях значения противоречат выпискам из протокола заседания правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 г. №83 - На 2024-2033 гг., т.к. теоретически ситуация в городе может поменяться и полезный отпуск увеличится. Величина полезного отпуска подлежит уточнению при последующих актуализациях - УРУТ на отпуск с коллекторов ТЭЦ на 2019 г. Министерством принят 160,12 кгу.т/Гкал (у разработчика отсутствуют основания для применения значения 161,78 кгу.т/Гкал) |
| 21 | Глава 17 не заполнена | устранено | В рамках настоящей Главы |

- Отчет об учете предложений и замечаний по проекту Схемы теплоснабжения на 2020 г., поступивших в установленном законодательством порядке

- Настоящий раздел сформирован на основе замечаний к проекту актуализации схемы теплоснабжения города Златоуста до 2033 года (актуализация на 2020 год), размещенному в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276), на официальном сайте Администрации города Златоуста.

- Проект был размещен на официальном сайте Администрации (будет добавлена ссылка на проект) ___.10.2019 г. Срок завершения сбора замечаний и предложений – ___.___.2019 г. (включительно).

- Изменения по всем принятым замечаниям внесены в проект актуализации схемы теплоснабжения города и в соответствующие главы обосновывающих материалов.

- В таблицах ниже представлен перечень предложений и замечаний, поступивших в период размещения актуализированной Схемы теплоснабжения в официальных источниках и при проведении публичных слушаний, от заинтересованных сторон.

Таблица 2 - Перечень замечаний и предложений, поступивших в период размещения актуализированной Схемы теплоснабжения в официальных источниках от ______________________