|  | Схема теплоснабжения в административных границах города Златоуста на период до 2033 года (актуализация на 2020 год) Обосновывающие материалы Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| --- | --- |

Содержание

Общие положения	3

1.	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	3

2.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	4

3.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	60

4.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	60

# Общие положения

Согласно п. 57 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) Глава 4 содержит:

«а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки;

после чего делаются:

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей».

При этом балансы тепловой мощности и энергии в соответствии с принятым вариантом развития Схемы теплоснабжения (с учетом развития источников тепловой энергии и тепловых сетей) представлены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки составлены по следующему алгоритму:

- установлены базовые расчетные и договорные нагрузки потребителей (приведены в разделе 5 Главы 1);

- установлены перспективные тепловые нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии в соответствии с данными приведенными в Главе 2 (в соответствии с нормативами потребления тепловой мощности, представленными в Приложении 5);

- установлены зоны развития территории городского округа с перспективной тепловой нагрузкой не обеспеченные тепловой мощностью;

- составлены балансы существующей установленной, располагаемой, тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год прогнозируемого периода;

- определены дефициты (резервы) установленной тепловой мощности «нетто» на конец прогнозируемого периода (анализ резервов представлен в разделе 4 данной главы);

- в существующих зонах действия с перспективной тепловой нагрузкой выполнено моделирование присоединения тепловой нагрузки в каждой единице территориального деления к тепловым сетям;

- выполнен расчет гидравлического режима тепловых сетей с перспективными тепловыми нагрузками и определены зоны с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей. При моделировании существующего положения для определения расходов сетевой воды, а также для перспективы были использованы расчетные тепловые нагрузки.

- Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Горизонт планирования сохранен, в соответствии с Требованиями действующего законодательства – 2033 г., обоснование представлено в Главе 2.

Уточнены фактические нагрузки на коллекторах теплоисточников по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения – 2018 г.

Глава скорректирована с учетом:

- Уточнения базовых балансов тепловой мощности (за 2018 г.) в существующих системах теплоснабжения, связанных с подключением потребителей, ранее относящихся к числу перспективных (изменения по прогнозам перспективных нагрузок представлены в разделе 1 главы 2);

- Фактической реализации мероприятий по источникам тепловой энергии за 2017-2018 гг. (изменение количества источников и величины установленной мощности), изменения представлены в разделе 2.1 главы 1.

- Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха».

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии определены с учётом существующей мощности «нетто» источников тепловой энергии и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблице 2-1. Балансы представлены без учета проведения мероприятий по реконструкции оборудования источников тепловой энергии.

Согласно пп. «м» п. 63 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276), балансы тепловой мощности, с учетом мероприятий, представлены в Главе 7.

Таблица 2-1 - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки (без учета мероприятий по модернизации основного теплогенерирующего оборудования ТЭЦ и котельных)

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 34,18 | 35,18 | 36,18 | 37,18 | 38,18 | 39,18 | 40,18 | 44,18 | 49,18 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,97 | 13,04 | 13,08 | 13,12 | 13,36 | 13,52 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 595,34 | 595,34 | 595,34 | 595,33 | 595,26 | 595,22 | 595,18 | 594,94 | 594,78 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 17,97 | 18,11 | 18,18 | 18,26 | 18,69 | 19,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,35 | 16,48 | 16,55 | 16,61 | 17,01 | 17,30 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,68 | 1,71 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 64,62 | 64,62 | 64,62 | 64,68 | 65,19 | 65,46 | 65,73 | 67,28 | 68,42 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 207,53 | 207,53 | 207,53 | 207,69 | 208,87 | 209,56 | 210,23 | 214,17 | 217,04 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 181,16 | 181,16 | 181,16 | 181,34 | 182,75 | 183,52 | 184,27 | 188,63 | 191,82 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 369,86 | 369,86 | 369,86 | 369,67 | 368,28 | 367,47 | 366,68 | 362,09 | 358,73 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 62,1% | 62,1% | 62,1% | 62,1% | 61,9% | 61,7% | 61,6% | 60,9% | 60,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 414,18 | 414,18 | 414,18 | 413,99 | 412,51 | 411,70 | 410,91 | 406,31 | 402,96 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 69,6% | 69,6% | 69,6% | 69,5% | 69,3% | 69,2% | 69,0% | 68,3% | 67,7% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,60 | 9,67 | 9,71 | 9,75 | 9,98 | 10,15 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 440,41 | 440,41 | 440,41 | 440,40 | 440,33 | 440,29 | 440,25 | 440,02 | 439,85 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 17,97 | 18,11 | 18,18 | 18,26 | 18,69 | 19,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,35 | 16,48 | 16,55 | 16,61 | 17,01 | 17,30 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,68 | 1,71 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 64,62 | 64,62 | 64,62 | 64,68 | 65,19 | 65,46 | 65,73 | 67,28 | 68,42 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 207,53 | 207,53 | 207,53 | 207,69 | 208,87 | 209,56 | 210,23 | 214,17 | 217,04 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 186,13 | 186,13 | 186,13 | 186,28 | 187,40 | 187,92 | 188,56 | 191,90 | 194,34 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,47 | 21,64 | 21,67 | 22,26 | 22,70 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 1,43 | 2,12 | 2,80 | 6,73 | 9,60 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,37 | 1,89 | 2,53 | 5,87 | 8,31 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,23 | 0,27 | 0,86 | 1,30 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 181,16 | 181,16 | 181,16 | 181,34 | 182,75 | 183,52 | 184,27 | 188,63 | 191,82 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 146,38 | 146,38 | 146,38 | 146,53 | 147,74 | 148,27 | 148,91 | 152,25 | 154,68 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,84 | 16,90 | 17,07 | 17,10 | 17,69 | 18,13 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 17,97 | 18,11 | 18,18 | 18,26 | 18,69 | 19,01 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 214,93 | 214,93 | 214,93 | 214,74 | 213,35 | 212,54 | 211,76 | 207,16 | 203,80 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 48,8% | 48,8% | 48,8% | 48,8% | 48,5% | 48,3% | 48,1% | 47,1% | 46,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 259,25 | 259,25 | 259,25 | 259,07 | 257,58 | 256,77 | 255,98 | 251,38 | 248,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 58,9% | 58,9% | 58,9% | 58,8% | 58,5% | 58,3% | 58,1% | 57,1% | 56,4% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Теплоисточник № | 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» - ООО «ЗЭМЗ-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 40,92 | 41,92 | 42,92 | 43,92 | 44,92 | 45,92 | 46,92 | 50,92 | 55,92 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 329,80 | 329,80 | 329,80 | 329,80 | 329,80 | 329,80 | 329,80 | 329,80 | 329,80 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,44 | 12,55 | 12,57 | 12,57 | 12,59 | 12,64 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 317,56 | 317,56 | 317,56 | 317,36 | 317,25 | 317,23 | 317,23 | 317,21 | 317,16 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,84 | 6,92 | 6,93 | 6,93 | 6,95 | 6,98 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,22 | 6,30 | 6,31 | 6,31 | 6,32 | 6,35 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,63 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 24,12 | 24,12 | 24,12 | 24,62 | 24,92 | 24,95 | 24,96 | 25,01 | 25,14 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 125,17 | 124,64 | 124,32 | 125,82 | 126,66 | 126,74 | 126,77 | 126,93 | 127,31 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 114,57 | 114,57 | 114,57 | 116,20 | 117,20 | 117,29 | 117,33 | 117,50 | 117,92 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 185,69 | 186,22 | 186,54 | 184,71 | 183,66 | 183,56 | 183,52 | 183,33 | 182,87 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 58,5% | 58,6% | 58,7% | 58,2% | 57,9% | 57,9% | 57,9% | 57,8% | 57,7% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 202,99 | 202,99 | 202,99 | 201,16 | 200,04 | 199,94 | 199,90 | 199,71 | 199,24 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 63,9% | 63,9% | 63,9% | 63,4% | 63,1% | 63,0% | 63,0% | 63,0% | 62,8% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 299,90 | 299,90 | 299,90 | 299,90 | 299,90 | 299,90 | 299,90 | 299,90 | 299,90 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 244,21 | 244,21 | 244,21 | 244,21 | 244,21 | 244,21 | 244,21 | 244,21 | 244,21 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,26 | 9,38 | 9,39 | 9,39 | 9,41 | 9,46 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 235,15 | 235,15 | 235,15 | 234,96 | 234,84 | 234,83 | 234,82 | 234,80 | 234,75 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,54 | 6,62 | 6,63 | 6,63 | 6,65 | 6,68 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,95 | 6,03 | 6,03 | 6,04 | 6,05 | 6,08 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 23,54 | 23,84 | 23,87 | 23,88 | 23,93 | 24,06 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 76,72 | 76,19 | 75,87 | 77,37 | 78,21 | 78,29 | 78,33 | 78,48 | 78,86 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 73,52 | 72,99 | 72,67 | 73,95 | 74,59 | 74,66 | 74,69 | 74,82 | 75,14 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,42 | 3,62 | 3,63 | 3,63 | 3,66 | 3,72 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,41 | 2,49 | 2,53 | 2,68 | 3,06 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,99 | 2,06 | 2,09 | 2,22 | 2,54 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,52 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | -0,53 | -0,84 | -0,84 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | -0,53 | -0,84 | -0,84 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 75,81 | 75,81 | 75,81 | 77,45 | 78,44 | 78,54 | 78,57 | 78,74 | 79,16 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 66,52 | 66,52 | 66,52 | 67,79 | 68,51 | 68,58 | 68,61 | 68,73 | 69,06 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 3,11 | 3,31 | 3,33 | 3,33 | 3,36 | 3,42 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,54 | 6,62 | 6,63 | 6,63 | 6,65 | 6,68 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 152,03 | 152,56 | 152,88 | 151,05 | 150,00 | 149,90 | 149,86 | 149,67 | 149,21 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 64,7% | 64,9% | 65,0% | 64,3% | 63,9% | 63,8% | 63,8% | 63,7% | 63,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 159,34 | 159,34 | 159,34 | 157,51 | 156,39 | 156,29 | 156,25 | 156,06 | 155,59 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 67,8% | 67,8% | 67,8% | 67,0% | 66,6% | 66,6% | 66,5% | 66,5% | 66,3% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 82,41 | 82,41 | 82,41 | 82,41 | 82,41 | 82,41 | 82,41 | 82,41 | 82,41 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 |
| а) технология | Гкал/ч | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 33,66 | 33,66 | 33,66 | 33,66 | 33,66 | 33,66 | 33,66 | 33,66 | 33,66 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 40,8% | 40,8% | 40,8% | 40,8% | 40,8% | 40,8% | 40,8% | 40,8% | 40,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 43,65 | 43,65 | 43,65 | 43,65 | 43,65 | 43,65 | 43,65 | 43,65 | 43,65 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 53,0% | 53,0% | 53,0% | 53,0% | 53,0% | 53,0% | 53,0% | 53,0% | 53,0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1013,30 | 1013,30 | 1013,30 | 1013,30 | 1013,30 | 1013,30 | 1013,30 | 1013,30 | 1013,30 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 36,87 | 37,87 | 38,87 | 39,87 | 40,87 | 41,87 | 42,87 | 46,87 | 51,87 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 938,10 | 938,10 | 938,10 | 938,10 | 938,10 | 938,10 | 938,10 | 938,10 | 938,10 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,40 | 25,60 | 25,65 | 25,69 | 25,95 | 26,16 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 912,90 | 912,90 | 912,90 | 912,70 | 912,50 | 912,45 | 912,41 | 912,15 | 911,94 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 24,65 | 24,65 | 24,65 | 24,81 | 25,03 | 25,11 | 25,19 | 25,64 | 25,99 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 22,43 | 22,43 | 22,43 | 22,57 | 22,78 | 22,85 | 22,92 | 23,33 | 23,65 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,23 | 2,25 | 2,26 | 2,27 | 2,31 | 2,34 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 89,30 | 90,11 | 90,41 | 90,69 | 92,30 | 93,56 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 332,70 | 332,17 | 331,85 | 333,51 | 335,53 | 336,31 | 337,01 | 341,10 | 344,35 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 295,73 | 295,73 | 295,73 | 297,54 | 299,95 | 300,81 | 301,59 | 306,13 | 309,74 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 555,55 | 556,08 | 556,40 | 554,38 | 551,94 | 551,03 | 550,21 | 545,42 | 541,60 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 60,9% | 60,9% | 60,9% | 60,7% | 60,5% | 60,4% | 60,3% | 59,8% | 59,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 617,17 | 617,17 | 617,17 | 615,15 | 612,55 | 611,64 | 610,81 | 606,02 | 602,20 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 67,6% | 67,6% | 67,6% | 67,4% | 67,1% | 67,0% | 66,9% | 66,4% | 66,0% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 749,90 | 749,90 | 749,90 | 749,90 | 749,90 | 749,90 | 749,90 | 749,90 | 749,90 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 694,21 | 694,21 | 694,21 | 694,21 | 694,21 | 694,21 | 694,21 | 694,21 | 694,21 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 18,65 | 18,65 | 18,65 | 18,86 | 19,05 | 19,10 | 19,15 | 19,40 | 19,62 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 675,56 | 675,56 | 675,56 | 675,36 | 675,16 | 675,11 | 675,07 | 674,82 | 674,60 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 24,35 | 24,35 | 24,35 | 24,51 | 24,73 | 24,81 | 24,89 | 25,34 | 25,69 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 22,30 | 22,50 | 22,58 | 22,65 | 23,06 | 23,38 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,21 | 2,23 | 2,23 | 2,24 | 2,28 | 2,31 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 88,22 | 89,03 | 89,33 | 89,61 | 91,22 | 92,48 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 284,25 | 283,72 | 283,41 | 285,06 | 287,08 | 287,86 | 288,56 | 292,65 | 295,90 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 259,65 | 259,12 | 258,80 | 260,23 | 261,99 | 262,59 | 263,25 | 266,72 | 269,48 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,83 | 25,09 | 25,27 | 25,31 | 25,93 | 26,42 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 3,84 | 4,62 | 5,32 | 9,41 | 12,67 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 3,36 | 3,95 | 4,62 | 8,09 | 10,85 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,48 | 0,67 | 0,70 | 1,32 | 1,82 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | -0,53 | -0,84 | -0,84 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | -0,53 | -0,84 | -0,84 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 256,97 | 256,97 | 256,97 | 258,78 | 261,19 | 262,06 | 262,84 | 267,37 | 270,98 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 212,89 | 212,89 | 212,89 | 214,32 | 216,25 | 216,85 | 217,52 | 220,98 | 223,74 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,95 | 20,21 | 20,40 | 20,43 | 21,05 | 21,55 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 24,35 | 24,35 | 24,35 | 24,51 | 24,73 | 24,81 | 24,89 | 25,34 | 25,69 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 366,96 | 367,49 | 367,81 | 365,79 | 363,36 | 362,44 | 361,62 | 356,83 | 353,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 54,3% | 54,4% | 54,4% | 54,2% | 53,8% | 53,7% | 53,6% | 52,9% | 52,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 418,59 | 418,59 | 418,59 | 416,58 | 413,97 | 413,06 | 412,23 | 407,45 | 403,62 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 61,7% | 61,3% | 61,2% | 61,1% | 60,4% | 59,8% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 263,40 | 263,40 | 263,40 | 263,40 | 263,40 | 263,40 | 263,40 | 263,40 | 263,40 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 243,89 | 243,89 | 243,89 | 243,89 | 243,89 | 243,89 | 243,89 | 243,89 | 243,89 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 237,34 | 237,34 | 237,34 | 237,34 | 237,34 | 237,34 | 237,34 | 237,34 | 237,34 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 |
| а) технология | Гкал/ч | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 79,5% | 79,5% | 79,5% | 79,5% | 79,5% | 79,5% | 79,5% | 79,5% | 79,5% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 198,58 | 198,58 | 198,58 | 198,58 | 198,58 | 198,58 | 198,58 | 198,58 | 198,58 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 83,7% | 83,7% | 83,7% | 83,7% | 83,7% | 83,7% | 83,7% | 83,7% | 83,7% |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная №1 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 54,17 | 55,17 | 56,17 | 57,17 | 58,17 | 59,17 | 60,17 | 64,17 | 69,17 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 8,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -29,48 | -29,48 | -29,48 | -29,48 | -29,48 | -29,48 | -29,48 | -29,48 | -29,48 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -25,42 | -25,42 | -25,42 | -25,42 | -25,42 | -25,42 | -25,42 | -25,42 | -25,42 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная №2 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 50,67 | 51,67 | 52,67 | 53,67 | 54,67 | 55,67 | 56,67 | 60,67 | 65,67 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 40,27 | 40,27 | 40,27 | 40,27 | 40,27 | 40,27 | 40,27 | 40,27 | 40,27 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная №3 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 37,48 | 38,48 | 39,48 | 40,48 | 41,48 | 42,48 | 43,48 | 47,48 | 52,48 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 79,42 | 79,42 | 79,42 | 79,42 | 79,42 | 79,42 | 79,42 | 79,42 | 79,42 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 77,26 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 47,12 | 47,12 | 47,12 | 47,12 | 47,18 | 47,18 | 47,18 | 47,18 | 47,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 61,0% | 61,0% | 61,0% | 61,0% | 61,1% | 61,1% | 61,1% | 61,1% | 61,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 51,29 | 51,29 | 51,29 | 51,29 | 51,29 | 51,29 | 51,29 | 51,29 | 51,29 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 52,13 | 52,13 | 52,13 | 52,13 | 52,13 | 52,13 | 52,13 | 52,13 | 52,13 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,79 | 22,79 | 22,79 | 22,79 | 22,79 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,05 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 42,2% | 42,2% | 42,2% | 42,2% | 42,3% | 42,3% | 42,3% | 42,3% | 42,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 50,2% | 50,2% | 50,2% | 50,2% | 50,2% | 50,2% | 50,2% | 50,2% | 50,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная №4 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 33,10 | 34,10 | 35,10 | 36,10 | 37,10 | 38,10 | 39,10 | 43,10 | 48,10 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 107,95 | 107,95 | 107,95 | 107,95 | 107,95 | 107,95 | 107,95 | 107,95 | 107,95 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 31,93 | 31,93 | 31,93 | 31,93 | 31,87 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 74,09 | 74,09 | 74,09 | 74,09 | 74,15 | 74,18 | 74,18 | 74,18 | 74,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,7% | 68,7% | 68,7% | 68,7% | 68,7% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 78,88 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 73,1% | 73,1% | 73,1% | 73,1% | 73,1% | 73,1% | 73,1% | 73,1% | 73,1% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 107,95 | 107,95 | 107,95 | 107,95 | 107,95 | 107,95 | 107,95 | 107,95 | 107,95 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 31,93 | 31,93 | 31,93 | 31,93 | 31,87 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 28,68 | 28,68 | 28,68 | 28,68 | 28,62 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 74,09 | 74,09 | 74,09 | 74,09 | 74,15 | 74,18 | 74,18 | 74,18 | 74,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,7% | 68,7% | 68,7% | 68,7% | 68,7% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 78,88 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 73,1% | 73,1% | 73,1% | 73,1% | 73,1% | 73,1% | 73,1% | 73,1% | 73,1% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная №5 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 44,00 | 48,00 | 53,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 52,32 | 52,24 | 52,16 | 52,16 | 52,16 | 52,16 | 52,08 | 52,08 | 52,08 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 14,54 | 14,62 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,78 | 14,78 | 14,78 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 20,3% | 20,4% | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 20,6% | 20,6% | 20,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 52,32 | 52,24 | 52,16 | 52,16 | 52,16 | 52,16 | 52,08 | 52,08 | 52,08 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 44,50 | 44,42 | 44,34 | 44,34 | 44,34 | 44,34 | 44,26 | 44,26 | 44,26 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | -0,09 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | -0,09 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 14,54 | 14,62 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,78 | 14,78 | 14,78 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 20,3% | 20,4% | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 20,6% | 20,6% | 20,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная №6 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 15,71 | 16,71 | 17,71 | 18,71 | 19,71 | 20,71 | 21,71 | 25,71 | 30,71 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,53 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,19 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,6% | 3,4% | 3,4% | 3,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,53 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,83 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,19 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,6% | 3,4% | 3,4% | 3,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная пос. Центральный - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 44,00 | 45,00 | 46,00 | 47,00 | 48,00 | 49,00 | 50,00 | 54,00 | 59,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 10 | Котельная пос. Дегтярка - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 34,00 | 39,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная пос. Веселовка - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 15,55 | 16,55 | 17,55 | 18,55 | 19,55 | 20,55 | 21,55 | 25,55 | 30,55 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 12 | Котельная №8 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 24,00 | 29,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 13 | Котельная №9 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 35,61 | 36,61 | 37,61 | 38,61 | 39,61 | 40,61 | 41,61 | 45,61 | 50,61 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 77,9% | 77,9% | 77,9% | 77,9% | 77,9% | 77,9% | 77,9% | 77,9% | 77,9% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -58,2% | -58,2% | -58,2% | -58,2% | -58,2% | -58,2% | -58,2% | -58,2% | -58,2% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | -0,57 | -0,57 | -0,57 | -0,57 | -0,57 | -0,57 | -0,57 | -0,57 | -0,57 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | -37,3% | -37,3% | -37,3% | -37,3% | -37,3% | -37,3% | -37,3% | -37,3% | -37,3% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -2,42 | -2,42 | -2,42 | -2,42 | -2,42 | -2,42 | -2,42 | -2,42 | -2,42 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -2,10 | -2,10 | -2,10 | -2,10 | -2,10 | -2,10 | -2,10 | -2,10 | -2,10 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 77,9% | 77,9% | 77,9% | 77,9% | 77,9% | 77,9% | 77,9% | 77,9% | 77,9% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 452,56 | 452,56 | 452,56 | 452,56 | 452,56 | 452,56 | 452,56 | 452,56 | 452,56 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 39,43 | 40,43 | 41,43 | 42,43 | 43,43 | 44,42 | 45,42 | 49,42 | 54,41 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 401,82 | 401,82 | 401,82 | 401,82 | 401,82 | 401,82 | 401,82 | 401,82 | 401,82 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 11,2% | 11,2% | 11,2% | 11,2% | 11,2% | 11,2% | 11,2% | 11,2% | 11,2% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 389,46 | 389,46 | 389,46 | 389,46 | 389,46 | 389,46 | 389,46 | 389,46 | 389,46 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 64,66 | 64,66 | 64,66 | 64,66 | 64,66 | 64,66 | 64,66 | 64,66 | 64,66 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 217,09 | 217,01 | 216,93 | 216,93 | 216,81 | 216,72 | 216,43 | 216,43 | 216,43 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 202,49 | 202,49 | 202,49 | 202,49 | 202,49 | 202,49 | 202,49 | 202,49 | 202,49 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 154,41 | 154,49 | 154,57 | 154,57 | 154,69 | 154,78 | 155,07 | 155,07 | 155,07 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 39,6% | 39,7% | 39,7% | 39,7% | 39,7% | 39,7% | 39,8% | 39,8% | 39,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 186,97 | 186,97 | 186,97 | 186,97 | 186,97 | 186,97 | 186,97 | 186,97 | 186,97 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 48,0% | 48,0% | 48,0% | 48,0% | 48,0% | 48,0% | 48,0% | 48,0% | 48,0% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 380,04 | 380,04 | 380,04 | 380,04 | 380,04 | 380,04 | 380,04 | 380,04 | 380,04 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 340,28 | 340,28 | 340,28 | 340,28 | 340,28 | 340,28 | 340,28 | 340,28 | 340,28 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 330,48 | 330,48 | 330,48 | 330,48 | 330,48 | 330,48 | 330,48 | 330,48 | 330,48 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 64,66 | 64,66 | 64,66 | 64,66 | 64,66 | 64,66 | 64,66 | 64,66 | 64,66 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 217,09 | 217,01 | 216,93 | 216,93 | 216,81 | 216,72 | 216,43 | 216,43 | 216,43 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 180,74 | 180,65 | 180,58 | 180,58 | 180,45 | 180,37 | 180,08 | 180,08 | 180,08 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 36,35 | 36,35 | 36,35 | 36,35 | 36,35 | 36,35 | 36,35 | 36,35 | 36,35 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | -0,09 | -0,16 | -0,16 | -0,29 | -0,37 | -0,66 | -0,66 | -0,66 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | -0,09 | -0,16 | -0,16 | -0,29 | -0,37 | -0,66 | -0,66 | -0,66 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 202,49 | 202,49 | 202,49 | 202,49 | 202,49 | 202,49 | 202,49 | 202,49 | 202,49 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 153,63 | 153,63 | 153,63 | 153,63 | 153,63 | 153,63 | 153,63 | 153,63 | 153,63 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 95,42 | 95,51 | 95,59 | 95,59 | 95,71 | 95,79 | 96,08 | 96,08 | 96,08 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 28,9% | 28,9% | 28,9% | 28,9% | 29,0% | 29,0% | 29,1% | 29,1% | 29,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 38,7% | 38,7% | 38,7% | 38,7% | 38,7% | 38,7% | 38,7% | 38,7% | 38,7% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 72,52 | 72,52 | 72,52 | 72,52 | 72,52 | 72,52 | 72,52 | 72,52 | 72,52 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 61,54 | 61,54 | 61,54 | 61,54 | 61,54 | 61,54 | 61,54 | 61,54 | 61,54 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 15,1% | 15,1% | 15,1% | 15,1% | 15,1% | 15,1% | 15,1% | 15,1% | 15,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Прочие котельные, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 14 | Котельная ст. Златоуст - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 21,67 | 22,67 | 23,67 | 24,67 | 25,67 | 26,67 | 27,67 | 31,67 | 36,67 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,07 | 9,99 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,37 | 19,45 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 63,6% | 63,6% | 63,6% | 64,5% | 64,8% | 65,0% | 65,0% | 65,0% | 65,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 68,8% | 68,8% | 68,8% | 68,8% | 68,8% | 68,8% | 68,8% | 68,8% | 68,8% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,07 | 9,99 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,49 | 8,41 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,35 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,35 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -10,92 | -10,92 | -10,92 | -10,64 | -10,56 | -10,49 | -10,49 | -10,49 | -10,49 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -9,36 | -9,36 | -9,36 | -9,36 | -9,36 | -9,36 | -9,36 | -9,36 | -9,36 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Теплоисточник № | 15 | Котельная ст. Аносово - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 39,00 | 44,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 16 | Котельная ст. Уржумка - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 39,00 | 44,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 17 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» - ООО «НПП «ТехМикс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 39,00 | 44,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 67,2% | 67,2% | 67,2% | 67,2% | 67,2% | 67,2% | 67,2% | 67,2% | 67,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% | 63,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 67,2% | 67,2% | 67,2% | 67,2% | 67,2% | 67,2% | 67,2% | 67,2% | 67,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 40,35 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 23,42 | 24,42 | 25,42 | 26,42 | 27,42 | 28,42 | 29,42 | 33,42 | 38,42 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 39,36 | 39,36 | 39,36 | 39,36 | 39,36 | 39,36 | 39,36 | 39,36 | 39,36 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,57 | 12,49 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 24,65 | 24,65 | 24,65 | 24,93 | 25,01 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 64,0% | 64,0% | 64,0% | 64,8% | 65,0% | 65,1% | 65,1% | 65,1% | 65,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 69,0% | 69,0% | 69,0% | 69,0% | 69,0% | 69,0% | 69,0% | 69,0% | 69,0% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,57 | 12,49 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 10,99 | 10,91 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,35 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,35 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -5,36 | -5,36 | -5,36 | -5,08 | -5,00 | -4,93 | -4,93 | -4,93 | -4,93 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -63,1% | -63,1% | -63,1% | -59,8% | -58,9% | -58,1% | -58,1% | -58,1% | -58,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -3,43 | -3,43 | -3,43 | -3,43 | -3,43 | -3,43 | -3,43 | -3,43 | -3,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | -40,4% | -40,4% | -40,4% | -40,4% | -40,4% | -40,4% | -40,4% | -40,4% | -40,4% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельные ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 19 | Котельная школы-детсада №27 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 20 | Котельная СОШ №5 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 21 | Котельная СОШ №90 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 22 | Котельная СОШ №18 (19) - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 23 | Котельная СОШ №1 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 24 | Котельная СОШ №18 (12) - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 25 | Котельная д/с №17 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 26 | Котельная д/с №31 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 27 | Котельная 7 жилого района - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 494,93 | 494,93 | 494,93 | 494,93 | 494,93 | 494,93 | 494,93 | 494,93 | 494,93 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 38,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 9,00 | 14,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 443,20 | 443,20 | 443,20 | 443,20 | 443,20 | 443,20 | 443,20 | 443,20 | 443,20 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 429,96 | 429,96 | 429,96 | 429,96 | 429,96 | 429,96 | 429,96 | 429,96 | 429,96 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 68,41 | 68,41 | 68,41 | 68,41 | 68,41 | 68,41 | 68,41 | 68,41 | 68,41 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 231,69 | 231,60 | 231,53 | 231,25 | 231,05 | 230,90 | 230,60 | 230,60 | 230,60 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 215,94 | 215,94 | 215,94 | 215,94 | 215,94 | 215,94 | 215,94 | 215,94 | 215,94 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 179,26 | 179,35 | 179,43 | 179,70 | 179,90 | 180,06 | 180,35 | 180,35 | 180,35 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 41,7% | 41,7% | 41,7% | 41,8% | 41,8% | 41,9% | 41,9% | 41,9% | 41,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 214,02 | 214,02 | 214,02 | 214,02 | 214,02 | 214,02 | 214,02 | 214,02 | 214,02 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 49,8% | 49,8% | 49,8% | 49,8% | 49,8% | 49,8% | 49,8% | 49,8% | 49,8% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 391,69 | 391,69 | 391,69 | 391,69 | 391,69 | 391,69 | 391,69 | 391,69 | 391,69 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 350,94 | 350,94 | 350,94 | 350,94 | 350,94 | 350,94 | 350,94 | 350,94 | 350,94 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 340,96 | 340,96 | 340,96 | 340,96 | 340,96 | 340,96 | 340,96 | 340,96 | 340,96 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 68,41 | 68,41 | 68,41 | 68,41 | 68,41 | 68,41 | 68,41 | 68,41 | 68,41 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 231,69 | 231,60 | 231,53 | 231,25 | 231,05 | 230,90 | 230,60 | 230,60 | 230,60 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 193,75 | 193,67 | 193,59 | 193,31 | 193,11 | 192,96 | 192,67 | 192,67 | 192,67 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 37,94 | 37,94 | 37,94 | 37,94 | 37,94 | 37,94 | 37,94 | 37,94 | 37,94 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | -0,09 | -0,16 | -0,44 | -0,64 | -0,79 | -1,09 | -1,09 | -1,09 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | -0,09 | -0,16 | -0,44 | -0,64 | -0,79 | -1,09 | -1,09 | -1,09 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 215,94 | 215,94 | 215,94 | 215,94 | 215,94 | 215,94 | 215,94 | 215,94 | 215,94 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 164,69 | 164,69 | 164,69 | 164,69 | 164,69 | 164,69 | 164,69 | 164,69 | 164,69 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 90,27 | 90,36 | 90,43 | 90,71 | 90,91 | 91,06 | 91,36 | 91,36 | 91,36 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 26,6% | 26,7% | 26,7% | 26,8% | 26,8% | 26,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 125,02 | 125,02 | 125,02 | 125,02 | 125,02 | 125,02 | 125,02 | 125,02 | 125,02 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 36,7% | 36,7% | 36,7% | 36,7% | 36,7% | 36,7% | 36,7% | 36,7% | 36,7% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 103,24 | 103,24 | 103,24 | 103,24 | 103,24 | 103,24 | 103,24 | 103,24 | 103,24 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 92,26 | 92,26 | 92,26 | 92,26 | 92,26 | 92,26 | 92,26 | 92,26 | 92,26 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 10,6% | 10,6% | 10,6% | 10,6% | 10,6% | 10,6% | 10,6% | 10,6% | 10,6% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1508,23 | 1508,23 | 1508,23 | 1508,23 | 1508,23 | 1508,23 | 1508,23 | 1508,23 | 1508,23 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 37,24 | 25,45 | 26,45 | 27,45 | 28,45 | 29,45 | 30,45 | 34,45 | 39,45 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1381,30 | 1381,30 | 1381,30 | 1381,30 | 1381,30 | 1381,30 | 1381,30 | 1381,30 | 1381,30 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 38,44 | 38,44 | 38,44 | 38,65 | 38,84 | 38,89 | 38,94 | 39,19 | 39,41 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1342,86 | 1342,86 | 1342,86 | 1342,65 | 1342,46 | 1342,41 | 1342,36 | 1342,11 | 1341,89 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 43,65 | 43,65 | 43,65 | 43,81 | 44,03 | 44,12 | 44,19 | 44,64 | 44,99 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 39,72 | 39,72 | 39,72 | 39,87 | 40,07 | 40,15 | 40,22 | 40,62 | 40,94 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,94 | 3,96 | 3,97 | 3,98 | 4,02 | 4,05 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 157,15 | 157,15 | 157,15 | 157,71 | 158,52 | 158,82 | 159,10 | 160,71 | 161,97 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 564,39 | 563,77 | 563,38 | 564,76 | 566,58 | 567,20 | 567,61 | 571,70 | 574,96 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 511,67 | 511,67 | 511,67 | 513,48 | 515,89 | 516,75 | 517,53 | 522,07 | 525,67 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 734,82 | 735,43 | 735,82 | 734,08 | 731,85 | 731,09 | 730,56 | 725,77 | 721,95 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 54,7% | 54,8% | 54,8% | 54,7% | 54,5% | 54,5% | 54,4% | 54,1% | 53,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 831,19 | 831,19 | 831,19 | 829,17 | 826,57 | 825,65 | 824,83 | 820,04 | 816,22 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,8% | 61,6% | 61,5% | 61,4% | 61,1% | 60,8% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1141,59 | 1141,59 | 1141,59 | 1141,59 | 1141,59 | 1141,59 | 1141,59 | 1141,59 | 1141,59 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1045,15 | 1045,15 | 1045,15 | 1045,15 | 1045,15 | 1045,15 | 1045,15 | 1045,15 | 1045,15 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,4% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 28,63 | 28,63 | 28,63 | 28,83 | 29,03 | 29,08 | 29,12 | 29,37 | 29,59 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 1016,53 | 1016,53 | 1016,53 | 1016,32 | 1016,13 | 1016,08 | 1016,03 | 1015,78 | 1015,56 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 43,35 | 43,35 | 43,35 | 43,51 | 43,73 | 43,82 | 43,89 | 44,34 | 44,69 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 39,45 | 39,45 | 39,45 | 39,59 | 39,80 | 39,87 | 39,94 | 40,35 | 40,67 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,92 | 3,94 | 3,94 | 3,95 | 3,99 | 4,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 156,07 | 156,07 | 156,07 | 156,63 | 157,44 | 157,74 | 158,02 | 159,63 | 160,89 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 515,94 | 515,32 | 514,93 | 516,31 | 518,13 | 518,75 | 519,16 | 523,25 | 526,51 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 453,40 | 452,79 | 452,39 | 453,54 | 455,10 | 455,55 | 455,92 | 459,39 | 462,15 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 62,54 | 62,54 | 62,54 | 62,77 | 63,02 | 63,21 | 63,24 | 63,86 | 64,36 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 3,84 | 4,62 | 5,32 | 9,41 | 12,67 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 3,36 | 3,95 | 4,62 | 8,09 | 10,85 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,48 | 0,67 | 0,70 | 1,32 | 1,82 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | -0,61 | -1,01 | -1,28 | -1,65 | -1,81 | -2,10 | -2,10 | -2,10 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | -0,61 | -1,01 | -1,28 | -1,65 | -1,81 | -2,10 | -2,10 | -2,10 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 472,91 | 472,91 | 472,91 | 474,72 | 477,13 | 477,99 | 478,77 | 483,31 | 486,92 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 377,59 | 377,59 | 377,59 | 379,01 | 380,94 | 381,54 | 382,21 | 385,67 | 388,43 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 51,97 | 51,97 | 51,97 | 52,20 | 52,46 | 52,64 | 52,68 | 53,30 | 53,79 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 43,35 | 43,35 | 43,35 | 43,51 | 43,73 | 43,82 | 43,89 | 44,34 | 44,69 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 457,24 | 457,85 | 458,24 | 456,50 | 454,27 | 453,51 | 452,98 | 448,19 | 444,37 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 45,0% | 45,0% | 45,1% | 44,9% | 44,7% | 44,6% | 44,6% | 44,1% | 43,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 543,62 | 543,62 | 543,62 | 541,60 | 539,00 | 538,08 | 537,26 | 532,47 | 528,65 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 53,5% | 53,5% | 53,5% | 53,3% | 53,0% | 53,0% | 52,9% | 52,4% | 52,1% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 366,64 | 366,64 | 366,64 | 366,64 | 366,64 | 366,64 | 366,64 | 366,64 | 366,64 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 336,15 | 336,15 | 336,15 | 336,15 | 336,15 | 336,15 | 336,15 | 336,15 | 336,15 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 326,33 | 326,33 | 326,33 | 326,33 | 326,33 | 326,33 | 326,33 | 326,33 | 326,33 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 |
| а) технология | Гкал/ч | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 277,58 | 277,58 | 277,58 | 277,58 | 277,58 | 277,58 | 277,58 | 277,58 | 277,58 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 85,1% | 85,1% | 85,1% | 85,1% | 85,1% | 85,1% | 85,1% | 85,1% | 85,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 287,57 | 287,57 | 287,57 | 287,57 | 287,57 | 287,57 | 287,57 | 287,57 | 287,57 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 88,1% | 88,1% | 88,1% | 88,1% | 88,1% | 88,1% | 88,1% | 88,1% | 88,1% |

- Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлические расчеты, выполненные в электронной модели для перспективной системы теплоснабжения, с учетом подключения перспективных потребителей, не приводят к существенному ухудшению режима теплоснабжения для существующих потребителей. Мероприятия по развитию тепловых сетей представлены в Главе 8.

- Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

- Новые источники. По результатам актуализации спроса на тепловую мощность установлены зоны развития территории городского округа с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченные тепловой мощностью на перспективу. В Главе 2 представлен реестр перспективных потребителей, с указанием источника теплоснабжения. В 2019 г. планируется ввод в эксплуатацию котельной для теплоснабжения кв. Молодежный (выдано разрешение на ввод в эксплуатацию № 74-25-862-2019 от 18.03.2019 г.). При сохранении планов развития мкр. Южный и мкр. севернее существующего кв. Березовая роща (см. Главу 2), может потребоваться строительство новых котельных для покрытия нагрузок данных территорий (развитие зон реалистично на 2-3 этапах расчетного периода).

Таблица 4-1 – Сведения о новых котельных

| № п/п | Источник теплоснабжения | Организация, эксплуатирующая источник |
| --- | --- | --- |
| 28 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» |
| 29 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | ТСО не определена |
| 30 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | ТСО не определена |

- Существующие источники. Покрытие прироста тепловых нагрузок планируется осуществлять преимущественно от существующих источников тепловой энергии. Информация о резервах (дефицитах) тепловой мощности на действующих ТЭЦ и котельных существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлена в таблице 2-1.

По результатам анализа перспективных балансов существующей тепловой мощности, с учетом присоединения новых потребителей, дефициты не прогнозируются. Исключение составляет котельная №9 – дефицит выявлен по существующему положению, может быть ликвидирован реконструкцией котельной. По остальным теплоисточникам выявлены резервы тепловой мощности на расчетный период, достаточные для качественного и надежного теплоснабжения потребителей.