|  | Схема теплоснабжения в административных границах города Златоуста на период до 2033 года (актуализация на 2020 год) Обосновывающие материалы Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	3

2.	Базовые принципы разработки Мастер-плана	6

2.1.	Базовые решения, предусмотренные проектом актуализации Схемы теплоснабжения	6

2.2.	Критерии выбора решений и варианты Мастер-плана при актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 г.	7

2.3.	Варианты развития, представленные в актуализированном проекте Схемы теплоснабжения на 2020 г.	7

3.	Выбор способа теплоснабжения потребителей после отключения потребителей от ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-энерго»	8

3.1.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	8

3.1.1.	Вариант 1. Строительство газовых котельных для каждого теплового «луча» (лучи №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8)	8

3.1.1.1.	Котельная №1 для потребителей теплового луча №1 (больница металлургического завода)	10

3.1.1.2.	Котельная №2 для потребителей теплового луч №2 (ул. Керамическая)	12

3.1.1.3.	Котельная №3 для потребителей теплового луча №3 (ул. Нижне-Заводская)			13

3.1.1.4.	Котельная №4 для потребителей теплового луча №4 (ул. К. Маркса)	16

3.1.1.5.	Котельная №5 для потребителей теплового луча №5 (Северо-Запад)	19

3.1.1.6.	Котельная №6 для потребителей теплового луча №6 (6 жилучасток)	22

3.1.1.7.	Котельная №7 для потребителей теплового луча №8 (ТП-2)	24

3.1.2.	Вариант 2. Строительство газовых котельных для тепловых «лучей» №№ 1, 2, 3, 4, 5 и «лучей» №№ 6, 8(ТП-2)	26

3.1.2.1.	Котельная №1 для потребителей тепловых «лучей» №№ 1, 2, 3, 4, 5	26

3.1.2.2.	Котельная №2 для потребителей тепловых «лучей» №№ 6, 8 (ТП-2)	33

3.1.3.	Вариант 3. Переключение тепловых «лучей» № 1, 2, 3, 4, 5 на котельную № 4, мероприятия по ее модернизации и строительство газовых котельных для тепловых «лучей» №№ 6, 8(ТП-2)	36

3.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа	36

3.2.1.	Вариант 1. Строительство газовых котельных для каждого теплового «луча» (лучи №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8)	36

3.2.2.	Вариант 2. Строительство газовых котельных для тепловых «лучей» №№ 1, 2, 3, 4, 5 и «лучей» №№ 6, 8(ТП-2)	37

3.2.3.	Вариант 3. Переключение тепловых «лучей» № 1, 2, 3, 4, 5 на котельную № 4, мероприятия по ее модернизации и строительство газовых котельных для тепловых «лучей» №№ 6, 8(ТП-2)	40

3.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	40

Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В базовой версии Глава 5 отсутствовала. Укрупненно были обозначены 3 сценария развития зоны ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-энерго» (без каких-либо расчетов):

- инерционный сценарий развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго» от ЦЭС АО «ЗЭМЗ», предусматривающий продолжение использования источника теплоснабжения без внедрения инвестиционных мероприятий;

- оптимизационный сценарий развития, предполагающий инвестиции в источник ЦЭС АО «ЗЭМЗ» и сети с целью повышения энергетической и экономической эффективности и надежности работы ООО «ЗЭМЗ-Энерго»;

- революционный сценарий, предполагающий полный отказ от источника ЦЭС АО «ЗЭМЗ» и переход к теплоснабжению потребителей за счет строительства отдельных источников в виде блочно-модульных для каждой группы потребителей.

Необходимо отметить, до актуализации Схемы теплоснабжения в Администрацию города направлено уведомление о необходимости переключения потребителей на прочие источники (см. рисунок ниже), что противоречит инерционному и оптимизационному сценариям. Таким образом, в настоящем проекте рассматривается только революционный сценарий.

Рисунок 1-1 – Уведомление о выводе из эксплуатации котельной

Базовые принципы разработки Мастер-плана

  - Базовые решения, предусмотренные проектом актуализации Схемы теплоснабжения

Мастер-план разработан для обоснования принципиальных решений по перспективной загрузке источников теплоснабжения Златоустовского городского округа, оптимального перераспределения существующих и перспективных зон теплоснабжения, закладываемых в основу предложений по строительству и реконструкции источников (приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии») и тепловых сетей (приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»).

В утвержденной Схеме теплоснабжения (актуализация на 2018 год) предложены следующие мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей:

    - строительство тепловых сетей для подключения нагрузок перспективных потребителей;

    - строительство новых источников тепловой энергии для замещения выводимых из эксплуатации;

    - реконструкция существующих мощностей ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ- Энерго» с целью обеспечения качественного и эффективного теплоснабжения потребителей городского круга в условиях изменившейся структуры выработки и отпуска тепловой энергии;

    - мероприятия по переводу открытой схемы ГВС зоны действия ТЭЦ АО «Машзавод» на закрытую;

    - мероприятия по поддержанию надежности системы теплоснабжения (обновление сетей).

Для анализа перспектив теплоснабжения от ТЭЦ «ЗЭМЗ-Энерго» были предложены несколько вариантов развития системы теплоснабжения:

- инерционный сценарий развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго» от ТЭЦ, предусматривающий продолжение использования источника теплоснабжения без внедрения инвестиционных мероприятий;

- оптимизационный сценарий развития, предполагающий инвестиции в источник ТЭЦ и сети с целью повышения энергетической и экономической эффективности и надежности работы ООО «ЗЭМЗ-Энерго»;

- революционный сценарий, предполагающий полный отказ от источника ТЭЦ и переход к теплоснабжению потребителей за счет строительства отдельных источников в виде блочно-модульных для каждой группы потребителей.

При этом для всех сценариев развития предусмотрено снижение потребления тепловой энергии в виде пара и горячей воды потребителями пром. площадки завода в соответствии с их планами.

  - Критерии выбора решений и варианты Мастер-плана при актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 г.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Златоустовского городского округа должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей:

1. Величина капитальных затрат определяется по каждому варианту отдельно, являясь следствием индивидуального расчета. Капиталовложения могут расходоваться на:

- строительство и реконструкцию источников тепловой энергии;

- строительство и реконструкцию тепловых сетей, насосных станций и ЦТП.

2. Ценовые (тарифные) последствия от реализации мероприятий

  - Варианты развития, представленные в актуализированном проекте Схемы теплоснабжения на 2020 г.

Необходимо отметить, до актуализации Схемы теплоснабжения от собственника источника ЦЭС АО «ЗЭМЗ» в Администрацию города направлено уведомление о необходимости переключения потребителей на прочие источники.

Учитывая давность вопроса закрытия источника, а также в связи с первостепенной важностью вопроса, по заказу МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» разработано ТЭО «Разработка ТЭО в части определения оптимальных вариантов теплоснабжения района метзавода Златоустовского городского округа».

С учетом указанных особенностей сформированы следующие вопросы развития систем теплоснабжения, рассматриваемые при актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 год.

- Вариант 1. Строительство газовых котельных для каждого теплового «луча» (лучи №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8);

- Вариант 2. Строительство газовых котельной для тепловых «лучей» №№ 1, 2, 3, 4, 5 и «лучей» №№ 6, 8(ТП-2);

- Вариант 3. Переключение тепловых «лучей» № 1, 2, 3, 4, 5 на котельную № 4, мероприятия по ее модернизации и строительство газовых котельных для тепловых «лучей» №№ 6, 8(ТП-2).

Выбор способа теплоснабжения потребителей после отключения потребителей от ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-энерго»

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Вариант 1. Строительство газовых котельных для каждого теплового «луча» (лучи №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8)

Для оценки объемов тепловой энергии, передаваемой в город, были рассчитаны фактические нагрузки в местах поставки по «лучам».

Тепловые нагрузки района металлургического завода по «лучам» представлены в таблице 3.1.1-1.

Таблица 3.1.1-1 – Тепловые нагрузки района металлургического завода по «лучам»

| № п/п | Наименование | Отопление, Гкал/ч | ГВС сред, Гкал/ч | ГВС макс, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Луч №1 (больница металлургического завода) | 7,4 | 0,7 | 3,3 |
| 2 | Луч №2 (ул. Керамическая) | 0,16 | 0,02 | 0,12 |
| 3 | Луч №3 (ул. Нижне-Заводская) | 6,6 | 0,4 | 1,9 |
| 4 | Луч №4 (ул. К. Маркса) | 5,3 | 0,4 | 1,9 |
| 5 | Луч №5 (Северо-Запад) | 23,3 | 2,8 | 13,4 |
| 6 | Луч №6 (6 жилучасток) | 6,4 | 0,6 | 2,5 |
| 7 | Луч №8 (ТП-2) | 4,6 | 0,45 | 2,2 |

Теплоснабжение осуществляется от коллекторов по заводу и далее в город по «лучам».

Существующая схема теплоснабжения района металлургического завода Златоустовского городского округа приведена ниже на рисунке:

Рисунок 3.1.1-1 - Существующая схема теплоснабжения района металлургического завода Златоустовского городского округа

Котельная №1 для потребителей теплового луча №1 (больница металлургического завода)

Новая БМК предназначена для покрытия нужд системы отопления и ГВС потребителей тепла по тепловому «лучу» №1, а также собственных нужд самой котельной.

Гидравлический расчет и сравнение существующего режима работы с перспективным представлено в виде пьезометрических графиков на рисунках ниже.

Рисунок 3.1.1.1-1 – Путь для построения пьезометрического графика теплового луча №1

Рисунок 3.1.1.1-2 - Пьезометрический график теплового луча №1 (существующее положение)

Рисунок 3.1.1.1-3 - Пьезометрический график теплового луча №1 (перспективное положение)

Котельная №2 для потребителей теплового луч №2 (ул. Керамическая)

Новая БМК предназначена для покрытия нужд системы отопления и ГВС потребителей тепла по тепловому «лучу» №2, а также собственных нужд самой котельной.

Гидравлический расчет и сравнение существующего режима работы с перспективным представлено в виде пьезометрических графиков на рисунках ниже

Рисунок 3.1.1.2-1 - Тепловая сеть до наиболее удаленного потребителя по адресу улица Керамическая, 3

Рисунок 3.1.1.2-2 - Пьезометрический график тепловой сети до наиболее удаленного потребителя по адресу улица Керамическая, 3

Котельная №3 для потребителей теплового луча №3 (ул. Нижне-Заводская)

Новая БМК предназначена для покрытия нужд системы отопления и ГВС потребителей тепла по тепловому «лучу» №3, а также собственных нужд самой котельной.

Гидравлический расчет и сравнение существующего режима работы с перспективным представлено в виде пьезометрических графиков на рисунках ниже

Рисунок 3.1.1.3-1 - Тепловая сеть до наиболее удаленного потребителя по адресу улица 3-я Нижне-Заводская, 6А

Рисунок 3.1.1.3-2 - Тепловая сеть до наиболее удаленного потребителя по адресу улица 3-я Нижне-Заводская, 6А

Котельная №4 для потребителей теплового луча №4 (ул. К. Маркса)

Новая БМК предназначена для покрытия нужд системы отопления и ГВС потребителей тепла по тепловому «лучу» №4 (К. Маркса), а также собственных нужд самой котельной.

Гидравлический расчет и сравнение существующего режима работы с перспективным представлено в виде пьезометрических графиков на рисунках ниже

Рисунок 3.1.1.4-1 - Тепловая сеть до наиболее удаленного потребителя по адресу улица К. Маркса,11

Рисунок 3.1.1.4-2 - Тепловая сеть до наиболее удаленного потребителя по адресу улица К. Маркса,11

Котельная №5 для потребителей теплового луча №5 (Северо-Запад)

Новая БМК предназначена для покрытия нужд системы отопления и ГВС потребителей тепла по тепловому «лучу» №5 (Северо-Запад), а также собственных нужд самой котельной.

Гидравлический расчет и сравнение существующего режима работы с перспективным представлено в виде пьезометрических графиков на рисунках ниже

Рисунок 3.1.1.5-1 - Размещение котельной №5 и тепловой сети от нее

Котельная №5 размещается вблизи с существующей котельной №6. Геодезическая отметка размещения 486,2м. Для подключения потребителей теплового «луча» №5 необходимо строительство подземной тепловой сети 2Ду 500 протяженностью 100 м до существующей камеры ТК 005.

Для поддержания оптимального гидравлического режима во всей зоне теплоснабжения и не допущения опорожнение наиболее высоких потребителей при статическом режиме рекомендуется на сети установить подпорный клапан (РДО) в квартальной камере ТК013с.

В связи с тем, что часть потребителей находится в зоне высокого давления в обратном трубопроводе рекомендуется в них разместить ИТП. Учитывая территориальную разрозненность потребителей с высоким давлением в обратном трубопроводе и плотную городскую застройку разместить повысительные насосные станции в данном жилом районе невозможно.

При этом ПНС «Айская» можно будет вывести из эксплуатации

Рисунок 3.1.1.5-1 - Тепловая сеть от котельной №5 до наиболее удаленного потребителя по адресу улица 2-й квартал Северо-Запад, 20

Рисунок 3.1.1.5-2 - Тепловая сеть от котельной №5 до наиболее удаленного потребителя по адресу улица 2-й квартал Северо-Запад, 20

Котельная №6 для потребителей теплового луча №6 (6 жилучасток)

Новая БМК предназначена для покрытия нужд системы отопления и ГВС потребителей тепла по тепловому «лучу» №6 (6 жилучасток), а также собственных нужд самой котельной.

Гидравлический расчет и сравнение существующего режима работы с перспективным представлено в виде пьезометрических графиков на рисунках ниже

Рисунок 3.1.1.6-1 - Тепловая сеть до наиболее удаленного потребителя по адресу улица Герцена, 1

Рисунок 3.1.1.6-2 - Тепловая сеть до наиболее удаленного потребителя по адресу улица Герцена, 1

Котельная №7 для потребителей теплового луча №8 (ТП-2)

Новая БМК предназначена для покрытия нужд системы отопления и ГВС потребителей тепла по тепловому «лучу» №8 (ТП-2), а также собственных нужд самой котельной.

Гидравлический расчет и сравнение существующего режима работы с перспективным представлено в виде пьезометрических графиков на рисунках ниже

Рисунок 3.1.1.7-1 - Тепловая сеть до наиболее удаленного потребителя по адресу улица Чернышевского, 19

Рисунок 3.1.1.7-2 - Тепловая сеть до наиболее удаленного потребителя по адресу улица Чернышевского, 19

Вариант 2. Строительство газовых котельных для тепловых «лучей» №№ 1, 2, 3, 4, 5 и «лучей» №№ 6, 8(ТП-2)

Котельная №1 для потребителей тепловых «лучей» №№ 1, 2, 3, 4, 5

Котельная №1 мощностью 60 МВт предназначена для покрытия нужд системы отопления и ГВС потребителей тепла по тепловым «лучам» №№1, 2, 3, 4, 5, а также собственных нужд самой котельной.

Гидравлический расчет и сравнение существующего режима работы с перспективным представлено в виде пьезометрических графиков на рисунках ниже

Рисунок 3.1.2.1-1 – Размещение котельной №1 и тепловой сети от нее

Котельная №1 размещается на участке вблизи с повысительной насосной станцией «Айская», между улицами Карла Маркса и Береговая Татарка. Геодезическая отметка размещения 403м. Для подключения потребителей тепловых «лучей» №№ 3, 4 необходимо строительство надземной тепловой сети 2Ду 400 протяженностью 350 м до тепловой камеры ТК 017н (тепловой «луч» №3) и далее надземную тепловую сеть 2Ду 300 протяженностью 100 м до врезки в магистраль теплового луча №4. Для подключения потребителей тепловых «лучей» №№ 1, 2 необходимо строительство надземной тепловой сети 2Ду 300 протяженностью 450 м до врезки в существующую магистраль теплового «луча» №1. Для подключения потребителей теплового «луча» №№ 5 необходимо строительство подводящей тепловой сети 2Ду 500 протяженностью 15 м.

Учитывая высокую разность в геодезических отметках между потребителями необходимо в котельной №1 организовать два гидравлических контура. У потребителей (см. Таблицу 5.10), которые находятся в зоне высокого давления в обратном трубопроводе рекомендуется установить ИТП.

Для поддержания оптимального гидравлического режима во всей зоне теплоснабжения и не допущения опорожнения наиболее высоких потребителей при статическом режиме рекомендуется на сети установка подпорных клапанов (РДО) в сторону потребителей теплового «луча» №3 и в ПНС БМЗ. При этом ПНС БМЗ остается в работе.

ПНС «Айская» выводится из эксплуатации. Мероприятия по переключению тепловой сети на котельную №5 будет осуществляться в период подготовки к отопительному сезону.

Гидравлический расчет производился от котельной №1 до наиболее высокого потребителя по адресу улица 1-я Нижне-Заводская, 91, до наиболее удаленного потребителя по адресу улица К. Маркса, 15 и до наиболее удаленного потребителя теплового «луча» №1 по адресу улица К. Маркса, 37б.

Рисунок 3.1.2.1-2 - Тепловая сеть от котельной №1 до наиболее высокого потребителя по адресу улица 1-я Нижне-Заводская, 91

Рисунок 3.1.2.1-2 - Тепловая сеть от котельной №1 до наиболее высокого потребителя по адресу улица 1-я Нижне-Заводская, 91

Рисунок 3.1.2.1-2 - Тепловая сеть от котельной №1 до наиболее удаленного потребителя по адресу улица К. Маркса, 37б

Рисунок 3.1.2.1-2 - Тепловая сеть от котельной №1 до наиболее удаленного потребителя по адресу улица К. Маркса, 37б

Котельная №2 для потребителей тепловых «лучей» №№ 6, 8 (ТП-2)

Котельная №1 мощностью 15 МВт предназначена для покрытия нужд системы отопления и ГВС потребителей тепла по тепловым «лучам» №№6, 8 (ТП-2), а также собственных нужд самой котельной.

Рисунок 3.1.2.2-2 - Размещение котельной №2 и тепловой сети от нее

Гидравлический расчет и сравнение существующего режима работы с перспективным представлено в виде пьезометрических графиков на рисунках ниже

Рисунок 3.1.2.2-2 - Тепловая сеть от котельной №1 до потребителя по адресу улица Матросова, 1 с учетом новой тепловой сети и насосной станции (ТП-3)

Рисунок 3.1.2.2-1 – Тепловая сеть от котельной №1 до потребителя по адресу улица Матросова, 1 с учетом новой тепловой сети и насосной станции (ТП-3)

Вариант 3. Переключение тепловых «лучей» № 1, 2, 3, 4, 5 на котельную № 4, мероприятия по ее модернизации и строительство газовых котельных для тепловых «лучей» №№ 6, 8(ТП-2)

Для переключения нагрузки тепловых «лучей» №№1, 2, 3, 4, 5 необходимы следующие мероприятия:

- проектирование и строительство новой дымовой трубы взамен демонтированной бывшей в аварийном состоянии железобетонной трубы;

- тепловые сети котельной № 4 перевести на температурный график 105-70ºС для обеспечения работы тепловой сети в сторону Северо-Запада и снижения затрат для строительства новой сети;

- прокладка  тепловой  сети  2Ду500  протяженностью  1300  м  от  стройдвора  до  ДК «Металлург»;

- прокладка тепловой сети 2Ду500 протяженностью 400 м от ДК «Металлург» до ПНС Айская с заменой участков по территории завода «Булат» с 2Ду300,400 на 2Ду500 протяженностью 130 м и 2Ду500 на 2Ду600 протяженностью 660 м, при этом ПНС «Айская» остается в работе;

- установка 2 насосных станций по направлению лучей № 3 и № 4, предварительная стоимость;

- часть потребителей, нагрузка которых составляет 17,6 Гкал/час, подключенных к котельной № 4 переключить на котельную № 3 по строящейся тепловой сети (район ул. Чугуновская, Сыромолотова, Таганайская) для обеспечения надежности теплоснабжения.

У потребителей (см. Таблицу 5.10), которые находятся в зоне высокого давления в обратном трубопроводе рекомендуется установить ИТП

Путь для построения пьезометрического графика и результаты гидравлического расчета (с учетом перспективных потребителей) приведены ниже на рисунках.

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа

Вариант 1. Строительство газовых котельных для каждого теплового «луча» (лучи №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8)

Величина капитальных затрат на строительство участков тепловых сетей для переключения потребителей на новые БМК в связи с отказом от теплоснабжения ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ Энерго» приведена ниже в таблице.

Таблица 3.2.1-1 - Величина капитальных затрат на строительство участков тепловых сетей

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство блочно-модульных котельных: |  |
|  | Котельная №1 мощностью 10500 кВт | 59 354 095,38 |
|  | Котельная №2 мощностью 300 кВт | 2 890 349,30 |
|  | Котельная №3 мощностью 8400 кВт | 47 483 276,30 |
|  | Котельная №4 мощностью 7000 кВт | 39 569 396,92 |
|  | Котельная №5 мощностью 32000 кВт | 127 910 167,30 |
|  | Котельная №6 мощностью 8400 кВт | 47 483 276,30 |
|  | Котельная №7 мощностью 6000 кВт | 33 916 625,93 |
| 2 | Строительство подводящих тепловых сетей к котельным: |  |
|  | К котельной №1 | 4 051 542,32 |
|  | К котельной №2 | Отсутствует участок под строительство |
|  | К котельной №3 | Отсутствует участок под строительство |
|  | К котельной №4 | Отсутствует участок под строительство |
|  | К котельной №5 вариант №1 (наименее затратный) | 841 132,25 |
|  | К котельной №6 | 615 455,68 |
|  | К котельной №7 вариант №2 | 7 202 741,92 |
| 3 | Строительство ИТП у потребителей: |  |
|  | Для потребителей луча №5 вариант №1 (наименее затратный) | 98 038 602,28 |
| 4 | Технические мероприятия по подключению котельных к сетям электроснабжения: |  |
|  | Котельная №1 | 903 927,60 |
|  | Котельная №2 | Отсутствует участок под строительство |
|  | Котельная №3 | Отсутствует участок под строительство |
|  | Котельная №4 | Отсутствует участок под строительство |
|  | Котельная №5 | 7 856 125,20 |
|  | Котельная №6 | 1 837 796,40 |
|  | Котельная №7 | 1 144 887,60 |

Вариант 2. Строительство газовых котельных для тепловых «лучей» №№ 1, 2, 3, 4, 5 и «лучей» №№ 6, 8(ТП-2)

Величина капитальных затрат на строительство участков тепловых сетей для переключения нагрузок приведена ниже в таблице ниже.

Таблица 3.2.2-1 – Состав мероприятий по строительству участков тепловых сетей для переключения нагрузок

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Зона ЕТО | Реконструкция/Строительство | Вид сетей | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ВСЕГО на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новая БМК 60 МВт - ТК 017н (тепловой луч №3) | Новая БМК 60 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 002 | Строительство | распределительная | 0 | 0,426 | 350 | Надземная | 26,4 | 2019 | 2020 | 1,85 | 18,45 | 7,95 | 28,25 |
| 2 | ТК 017н (тепловой луч №3) - до врезки в магистраль теплового луча №4 | Новая БМК 60 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 002 | Строительство | распределительная | 0 | 0,325 | 100 | Надземная | 2,3 | 2020 | 2021 | 0,17 | 1,70 | 0,73 | 2,61 |
| 3 | Новая БМК 60 МВт - до врезки в магистраль теплового луча №1 | Новая БМК 60 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 002 | Строительство | распределительная | 0 | 0,325 | 450 | Надземная | 10,3 | 2020 | 2021 | 0,77 | 7,67 | 3,30 | 11,74 |
| 4 | Новая БМК 60 МВт - до врезки в магистраль теплового луча №5 | Новая БМК 60 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 002 | Строительство | распределительная | 0 | 0,529 | 15 | Надземная | 1,3 | 2020 | 2021 | 0,10 | 0,96 | 0,42 | 1,48 |
| 5 | Тепловая сеть 2Ду 350 в сторону теплового луча №6 (ТП-3) от новой БМК 15 МВт до УТ-12 Ду350 L=140 м | Новая БМК 15 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 002 | Строительство | распределительная | 0 | 0,377 | 140 | Канальная | 12,7 | 2020 | 2021 | 0,96 | 9,49 | 4,09 | 14,53 |
| 6 | от УТ-1 до УТ-2 2Ду 300 L=280 м | Новая БМК 15 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 002 | Строительство | распределительная | 0 | 0,325 | 280 | Канальная | 15,1 | 2020 | 2021 | 1,14 | 11,27 | 4,85 | 17,26 |
| 7 | перемычка от УТ-1 до УТ-3 2Ду 200 L=185 м | Новая БМК 15 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 002 | Строительство | распределительная | 0 | 0,219 | 185 | Канальная | 8,1 | 2021 | 2022 | 0,65 | 6,46 | 2,78 | 9,90 |
| 8 | перемычка от УТ-1 до УТ-4 2Ду 125 L=145м | Новая БМК 15 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 002 | Строительство | распределительная | 0 | 0,133 | 145 | Канальная | 5,3 | 2021 | 2022 | 0,42 | 4,20 | 1,81 | 6,43 |
| 9 | Строительство перекачивающей насосной станции на обратном трубопроводе в ТП-3, установка регулятора перепада давления на подающем трубопроводе | Новая БМК 15 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 002 | Строительство | распределительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2021 | 2022 | 0,20 | 1,99 | 0,86 | 3,05 |
| 10 | реконструкция участка тепловой сети от насосной станции ТП-3 до УТ-5 с 2Ду 200 на 2 Ду 300 L=314 м | Новая БМК 15 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 002 | Реконструкция | распределительная | 0,219 | 0,325 | 314 | Канальная | 18,4 | 2021 | 2022 | 1,48 | 14,66 | 6,31 | 22,45 |
| 11 | перемычка 2Ду 250 L=5м между УТ-5 и УТ-2 | Новая БМК 15 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 002 | Строительство | распределительная | 0 | 0,273 | 5 | Канальная | 0,3 | 2020 | 2021 | 0,02 | 0,19 | 0,08 | 0,29 |
| 12 | установка доп арматуры на подающем и обратном трубопроводе для разграничения зон по гидравлике | Новая БМК 15 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 002 | Строительство | распределительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 2020 | 2021 | 0,02 | 0,15 | 0,06 | 0,23 |
| 13 | Тепловая сеть 2Ду 300 до существующей ТК 220 L=240 м | Новая БМК 15 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 002 | Строительство | распределительная | 0 | 0,325 | 240 | Канальная | 12,9 | 2020 | 2021 | 0,97 | 9,66 | 4,16 | 14,79 |
| 14 | установка регулятора давления на обратном трубопроводе (РДО) | Новая БМК 15 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 002 | Строительство | распределительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 2020 | 2021 | 0,04 | 0,41 | 0,18 | 0,63 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1519 | 0 | 116,144 |  |  | 8,78563 | 87,2633 | 37,5904 | 133,64 |

Вариант 3. Переключение тепловых «лучей» № 1, 2, 3, 4, 5 на котельную № 4, мероприятия по ее модернизации и строительство газовых котельных для тепловых «лучей» №№ 6, 8(ТП-2)

Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий по варианту 3 представлена ниже в таблице.

Таблица 3.2.3-1 - Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий по варианту 3

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной №4 | 366 418 805,58 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей котельной №4 | 124 863 961,34 |
| 3 | Завершение работ реконструкции теплоснабжения центра г. Златоуст (от котельной №3) | 80 915 785,34 |
| 4 | Строительство ИТП для потребителей луча №5 | 98 038 602,28 |
| 5 | Котельная для тепловых лучей №6,8 мощностью 15000 кВт | 66 744 355,86 |
| 6 | Строительство подводящих тепловых сетей к котельной для тепловых лучей № 6, 8 | 38 182 835,14 |
| 7 | Технические мероприятия по подключению котельной для тепловых лучей | 1 254 015,60 |
|  | №6,8 к сетям электроснабжения |  |
| 8 | Технологическое подключение котельной для тепловых лучей №6,8 к сетям газораспределения | 873 205,85 |
| 9 | Технические мероприятия по подключению котельной для тепловых лучей | 542 934,92 |
|  | №6,8 к сетям водоснабжения и водоотведения |  |
|  | Итого: | 777 834 501,91 |

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

На основании описанных выше вариантов развития системы теплоснабжения металлургического района Златоустовского городского округа был проведен расчет экономической эффективности (в рамках ТЭО), который включает в себя:

1) Расчет тарифных последствий от реализации мероприятий по каждому варианту;

2) Расчет экономической эффективности проекта для инвестора;

3) Расчет расхода бюджетных средств, связанный с компенсацией роста тарифа.

Результаты оценки ценовых последствий согласно материалам выполненного ТЭО представлены на рисунке ниже.

Рисунок 3.3-1 – Сравнение ценовых последствий согласно материалам ТЭО

Выводы:

Наиболее приемлемым вариантом развития системы теплоснабжения металлургического района Златоустовского городского округа является комбинированный вариант №2-1, состоящий из мероприятий, взятых частично из вариантов 1 и 2. Основными мероприятиями варианта №2-1 является строительство новой БМК 60 МВт для переключения потребителей с тепловых «лучей» №№ 1, 2, 3, 4, 5, а также строительство новой БМК 8,4 МВт и новой БМК 6,0 МВт для переключения потребителей с тепловых «лучей» №№ 6, 8 соответственно. Графически зоны новых БМК приведены на рисунке ниже:

Рисунок 3.3-2 – Рекомендуемый вариант замещения ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ- Энерго»

Выбор данного варианта в качестве приоритетного был сделан в виду следующих причин:

1) при наименьших исходных затратах Инвестора и Администрации он обеспечивает наибольшую экономию бюджетных средств;

2) сохраняется экономическая эффективность проекта для Инвестора, что повышает инвестиционную привлекательность проекта;

3) данный вариант развития системы теплоснабжения металлургического района Златоустовского городского округа является технически реализуемым (в отличии от варианта №1).