|  | Схема теплоснабжения в административных границах города Златоуста на период до 2033 года (актуализация на 2020 год) Обосновывающи прое материалы Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения	4

1.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	5

2.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	5

2.1.	Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения	5

2.2.	Определение условий организации поквартирного отопления	7

3.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	10

4.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	10

5.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Группа проектов №11	10

6.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	11

6.1.	Группа проектов 12. Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	11

6.2.	Группа проектов 13. Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы		11

6.3.	Группа проектов 14. Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в связи с физическим износом оборудования	11

7.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок. Группа проектов №19	20

8.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации  котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	21

9.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	21

10.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	21

11.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии. Группа проектов №18	21

12.	Строительство и реконструкция котельных с увеличением мощности, в связи с подключением новых потребителей. Группа проектов №15	25

13.	Реконструкция котельных, в связи с физическим износом оборудования и с целью повышения эффективности производства тепловой энергии. Группы проектов №17 и 16	26

13.1.	Организация резервного топлива на котельных №3 и 5 ООО «Теплоэнергетик»	26

13.2.	Реконструкция котельной №9	29

14.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями	29

15.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа	29

16.	Анализ целесообразности ввода новых и  реконструкции и (или) модернизации  существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	30

17.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа	31

18.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	32

Приложение 1. Перспективные балансы тепловой мощности по источникам теплоснабжения в течение расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения	36

Приложение 2. Перспективные балансы теплопотребления по источникам теплоснабжения в течение расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения	110

- Общие положения

В результате реализации предложенных мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят 9 групп проектов, в том числе:

1) 	Группа проектов 11 - новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

2)	 Группа проектов 12 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

3) 	Группа проектов 13 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

4)	 Группа проектов 14 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в связи с физическим износом оборудования;

5)	 Группа проектов 15 – строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

6)	 Группа проектов 16 - реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы;

7) 	Группа проектов 17 - реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;

8)	 Группа проектов 18 - новое строительство теплоисточников для обеспечения существующих потребителей (переключение нагрузки существующих потребителей);

9) 	Группа проектов 19 - реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле.

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 г. существенные корректировки коснулись:

- Уточнены стоимости мероприятий по установке системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 и 5 ООО «Теплоэнергетик», в соответствии с выполненными сметами (№10.00.454.032-СМ и №10.00.454.033-СМ, соответственно).

- Исключены мероприятия:

- строительство новой БМК «Шапошникова» для замещения выводимой из эксплуатации тепломагистрали от ЦЭС АО «ЗЭМЗ» – фактически реализовано в базовом периоде;

- строительство новой БМК «Тарабрина» для замещения выводимой котельной ОАО «Росспиртпром» «Златоустовский ликероводочный завод» - котельная продана ООО «Теплосервис» и передана в постоянную эксплуатацию ООО «Теплоэнергетик» (ныне – котельная №9).

- Уточнено количество котельных и финансовые потребности для замещения мощности выбывающей ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-энерго». Подав заявку в Администрацию г. Златоуста об отключении потребителей, фактически ООО «ЗЭМЗ-энерго» предопределило революционный сценарий развития данной зоны теплоснабжения.

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

  - Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся  соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой)  цене, в целях компенсации затрат на строительство новых  и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в Главе 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

1. Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,01 Гкал/ч/га;

- Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

- Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

  - Определение условий организации поквартирного отопления

В соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения».

Вышеуказанная статья вступила в законную силу с 01 января 2011 года, а перечень запрещенных к использованию индивидуальных квартирных источников тепловой энергии был утвержден в апреле 2012 года (п. 44 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 г. № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»):

«В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, не отвечающие следующим требованиям:

- наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

- наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

- температура теплоносителя - до 95°C;

- давление теплоносителя - до 1 МПа».

Отказ от централизованного отопления представляет собой как минимум процесс по замене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в технический паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ (далее по тексту – ЖК РФ) такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой системы отопления (то есть получении проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т.п.).

В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила), замена нагревательного оборудования является переустройством жилого помещения.

Частью 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что переустройство жилого помещения производится с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.

Согласно п. 1.7.2 Правил, переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демонтаж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта, может привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома. То есть, если с момента постройки многоквартирный дом рассчитан на централизованное теплоснабжение, то установка индивидуального отопления в квартирах нарушает существующую внутридомовую схему подачи тепла.

Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о переустройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

Одновременно с указанным заявлением представляются документы, определенные в статье 26 Жилищного кодекса РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и техническая документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный источник теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект выполняется организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида работ, которое выдается саморегулируемыми организациями в строительной отрасли.

Кроме того, при установке в жилом помещении отопительного оборудования его качественные характеристики должны подтверждаться санитарно-эпидемиологическим заключением, пожарным сертификатом, разрешением Ростехнадзора и сертификатом соответствия.

Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем реконструкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя бы в одной квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

То есть для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энергии желающим, кроме согласования этого вопроса с органами местного самоуправления, необходимо также получение на это переустройство согласия всех собственников жилья в многоквартирном доме.

Отсутствие всех вышеперечисленных документов может трактоваться как самовольное отключение от централизованного теплоснабжения.

Самовольная реконструкция систем теплопотребления — это не что иное, как разрегулировка сетей и внутренних систем всего многоквартирного жилого дома. Эти работы могут привести к нарушению гидравлики, неправильному распределению тепловой энергии, перегреву или недогреву помещений, и, в конечном итоге, к нарушению прав других потребителей тепловых услуг.

Перевод на автономное отопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной системы дома, к значительному увеличению расхода газа, на что существующие газовые трубы (их сечение) не рассчитаны. Кроме этого при отключении основной доли потребителей в многоквартирных домах увеличивается резерв мощности котельной, что негативно сказывается на работе теплоснабжающей организации и на предоставлении услуг теплоснабжения остальным потребителям (например, следует рост тарифа для остальных потребителей, что ущемляет их права).

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», п. 7.3.7) применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире. Допускается перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе при полной проектной реконструкции инженерных систем дома, а именно:

  - общей системы теплоснабжения дома;

  - общей системы газоснабжения дома, в т. ч. внутридомового газового оборудования, газового ввода;

  - системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа;

  - кроме того, для установки теплогенератора объем кухни квартиры должен быть не менее 15 куб. м.

Кроме того, демонтаж приборов отопления не свидетельствует о том, что тепловая энергия гражданами не потреблялась, поскольку энергия передавалась в дом, где распределялась через транзитные стояки по квартирам и общим помещениям дома, тем самым отапливая весь дом.

Собственниками помещений многоквартирного дома, перешедшими с централизованного отопления на индивидуальное, оплачивается только собственное потребление. Однако, жилищное законодательство (статьи 30 и 39 Жилищного Кодекса Российской Федерации) не освобождает граждан, отключившихся от центрального отопления, от оплаты за тепловые потери системы отопления многоквартирного дома и расход тепловой энергии на общедомовые нужды.

Учитывая вышеизложенные факты отказ от централизованного теплоснабжения и переход на автономное теплоснабжение, возможен и целесообразен только для многоквартирного дома в целом, но тогда соответствующее решение должны принять собственники помещений МКД, разработать проект реконструкции внутренних инженерных систем, согласовать его с соответствующими службами. Для этого необходимо провести собрание собственников жилых помещений, на котором принять решение о переводе всех квартир дома на индивидуальное теплоснабжение с отключением от централизованного теплоснабжения, определить источник финансирования данных работ, в том числе проектных.

В соответствии с СП 41-108-2004 забор воздуха для горения должен производиться непосредственно снаружи здания воздуховодами. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.

Учитывая данные факты, установка газовых теплогенераторов для теплоснабжения возможна только во всех помещениях многоквартирного дома, с обеспечением принудительной подачи (циркуляцией воды) в контуры отопления и горячего водоснабжения.

В случае имеющейся возможности установки индивидуального газового отопительного оборудования, на общем собрании собственников помещений принимается решение о переводе всех квартир дома на индивидуальное отопление, органами местного самоуправления издается постановление о переводе всех квартир дома на индивидуальное отопление, а управляющими компаниями, ТСЖ и другими балансодержателями многоквартирных домов должен выполняться расчет пропускной способности подводящих и внутренних газопроводов и разрабатывается откорректированный проект газоснабжения жилого дома в целом.

Следует отметить, что отключение от централизованного теплоснабжения многоквартирного дома невозможно в случае возникновения серьезных нарушений в схеме теплоснабжения муниципального образования, возникших при отключении многоквартирного дома от централизованного теплоснабжения. Данное заключение может дать местная теплоснабжающая организация. Также массовая установка индивидуальных котлов не может быть разрешена там, где диаметр газовых труб рассчитан только на подключение кухонных плит, так как просто не хватит давления газа. Согласно гидравлическим расчетам, котел потребляет газа больше, чем газовая колонка или плита, так как он значительный период времени работает в постоянном режиме, рассчитанном на обогрев квартиры и на подачу горячей воды.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Ни ТЭЦ АО «Златмаш», ни ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-энерго» не участвуют в конкурентном отборе мощности, т.к. не отпускают электроэнергию в сеть. Отпущенная с шин ТЭЦ электроэнергия расходуется на собственные нужды промышленных предприятий. Соответственно, турбоагрегаты, работающие в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Ни одна из ТЭЦ не осуществляет комбинированную выработку в вынужденном режиме.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Группа проектов №11

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В настоящее время актуальными являются программы:

- федерального значения – Схема и программа развития Единой энергетической системы на 2019-2025 гг. (далее по тексту - СиПР ЕЭС на 2019-2025 гг.);

- регионального значения – Схема и программа развития электроэнергетики Челябинской области на 2020-2024 гг. (далее по тексту - СиПР ЭЧО на 2020-2024 гг.)

В программах развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

Перспектива развития объектов электроэнергетики на отдаленный период предопределена Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 г., утвержденной Постановлением Правительства РФ от 09.06.2017 г. №1209-р.

Ни в одном из нормативных документов, не предписано глобальное изменение режимно-балансовой ситуации Челябинской области в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии, в т.ч. и на территории г. Златоуста.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

  - Группа проектов 12. Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Существующие источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии имеют достаточные резервы тепловой мощности для подключения перспективных нагрузок.

  - Группа проектов 13. Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы

Реконструкция действующих ТЭЦ, для повышения эффективности работы, проектом не предусматривается.

  - Группа проектов 14. Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в связи с физическим износом оборудования

Для теплоснабжения потребителей северо-западной части города Златоуста (населения и промышленных потребителей) исторически использовались мощности котельной Златоустовского электрометаллургического завода – ЦЭС АО «ЗЭМЗ».

В настоящее время ООО «ЗЭМЗ-энерго» осуществляет теплоснабжение по исторически сложившейся схеме - тепловая энергия в виде пара и горячей воды вырабатывается на мощностях котельной и передается промышленным потребителям, расположенным на территории завода (в том числе самому заводу АО «ЗЭМЗ»), а также сторонним потребителям в сеть МУП «Коммунальные сети».

Кроме того, на котельной установлена турбина с турбогенератором, позволяющая обеспечить электроэнергией потребителей собственных нужд котельной, а также некоторых потребителей АО «ЗЭМЗ».

Котельная ЦЭС АО «ЗЭМЗ», находящаяся в эксплуатации ООО «ЗЭМЗ-Энерго», осуществляет теплоснабжение потребителей завода АО «ЗЭМЗ» паром и горячей водой, а также обеспечивает теплоснабжение Центрального, Металлургического и Северо-Западного районов города (в том числе через бойлерные установки тепловых пунктов №№1,2, на которые подается пар).

Теплоснабжение осуществляется от коллекторов по заводу и далее в город по «лучам». Схема выдачи мощности представлена ниже. Нагрузки по лучам были рассчитаны на основании данных оперативного контроля.

Рисунок 6.3-1 – Схема выдачи мощности ЦЭС ООО «ЗЭМЗ-энерго»

Согласно полученным результатам, нагрузка «городских» потребителей (за территорией завода ЗЭМЗ) составляет 51,4 Гкал/час в горячей воде и 10,8 Гкал/час в паре.

Таким образом, видно, что присоединенная нагрузка ЦЭС ООО «ЗЭМЗ-энерго» на территории самого завода составляет порядка 25-30 Гкал/час.

Баланс тепловой энергии за последние 3 года представлен в таблице и на рисунке ниже.

Рисунок 6.3-2 – Структура отпуска в сеть

Таблица 6.3-1 Структура отпуска тепловой энергии от ТЭЦ

| Показатель | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 425841 | 406031 | 396942 |
| 1) в горячей воде | Гкал | 305562 | 301995 | 298532 |
| 2) в паре | Гкал | 120279 | 104036 | 98410 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 40958 | 20722 | 20123 |
| 1) в горячей воде | Гкал | 4488 | 4282 | 4586 |
| 2) в паре | Гкал | 36470 | 16440 | 15537 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 384883 | 385309 | 376819 |
| 1) в горячей воде | Гкал | 301074 | 297713 | 293946 |
| 1-1) в горячей воде промышленным потребителям (на коллекторах) | Гкал | 114647 | 104764 | 76704 |
| 1-2) в горячей воде на нужды городской застройки (МУП «Коммунальные сети») | Гкал | 186427 | 192949 | 217242 |
| 2) в паре на нужды промышленности | Гкал | 83809 | 87596 | 82873 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 108695 | 139277 | 154886 |
| 1) в сетях ООО "ЗЭМЗ-энерго" | Гкал | 95362 | 114584 | 99262 |
| 1-1) в горячей воде | Гкал | 53465 | 72528 | 57512 |
| 1-2) в паре | Гкал | 41897 | 42057 | 41750 |
| 2) в сетях МУП «Коммунальные сети» | Гкал | 13333 | 24693 | 55624 |
| 2-1) в горячей воде | Гкал | 13333 | 24693 | 55624 |
| 2-2) в паре | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск ООО "ЗЭМЗ-энерго", в т.ч. | Гкал | 289521 | 270725 | 277557 |
| 1) горячая вода | Гкал | 247609 | 225185 | 236434 |
| 2) пар | Гкал | 41912 | 45539 | 41123 |
| Полезный отпуск по всем конечным потребителям (потребители ООО "ЗЭМЗ-энерго" + МУП «Коммунальные сети»), в т.ч. | Гкал | 276188 | 246032 | 221933 |
| 1) горячая вода | Гкал | 234276 | 200492 | 180810 |
| 2) пар | Гкал | 41912 | 45539 | 41123 |
| Полезный отпуск по конечным промышленным потребителям (снабжаемым по сетям ООО "ЗЭМЗ-энерго") | Гкал | 103094 | 77776 | 60315 |
| 1) горячая вода | Гкал | 61182 | 32236 | 19192 |
| 2) пар | Гкал | 41912 | 45539 | 41123 |
| Полезный отпуск по МУП «Коммунальные сети», в т.ч. | Гкал | 173094 | 168256 | 161618 |
| 1) горячая вода | Гкал | 173094 | 168256 | 161618 |
| 2) пар | Гкал | 0 | 0 | 0 |

Производственная деятельность котельной ЦЭС АО «ЗЭМЗ» характеризуется очень высокой долей потерь, причем высокая доля потерь (порядка 20-30% приходятся на магистральные трубопроводы и распределительную сеть завода).

Топливный баланс за последние 3 года представлен в таблице ниже.

Таблица 6.3-2 Топливный баланс ТЭЦ

| Показатель | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы условного топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |
| Выработано электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 21,608 | 16,627 | 15,644 |
| На агрегатах паротурбинного цикла, всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 21,608 | 16,627 | 15,644 |
| в теплофикационном режиме | млн. кВт·ч | 21,608 | 16,627 | 15,644 |
| в конденсационном режиме | млн. кВт·ч |  |  |  |
| На агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч.: | млн. кВт·ч |  |  |  |
| разомкнутый цикл | млн. кВт·ч |  |  |  |
| цикл с утилизацией теплоты отходящих газов | млн. кВт·ч |  |  |  |
| На агрегатах парогазового цикла, в т.ч.: | млн. кВт·ч |  |  |  |
| с генераторов газотурбинного привода | млн. кВт·ч |  |  |  |
| с генераторов паровой турбины, в т.ч.: | млн. кВт·ч |  |  |  |
| в конденсационном режиме | млн. кВт·ч |  |  |  |
| в теплофикационном режиме | млн. кВт·ч |  |  |  |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 16,391 | 15,815 | 15,154 |
| на выработку электроэнергии | млн. кВт·ч | 0,210 | 0,208 | 0,210 |
| на выработку тепловой энергии | млн. кВт·ч | 16,181 | 15,607 | 14,944 |
| Покупка электроэнергии | млн. кВт·ч |  | 0,100 | 0,300 |
| Всего отпущено с шин ТЭЦ | млн. кВт·ч | 5,217 | 0,912 | 0,790 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 425,841 | 406,031 | 396,942 |
| из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов | тыс. Гкал | 206,513 | 168,634 | 159,564 |
| из котлов-утилизаторов газотурбинных агрегатов, в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  |  |
| в режиме подтопки | тыс. Гкал |  |  |  |
| из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов парогазовых установок | тыс. Гкал |  |  |  |
| из пиковых водогрейных котлоагрегатов | тыс. Гкал | 215,775 | 228,900 | 229,733 |
| из РОУ и прочих станционных объектов | тыс. Гкал | 3,553 | 8,497 | 7,645 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | тыс. Гкал | 40,958 | 20,722 | 20,123 |
| в паре | тыс. Гкал | 36,470 | 16,440 | 15,537 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 4,488 | 4,282 | 4,586 |
| Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов, в т.ч. : | тыс. Гкал | 384,883 | 385,309 | 376,819 |
| в паре | тыс. Гкал | 120,279 | 104,036 | 98,410 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 264,604 | 281,273 | 278,409 |
| Затрачено условного топлива | тыс. тут | 73,3 | 68,6 | 66,9 |
| На выработку электроэнергии | тыс. тут | 5,6 | 2,6 | 2,4 |
| На выработку электроэнергии на агрегатах паротурбинного цикла, в т.ч.: | тыс. тут | 5,6 | 2,6 | 2,4 |
| в теплофикационном режиме | тыс. тут | 5,6 | 2,6 | 2,4 |
| в конденсационном режиме | тыс. тут |  |  |  |
| На выработку электроэнергии на агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч. | тыс. тут |  |  |  |
| в разомкнутом цикле | тыс. тут |  |  |  |
| в цикле с утилизацией теплоты отходящих газов | тыс. тут |  |  |  |
| На выработку электроэнергии на агрегатах парогазового цикла | тыс. тут |  |  |  |
| На отпуск тепловой энергии | тыс. тут | 67,7 | 66,0 | 64,5 |
| Виды топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 73,3 | 68,6 | 66,9 |
| природный газ | тыс. тут | 73,3 | 68,6 | 66,9 |
| уголь | тыс. тут |  |  |  |
| мазут | тыс. тут |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. тут |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 60,9 | 57,6 | 56,3 |
| уголь | тыс. тонн |  |  |  |
| мазут | тыс. тонн |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. тонн |  |  |  |
| Удельные расходы топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку электроэнергии | гу.т/кВт·ч | 259,16 | 155,44 | 150,53 |
| УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ | гу.т/кВт·ч |  |  |  |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 158,98 | 162,55 | 162,49 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ | кгу.т/Гкал | 175,90 | 171,29 | 171,17 |
| Фактический годовой коэффициент теплофикации | - | 0,485 | 0,415 | 0,402 |
| Коэффициент использования теплоты топлива | - | 0,830 | 0,846 | 0,848 |

УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ превышает 170 кгу.т/Гкал, что не соответствует уровню не только современных высокоэффективных ТЭЦ, но и современных БМК.

Таким образом, основные эффекты от разукрупнения зоны ТЭЦ могут быть достигнуты за счет:

- Экономии топлива при производстве;

- Экономии от снижения уровня потерь в тепловых сетях.

Ежегодно наблюдается снижение объема поставок тепловой энергии потребителям, что негативно сказывается на показателях работы источника и приводит к увеличению удельных потерь при передаче тепловой энергии потребителям.

Такая ситуация позволяет сделать выводы о необходимости:

- Точного прогнозирования отпуска тепловой энергии с учетом планов потребителей по переходу на собственные источники;

- Изменения структуры и состава потребителей, изменения структуры сетей (отказ от паропровода) с целью снижения потерь тепловой энергии.

Для анализа перспектив теплоснабжения от ЦЭС АО «ЗЭМЗ», в базовой версии было рассмотрено несколько вариантов развития системы теплоснабжения:

- инерционный сценарий развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго» от ЦЭС АО «ЗЭМЗ», предусматривающий продолжение использования источника теплоснабжения без внедрения инвестиционных мероприятий;

- оптимизационный сценарий развития, предполагающий инвестиции в источник ЦЭС АО «ЗЭМЗ» и сети с целью повышения энергетической и экономической эффективности и надежности работы ООО «ЗЭМЗ-Энерго»;

- революционный сценарий, предполагающий полный отказ от источника ЦЭС АО «ЗЭМЗ» и переход к теплоснабжению потребителей за счет строительства отдельных источников в виде блочно-модульных для каждой группы потребителей.

Необходимо отметить, до актуализации Схемы теплоснабжения в Администрацию города направлено уведомление о необходимости переключения потребителей на прочие источники (см. рисунок ниже), что противоречит инерционному и оптимизационному сценариям. Таким образом, в настоящем проекте рассматривается только революционный сценарий.

Рисунок 6.3-3 – Уведомление о выводе из эксплуатации котельной

В ответ на уведомление о выводе, администрацией подготовлен ответ, согласно которому решение о выводе не согласовывается на данном этапе.

Рисунок 6.3-4 – Ответ Администрации на письмо о выводе из эксплуатации котельной АО «ЗЭМЗ»

Таким образом, в ближайшее время вывод котельной невозможен, пока не будет оформлено уведомление надлежащим образом, с указанием сроков вывода, соответствующих требованиям действующего законодательства.

Учитывая первостепенную важность вопроса, по заказу МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» разработано ТЭО «Разработка ТЭО в части определения оптимальных вариантов теплоснабжения района метзавода Златоустовского городского округа». Рассмотрено 3 варианта:

- Строительство газовых котельных для каждого теплового «луча» (лучи №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8);

- Строительство газовых котельной для тепловых «лучей» №№ 1, 2, 3, 4, 5 и «лучей» №№ 6, 8(ТП-2);

- Переключение тепловых «лучей» № 1, 2, 3, 4, 5 на котельную № 4, мероприятия по ее модернизации и строительство газовых котельных для тепловых «лучей» №№ 6, 8(ТП-2).

Наиболее приемлемым вариантом развития системы теплоснабжения металлургического района Златоустовского городского округа является Вариант 2-1, так как:

1) при наименьших исходных затратах Инвестора и Администрации он обеспечивает наибольшую экономию бюджетных средств;

2) сохраняется экономическая эффективность проекта для Инвестора, что повышает инвестиционную привлекательность проекта;

3) данный вариант развития системы теплоснабжения металлургического района Златоустовского городского округа является технически реализуемым.

Для реализации варианта потребуется строительство котельных, согласно таблице ниже.

Таблица 6.3-3 Характеристики котельных и объемы финансирования на реализацию мероприятий по замещению мощности ТЭЦ АО «ЗЭМЗ»

| № п/п | Источник теплоснабжения | Установленная мощность теплоисточника, Гкал/ч | Стоимость мероприятия, относимая на тепловую энергию, в ценах на год реализации (без НДС), млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Новая БМК 60 МВт | 51,6 | 199,860 |
| 34 | Новая БМК 8,4 МВт | 7,2 | 39,569 |
| 36 | Новая БМК 6,0 МВт | 5,2 | 28,264 |
| 35 | Новая БМК вместо ЦТП №1 | 15,0 | 67,184 |

Предполагаемые места расположения котельных в графическом виде представлены в Главах 8 и 5.

Перспективные балансы тепловой мощности по новым котельным представлены в Приложении 1, балансы тепловой энергии – в Приложении 2, топливные балансы – в Главе 10, тарифно-балансовые модели – в Главе 14.

Мероприятия должны быть запланированы на самую ближайшую перспективу.

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок. Группа проектов №19

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок проектом актуализированной на 2020 г. Схемы теплоснабжения не предусматриваются.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации  котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Увеличение зоны действия существующих котельных, на основе переключения тепловых нагрузок от смежных источников не предусматривается.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

После разукрупнения зоны ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-энерго», в работе остается единственный источник тепловой энергии с комбинированной выработкой – ТЭЦ АО «Златмаш». Вблизи зоны ЕТО №01 отсутствуют источники тепловой энергии с некомбинированной выработкой, которые при минимальных капитальных затратах могли бы быть переведены на ТЭЦ в постоянный или пиковый режим совместной работы.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Проектом актуализации Схемы теплоснабжения предусматривается расширение зоны действия сохраняемой ТЭЦ АО «Златмаш», за счет подключения перспективных потребителей, в границах существующих кварталов (уплотнительная застройка). Переключение котельных на ТЭЦ не предусматривается.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии. Группа проектов №18

В актуализированном проекте Схемы теплоснабжения к мероприятиям данной группы проектов относятся решения по замещению мощности котельной ООО «НПП «Техмикс».

В январе 2016 года ООО «НПП «Техмикс» направило в адрес Администрации Златоустовского городского округа уведомление о выводе из эксплуатации собственной котельной в связи с экономической нецелесообразностью ее использования.

Рисунок 11-1 – Несогласование Администрацией вывода котельной

Однако и по состоянию на 07.10.2019 г. уведомление не оформлено надлежащим образом, поэтому не принято Администрацией городского округа. Таким образом, вывод котельной невозможен в настоящее время. Но в целом проектом Схемы теплоснабжения должны быть предусмотрены технические решения по замещению действующей котельной.

Так как котельная ООО «НПП «Техмикс» обеспечивает теплоснабжение ряда потребителей городского округа, в том числе школу и жилые дома, при выводе из эксплуатации данного источника необходимо предусмотреть альтернативные источники теплоснабжения указанных объектов:

- жилой дом по адресу ул. Аносова 175;

- основная общеобразовательная школа № 17 по адресу ул. Аносова 129.

Расстояние между объектами достаточно велико и других существующих и перспективных потребителей в данном районе не прогнозируется, осуществлять теплоснабжение этих объектов от единого источника со строительством (реконструкцией существующих) тепловых сетей не представляется целесообразным.

Для теплоснабжения школы и жилого дома предлагается установить индивидуальные источники тепловой энергии на каждом из объектов потребления.

По данным МУП «Коммунальные сети» полезный отпуск потребителям от котельной ООО «НПП «Техмикс» за 2016 год составил 1,52 тыс. Гкал. В целом с 2014 года отпуск от этой котельной не превышал 2,1 тыс. Гкал в год.

Обратный пересчет отпуска тепловой энергии позволяет сделать вывод о том, что фактически подключенная «городская» нагрузка котельной не превышает 0,8 Гкал/час.

Для оценки потребности в тепловой мощности каждого из объектов была произведена оценка площади отапливаемых объектов:

- площадь Школы №17 составила 4500 м2;

- площадь жилого дома (Аносова 175) 1800 м2.

С учетом ветхости жилья удельная отопительная нагрузка принята для жилого дома – 0,1 Гкал/тыс. м2, для школы – 0,13 Гкал/тыс. м2.

Тогда нагрузка жилого дома при округлении сверху составит 0,2 Гкал/час, Школы – 0,6 Гкал/час, что коррелируется с данными МУП «Коммунальные сети» по объему поставки тепловой энергии.

Таким образом, для теплоснабжения Школы №17 рекомендуется установить индивидуальную БМК (крышную или отдельно стоящую на имеющейся территории при школе) мощность 0,8-1 Гкал/час.

Рисунок 11-2 – БМК для нужд Школы №17

Для теплоснабжения жилого дома по ул. Аносова 175 предлагается установить индивидуальную БМК мощностью 0,3-0,4 Гкал/час. БМК можно установить в пристрое с торца здания, так как указано на рисунках ниже. Дымовую трубу предлагается вывести по углу здания на кровлю.

В случае, если проектом будет определена невозможность использования существующего здания для размещения котельной, требуется предусмотреть увеличение установленной мощности БМК «Школа №17» на соответствующую величину и использование существующей теплотрассы (с необходимыми реконструкциями) для обеспечения теплоснабжения жилого дома по ул. Аносова, 175.

Рисунок 11-3 – Расположение БМК «Аносова 175»

Рисунок 11-4 – Предлагаемое место пристроя для БМК «Аносова, 175»

Кроме того, актуализированной схемой теплоснабжения к данной группе проектов отнесены мероприятия по строительству новых БМК, с целью разукрупнения зоны действия ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-энерго».

Строительство и реконструкция котельных с увеличением мощности, в связи с подключением новых потребителей. Группа проектов №15

По результатам актуализации спроса на тепловую мощность установлены зоны развития территории городского округа с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченные тепловой мощностью на перспективу. В Главе 2 представлен реестр перспективных потребителей, с указанием источника теплоснабжения.

В 2019 г. запланирован ввод 1 новой котельной для теплоснабжения кв. Молодежный (выдано разрешение на ввод в эксплуатацию № 74-25-862-2019 от 18.03.2019 г.).

При сохранении планов развития мкр. Южный (см. Главу 2), может потребоваться строительство новой котельной для покрытия нагрузок данного района (развитие зоны реалистично на 2-3 этапах расчетного периода).

Базовой версией Схемы теплоснабжения предусматривался ввод мкрн. севернее существующего квартала «Березовая роща». При актуализации Схемы теплоснабжения данная площадка перспективной застройки сохраняется в проекте, однако, по информации Управления архитектуры ЗГО, теплоснабжение объектов будет осуществляться от новых источников тепловой энергии. На данном этапе предусматривается строительство новой котельной для теплоснабжения объектов. Однако при последующих актуализациях проекта источники теплоснабжения для данного мкрн. должны быть уточнены. Возможен вариант строительства пристроенных или крышных котельных.

Таблица 12-1 – Сведения о новых котельных

| № п/п | Источник теплоснабжения | Организация, эксплуатирующая источник | Установленная мощность, Гкал/ч | Стоимость мероприятия, относимая на тепловую энергию, в ценах на год реализации (без НДС), млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» | 1,7 | 17,714 |
| 29 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | ТСО не определена | 5,0 | 54,846 |
| 30 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | ТСО не определена | 2,5 | 27,596 |

Реконструкция котельных, в связи с физическим износом оборудования и с целью повышения эффективности производства тепловой энергии. Группы проектов №17 и 16

  - Организация резервного топлива на котельных №3 и 5 ООО «Теплоэнергетик»

Начиная с 2010 года ежегодно при проведении плановых проверок по подготовке Златоустовского городского округа к очередному отопительному периоду Златоустовским территориальным отделом Ростехнадзора в актах проверок фиксируется замечание «На котельных № 3, 5 не обеспечен резервный (нормативный) запас топлива на отопительный период, резервные топливные хозяйства неработоспособны». В настоящее время существующее резервное мазутное хозяйство находится в неработоспособном состоянии, восстановить его не представляется возможным: существующие подземные резервуары не эксплуатировались долгое время, в связи с чем нарушена гидроизоляция, отсутствуют подогреватели мазута, мазутопроводы, газовые горелки на котлах, насосы для перекачки мазута. Затраты по восстановлению мазутного хозяйства составляют 30,00 - 40,00 млн. руб., данные средства в настоящее время отсутствует и в бюджете Златоустовского городского округа и у обслуживающей организации ООО «Теплоэнергетик».

В связи с тем, что восстановление и в последующем эксплуатация мазутного хозяйства финансово и экономически нецелесообразна в 2011 году заказаны проекты на установку системы автономного газоснабжения, работающего на СУГ, в качестве резервного топлива для котельных №3, 5. В 2016 году получены положительные заключения ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»:

- на проект «Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива в котельных № 3 г. Златоуст, ул. 4-я Демидовская, № 29-а» по проектной документации № 25 Зл/1.2-14р/14 от 29.12.2015 г., по сметной документации № 74-1-4-Зл/1.2.-14р/14 от 26.02.2016 г.

- на проект «Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива  в  котельной № 5 г. Златоуст, ул. Аносова, 198а» по проектной документации № 25 Зл/1.2-15р/14 от 29.12.2015г., по сметной документации № 74-1-5-Зл/1.2.-15р/14 от 26.02.2016 г.

При актуализации Схемы теплоснабжения организацией-производителем предложены, а разработчиком проекта учтены следующие ниже источники и график финансирования мероприятий. Подобный сценарий финансирования не приведет к увеличению тарифов на производство свыше максимального уровня роста (см. Главу 14).

Таблица 13.1-1 – График и источники финансирования мероприятий по обеспечению резервным топливом котельных №3 и 5 ООО «Теплоэнергетик»

| № | Источники финансирования | Расходы на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство и передача тепловой энергии |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Собственные средства | 69403,491 |  | 69403,491 | 7808,584 | 15886,696 | 12393,193 | 10925,513 | 11100,409 | 11289,097 |
| В том числе: | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ) | 36088,473 |  | 36088,473 | 7808,584 | 15886,696 | 12393,193 |  |  |  |
|  | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ) | 33315,018 |  | 33315,018 |  |  |  | 10925,513 | 11100,409 | 11289,097 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 21780,671 |  | 21780,671 | 2538,920 | 2538,920 | 2538,920 | 4721,304 | 4721,304 | 4721,304 |
| 1.1.1. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ) | 7616,760 |  | 7616,760 | 2538,920 | 2538,920 | 2538,920 |  |  |  |
| 1.1.2. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ) | 14163,911 |  | 14163,911 |  |  |  | 4721,30 | 4721,30 | 4721,304 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 45308,800 |  | 45308,800 | 5269,664 | 12124,736 | 9581,528 | 5931,464 | 6106,360 | 6295,048 |
| 1.2.1. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ) | 26975,928 |  | 26975,928 | 5269,664 | 12124,736 | 9581,528 |  |  |  |
| 1.2.2. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ) | 18332,872 |  | 18332,872 |  |  |  | 5931,464 | 6106,360 | 6295,048 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения | 2314,020 |  | 2314,020 |  | 1223,040 | 272,745 | 272,745 | 272,745 | 272,745 |
| 1.4.1. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ) | 1495,785 |  | 1495,785 |  | 1223,040 | 272,745 |  |  |  |
| 1.1.2. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ) | 818,235 |  | 818,235 |  |  |  | 272,745 | 272,745 | 272,745 |
| 2. | Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | займы организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Бюджетное финансирование | 34824,672 |  | 34824,672 | 7539,152 | 0,000 | 3585,410 | 7297,026 | 7924,722 | 8478,363 |
| 3.1. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ) | 11124,562 |  | 11124,562 | 7539,152 | 0,000 | 3585,410 |  |  |  |
| 3.2. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ) | 23700,110 |  | 23700,110 |  |  |  | 7297,026 | 7924,722 | 8478,363 |
| 4. | Прочие источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе лизинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ИНВЕСТИЦИИ без НДС | 104228,162 |  | 104481,191 | 15347,736 | 15886,696 | 15978,603 | 18222,538 | 19025,130 | 19767,459 |

  - Реконструкция котельной №9

Летом 2018 г. сменился собственник котельной №9, проведена инвентаризация оборудования.

Исходя из:

  - Неудовлетворительных технико-экономических показателей котельной за 2018 г.;

  - Отсутствия у потребителей технологической нагрузки в паре на производственные нужды;

  - Фактического нахождения котлов ДКВР 4/13 ст. №1 и ДЕ-10 ст. №3 в нерабочем состоянии,

Предлагаются решения по техническому перевооружению котельной, а также капитальный ремонт оборудования, что включает в себя:

- Перевод паровых котлов ДКВ 4/13 и ДКВР 4/13 в водогрейный режим с заменой неэффективных горелок на горелки ГГЭ-3 (по одной на котёл), что предполагает возможность работы котлов на нагрузках 10-100%;

- Изменение схемы подготовки воды на подпитку тепловой сети с натрий-катионирование-деаэрация на реагентную обработку подпиточной воды реагентом ICN.

- Ремонт котла ДЕ-10-14ГМ.

- Подключение к котельной новых потребителей. Это возможно путём переключения части потребителей котельной №4 (луч от ул. Бушуева до дома №22 по ул. Ленина) с устройством перемычки между котельными №4 и № 9. К котельной №4 возможно подключить потребителей от ЦЭС ЗЭМЗ-ЭНЕРГО в связи с возможным закрытием самой ЦЭС.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное отопление применяется в малоэтажном фонде (1-3 эт.). Поквартирное теплоснабжение в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа

Актуальной проблемой повышения эффективности управления режимами централизованного теплоснабжения является уточнение фактических характеристик теплопотребления: значений расчетных полезных нагрузок и тепловых потерь, снижения нагрузок и отпусков в результате повышения энергоэффективности. Уточнённые параметры фактического потребления должны быть положены в основу актуализации балансов тепловой мощности (энергии) и перспективной тепловой нагрузки (перспективного отпуска) в каждой зоне действия источников тепловой энергии.

В процессе внесения перспективных потребителей, в электронной модели определены основные зоны, в которых прогнозируется убыль строительных фондов. Суммарные нагрузки выбывающих объектов ежегодно представлены в Главе 2.

Величина полезного отпуска, отпуска в сеть, потерь и прочих балансовых показателей в части тепловой энергии принята согласно материалам тарифных решений на 2019 г., которые размещены на официальном сайте Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Следует отметить, что показатели полезного отпуска, как и балансы тепловой энергии должны ежегодно уточняться, в процессе актуализации Схемы теплоснабжения.

На основании анализа отпуска тепловой энергии с коллекторов, полезного отпуска конечным потребителям городской застройки определены целевые показатели энергосбережения в части существующих строительных фондов. По оценке, выполненной при актуализации Схемы теплоснабжения, целевая величина потенциала энергосбережения на расчетный период актуализации составляет в зоне ТЭЦ и котельных – порядка 2%. Таким образом, перспективные балансы тепловой энергии и тепловой мощности уточнены с учетом возможного снижения потребления тепловой мощности и теплоносителя существующими объектами.

Все балансы тепловой мощности составляются в соответствии с расчетными нагрузками в системе теплоснабжения, полученными на основании пересчета фактически достигнутого максимума тепловой нагрузки (в период стояния низких температур наружного воздуха) к расчетной температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления, согласно последним требованиям к Схемам теплоснабжения.

Все расчеты производятся в соответствии со средней ГВС. Вместе с тем, разработчиком Схемы теплоснабжения при расчете перспективных гидравлических режимов, оценке достаточности резерва тепловой мощности принимается во внимание п. 5.5 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), где указано, что в расчете должна учитываться среднесуточная нагрузка ГВС.

Перспективные балансы тепловой мощности по каждому теплоисточнику представлены в Приложении 1.

Перспективные балансы тепловой энергии по каждому теплоисточнику представлены в Приложении 2.

Анализ целесообразности ввода новых и  реконструкции и (или) модернизации  существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Темпы роста возобновляемой энергетики в России по сравнению с большинством промышленно развитых стран невелики. Развитию ВИЭ в России значительно препятствуют такие факторы, как изобилие углеводородных ресурсов, отсутствие необходимой поддержки ВИЭ на государственном уровне, отсутствие законодательной базы по альтернативной энергетике, низкая обеспокоенность общества экологическими проблемами.

Динамика выработки электроэнергии в России на базе ВИЭ в 2012-2016 годах представлена в таблице ниже.

Таблица 16-1 Выработка электроэнергии в России на базе ВИЭ, млн. кВт. ч

| Год | Ветровые ЭС | Геотермальные ЭС | Малые ГЭС | Тепловые ЭС на биомассе | Всего ВИЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 7,3 | 512,8 | 3176,9 | 3213,9 | 6910,9 |
| 2013 | 9,7 | 614,5 | 3245,4 | 2834,2 | 6703,8 |
| 2014 | 10,1 | 513,2 | 2914,2 | 3812,6 | 7250,1 |
| 2015 | Н,4 | 498 | 2813,3 | 3812,6 | 7135,3 |
| 2016 | 15,6 | 512 | 2916 | 3812,6 | 7256,2 |

Как показывает опыт использования нетрадиционной энергетики, в мире нет ни одной страны, где бы нетрадиционные и возобновляемые источники энергии составляли основу топливно-энергетического баланса.

Однако существует большое количество примеров, показывающих, что нетрадиционные источники энергии могут покрывать определенное количество потребности тепловой, электрической энергии и органического топлива.

Следует сказать, что особенности учета и отнесения биотоплива и отходов к тем или иным группам энергоресурсов имеет некоторое методическое различие в разных странах. В этом смысле, в Челябинской области, коксовый и доменный газ также могут быть отнесены к горючим отходам промышленного производства. Учет их использования для выработки тепловой и электрической энергии на блок-станциях металлургических предприятий даст соответствующий сравнительный ценз.

Для оценки возможности использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в Челябинской области необходимо оценить технически и экономически потенциалы этих источников. В таблице 16-2 представлена экспертная оценка потенциала развития ВИЭ в Челябинской области.

Таблица 16-2 Экспертная оценка потенциала НВИЭ в Челябинской области

| Вид ВИЭ | Плотность экономического потенциала ВИЭ, степень важности |
| --- | --- |
| Ветровая | 2 (существенный потенциал ВИЭ) |
| Солнечная тепловая | 0 (потенциал отсутствует) |
| Солнечная фотоэлектрическая | 1 (небольшой потенциал) |
| Биомасса твердая | 2 (существенный потенциал ВИЭ) |
| Биогаз | 1 (небольшой потенциал) |
| Свалочный газ | 2 (существенный потенциал ВИЭ) |
| Малая гидроэнергетика | 2 (существенный потенциал ВИЭ) |
| Геотермальная | 1 (небольшой потенциал) |
| Приливная | 0 (потенциал отсутствует) |

*Оценка осуществляется по 4 балльной шкале от 0 до 3 в зависимости от плотности экономического потенциала ВИЭ и степени важности.

В СиПР ЭЧО на 2020-2024 гг. достаточно развернуто представлен анализ возможности использования НВИЭ. Обзор имеющихся на территории Челябинской области возобновляемых источников показывает, что их технический потенциал достаточен для использования с целью получения энергии. Однако в настоящий момент, при отсутствии серийного отечественного оборудования и в связи с изменившейся ценой доллара экономический потенциал использования НВИЭ близок к нулю. Использование НВИЭ целесообразно рассматривать в отдаленных населенных пунктов, не охваченных централизованным электроснабжением. Наиболее вероятными к реализации в ближайшей перспективе являются следующие проекты:

- ввод микроГЭС в рамках целевой программы «Энергообеспечение Южного Урала за счет использования возобновляемых источников гидроэнергии на 2010-2020 годы»;

- высоким потенциалом на территории Челябинской области обладают ветровая энергетика, использование энергии биомассы и свалочньх газов.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы.

По положению на начало 2019 г. в Администрации города отсутствуют сведения о проектах модернизации производственных котельных с целью выхода на рынок теплоснабжения. В последние годы стала устойчивой тенденция замещения теплоснабжения жилищной сферы от производственных котельных новыми источниками тепла. Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения предусматривается разукрупнение зоны действия ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-энерго» и перевод потребителей котельной ООО «НПП «Техмикс» на теплоснабжение от малых котельных на 1 потребителя.

Строительство новых источников, в том числе для замещения производственных котельных возможно осуществлять с применением механизма государственно – частного партнерства.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

На территории Златоустовского городского округа теплоснабжение жилой и общественно-деловой застройки осуществляется от ТЭЦ АО «Златмаш», ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго», муниципальных и ведомственных котельных. Наибольшая часть потребителей тепловой энергии, подключенных к системам теплоснабжения находятся на значительном удалении от источников.

Потребителей, теплоснабжение которых осуществляется от муниципальных и ведомственных котельных, следует охарактеризовать как потребителей, приближенных к источникам тепловой энергии. Максимальное расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя не превышает 3 км.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

- Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

- Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

- Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

,,……

где

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ;  1-  для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R,  и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для основных источников теплоснабжения Златоустовского городского округа приводятся в таблице 18-1.

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты.

Таблица 18-1 Эффективный радиус теплоснабжения основных источников теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Количество обонентов | Площадь теплоснабжения | Подключенная нагрузка потребителей | Среднее число абонентов на 1 км2 | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети | Теплоплотность района | Радиус оптимального теплоснабжения | Предельный радиус действия тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qподкл | B | Δτ | П | Rопт | Rпред |
|  |  | шт. | км2 | Гкал/ч | шт./км2 | °С | Гкал/ч·км2 | км | км |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 528 | 6,993 | 188,00 | 75,50 | 25 | 26,9 | 7,50 | 7,88 |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 350 | 5,262 | 130,00 | 66,51 | 25 | 24,7 | 4,50 | 4,73 |
| 3 | Котельная №1 | 74 | 2,272 | 33,67 | 32,57 | 25 | 14,8 | 3,21 | 3,37 |
| 4 | Котельная №2 | 224 | 4,030 | 78,93 | 55,59 | 25 | 19,6 | 5,50 | 6,60 |
| 5 | Котельная №3 | 217 | 3,031 | 34,86 | 71,59 | 25 | 11,5 | 5,00 | 6,00 |
| 6 | Котельная №4 | 107 | 2,662 | 36,49 | 40,19 | 25 | 13,7 | 5,10 | 6,12 |
| 7 | Котельная №5 | 243 | 6,667 | 63,27 | 36,45 | 25 | 9,5 | 5,60 | 6,72 |
| 8 | Котельная №6 | 75 | 1,020 | 12,96 | 73,50 | 25 | 12,7 | 1,30 | 7,91 |
| 9 | Котельная пос. Центральный | 34 | 0,293 | 1,83 | 116,24 | 25 | 6,3 | 0,20 | 0,24 |
| 10 | Котельная пос. Дегтярка | 36 | 0,185 | 2,08 | 194,59 | 25 | 11,2 | 0,10 | 0,12 |
| 11 | Котельная пос. Веселовка | 8 | 0,192 | 0,43 | 41,75 | 25 | 2,2 | 0,30 | 0,36 |
| 12 | Котельная №8 | 84 | 0,890 | 1,07 | 94,38 | 25 | 1,2 | 1,49 | 1,79 |
| 13 | Котельная №9 | 12 | 0,259 | 2,40 | 46,37 | 25 | 9,3 | 0,43 | 0,51 |
| 14 | Котельная ст. Златоуст | 143 | 0,430 | 12,56 | 332,56 | 25 | 29,2 | 1,16 | 1,39 |
| 15 | Котельная ст. Аносово | 38 | 2,500 | 0,20 | 15,20 | 25 | 0,1 | 0,55 | 0,66 |
| 16 | Котельная ст. Уржумка | 105 | 0,453 | 1,50 | 231,79 | 25 | 3,3 | 0,87 | 1,04 |
| 17 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | 94 | 0,345 | 0,50 | 272,46 | 25 | 1,4 | 0,47 | 0,56 |
| 18 | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | 2 | 0,036 | 0,76 | 55,25 | 25 | 21,0 | 0,23 | 0,27 |
| 19 | Котельная школы-детсада №27 | 1 | 0,206 | 0,07 | 4,87 | 25 | 0,3 | 0,55 | 0,66 |
| 20 | Котельная СОШ №5 | 1 | 0,731 | 0,17 | 1,37 | 25 | 0,2 | 0,78 | 2,18 |
| 21 | Котельная СОШ №90 | 1 | 0,526 | 0,13 | 1,90 | 25 | 0,2 | 0,40 | 0,48 |
| 22 | Котельная СОШ №18 (19) | 1 | 0,499 | 0,25 | 2,01 | 25 | 0,5 | 0,52 | 0,62 |
| 23 | Котельная СОШ №1 | 1 | 3,210 | 0,13 | 0,31 | 25 | 0,0 | 1,43 | 1,72 |
| 24 | Котельная СОШ №18 (12) | 1 | 0,120 | 0,29 | 8,33 | 25 | 2,4 | 0,18 | 0,22 |
| 25 | Котельная д/с №17 | 1 | 0,322 | 0,10 | 3,11 | 25 | 0,3 | 0,31 | 0,37 |
| 26 | Котельная д/с №31 | 1 | 0,552 | 0,09 | 1,81 | 25 | 0,2 | 0,75 | 0,89 |
| 27 | Котельная 7 жилого района | 11 | 0,560 | 0,52 | 19,64 | 25 | 0,9 | 0,66 | 0,79 |

## Приложение 1. Перспективные балансы тепловой мощности по источникам теплоснабжения в течение расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 34,18 | 35,18 | 36,18 | 37,18 | 38,18 | 39,18 | 40,18 | 44,18 | 49,18 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 | 608,30 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,97 | 13,04 | 13,08 | 13,12 | 13,36 | 13,52 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 595,34 | 595,34 | 595,34 | 595,33 | 595,26 | 595,22 | 595,18 | 594,94 | 594,78 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 17,97 | 18,11 | 18,18 | 18,26 | 18,69 | 19,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,35 | 16,48 | 16,55 | 16,61 | 17,01 | 17,30 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,68 | 1,71 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 64,62 | 64,62 | 64,62 | 64,68 | 65,19 | 65,46 | 65,73 | 67,28 | 68,42 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 207,53 | 207,53 | 207,53 | 207,69 | 208,87 | 209,56 | 210,23 | 214,17 | 217,04 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 181,16 | 181,16 | 181,16 | 181,34 | 182,75 | 183,52 | 184,27 | 188,63 | 191,82 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 369,86 | 369,86 | 369,86 | 369,67 | 368,28 | 367,47 | 366,68 | 362,09 | 358,73 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 62,1% | 62,1% | 62,1% | 62,1% | 61,9% | 61,7% | 61,6% | 60,9% | 60,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 414,18 | 414,18 | 414,18 | 413,99 | 412,51 | 411,70 | 410,91 | 406,31 | 402,96 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 69,6% | 69,6% | 69,6% | 69,5% | 69,3% | 69,2% | 69,0% | 68,3% | 67,7% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,60 | 9,67 | 9,71 | 9,75 | 9,98 | 10,15 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 440,41 | 440,41 | 440,41 | 440,40 | 440,33 | 440,29 | 440,25 | 440,02 | 439,85 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 17,97 | 18,11 | 18,18 | 18,26 | 18,69 | 19,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,35 | 16,48 | 16,55 | 16,61 | 17,01 | 17,30 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,68 | 1,71 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 64,62 | 64,62 | 64,62 | 64,68 | 65,19 | 65,46 | 65,73 | 67,28 | 68,42 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 207,53 | 207,53 | 207,53 | 207,69 | 208,87 | 209,56 | 210,23 | 214,17 | 217,04 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 186,13 | 186,13 | 186,13 | 186,28 | 187,40 | 187,92 | 188,56 | 191,90 | 194,34 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,41 | 21,47 | 21,64 | 21,67 | 22,26 | 22,70 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 1,43 | 2,12 | 2,80 | 6,73 | 9,60 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,37 | 1,89 | 2,53 | 5,87 | 8,31 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,23 | 0,27 | 0,86 | 1,30 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 181,16 | 181,16 | 181,16 | 181,34 | 182,75 | 183,52 | 184,27 | 188,63 | 191,82 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 146,38 | 146,38 | 146,38 | 146,53 | 147,74 | 148,27 | 148,91 | 152,25 | 154,68 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,84 | 16,90 | 17,07 | 17,10 | 17,69 | 18,13 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 17,97 | 18,11 | 18,18 | 18,26 | 18,69 | 19,01 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 214,93 | 214,93 | 214,93 | 214,74 | 213,35 | 212,54 | 211,76 | 207,16 | 203,80 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 48,8% | 48,8% | 48,8% | 48,8% | 48,5% | 48,3% | 48,1% | 47,1% | 46,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 259,25 | 259,25 | 259,25 | 259,07 | 257,58 | 256,77 | 255,98 | 251,38 | 248,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 58,9% | 58,9% | 58,9% | 58,8% | 58,5% | 58,3% | 58,1% | 57,1% | 56,4% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Теплоисточник № | 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» - ООО «ЗЭМЗ-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 40,92 | 41,92 | 42,92 | 43,92 | 44,92 | 45,92 | 46,92 | 50,92 | 55,92 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 329,80 | 329,80 | 329,80 | 329,80 | 329,80 | 329,80 | 329,80 | 329,80 | 329,80 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 9,04 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 317,56 | 317,56 | 317,56 | 320,76 | 326,95 | 326,95 | 326,95 | 326,95 | 326,95 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 4,83 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 4,40 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,43 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 24,12 | 24,12 | 24,12 | 17,40 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 125,17 | 124,64 | 124,32 | 93,87 | 42,09 | 42,09 | 42,09 | 42,09 | 42,09 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 114,57 | 114,57 | 114,57 | 85,34 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | 33,58 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 185,69 | 186,22 | 186,54 | 222,06 | 284,40 | 284,40 | 284,40 | 284,40 | 284,40 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 58,5% | 58,6% | 58,7% | 69,2% | 87,0% | 87,0% | 87,0% | 87,0% | 87,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 202,99 | 202,99 | 202,99 | 235,42 | 293,37 | 293,37 | 293,37 | 293,37 | 293,37 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 63,9% | 63,9% | 63,9% | 73,4% | 89,7% | 89,7% | 89,7% | 89,7% | 89,7% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 299,90 | 299,90 | 299,90 | 299,90 | 299,90 | 299,90 | 299,90 | 299,90 | 299,90 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 244,21 | 244,21 | 244,21 | 244,21 | 244,21 | 244,21 | 244,21 | 244,21 | 244,21 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 6,50 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 235,15 | 235,15 | 235,15 | 237,71 | 243,90 | 243,90 | 243,90 | 243,90 | 243,90 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 4,59 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 4,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,41 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 23,04 | 23,04 | 23,04 | 16,53 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 76,72 | 76,19 | 75,87 | 54,43 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 73,52 | 72,99 | 72,67 | 53,63 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 0,80 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,41 | 2,49 | 2,53 | 2,68 | 3,06 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,99 | 2,06 | 2,09 | 2,22 | 2,54 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,52 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | -0,53 | -0,84 | -0,84 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | -0,53 | -0,84 | -0,84 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) переключение тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22,94 | -71,75 | -72,51 | -72,54 | -72,67 | -72,99 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,32 | -68,58 | -65,14 | -65,17 | -65,30 | -65,62 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,62 | -3,17 | -7,37 | -7,37 | -7,37 | -7,37 |
| в-1) Новая БМК 60 МВт | Гкал/ч |  |  |  |  | -49,49 | -49,57 | -49,60 | -49,73 | -50,06 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | -44,75 | -44,82 | -44,85 | -44,98 | -45,30 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  | -4,74 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 |
| в-2) Новая БМК 8,4 МВт | Гкал/ч |  |  |  | -5,44 | -5,44 | -5,44 | -5,44 | -5,44 | -5,44 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | -5,05 | -5,05 | -5,05 | -5,05 | -5,05 | -5,05 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,39 |
| в-3) Новая БМК 6,0 МВт | Гкал/ч |  |  |  | -5,26 | -5,26 | -5,26 | -5,26 | -5,26 | -5,26 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | -4,34 | -4,34 | -4,34 | -4,34 | -4,34 | -4,34 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 |
| в-4) Новая БМК вместо ЦТП №1 | Гкал/ч |  |  |  | -12,24 | -12,24 | -12,24 | -12,24 | -12,24 | -12,24 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | -10,93 | -10,93 | -10,93 | -10,93 | -10,93 | -10,93 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  | -1,31 | -1,31 | -1,31 | -1,31 | -1,31 | -1,31 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 75,81 | 75,81 | 75,81 | 54,40 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 66,52 | 66,52 | 66,52 | 49,09 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 0,72 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 4,59 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 152,03 | 152,56 | 152,88 | 178,69 | 241,03 | 241,03 | 241,03 | 241,03 | 241,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 64,7% | 64,9% | 65,0% | 75,2% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% | 98,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 159,34 | 159,34 | 159,34 | 183,31 | 241,25 | 241,25 | 241,25 | 241,25 | 241,25 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 67,8% | 67,8% | 67,8% | 77,1% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% | 18,6% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 82,41 | 82,41 | 82,41 | 83,05 | 83,05 | 83,05 | 83,05 | 83,05 | 83,05 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 39,44 | 39,44 | 39,44 | 39,44 | 39,44 | 39,44 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 |
| а) технология | Гкал/ч | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 33,66 | 33,66 | 33,66 | 43,37 | 43,37 | 43,37 | 43,37 | 43,37 | 43,37 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 40,8% | 40,8% | 40,8% | 52,2% | 52,2% | 52,2% | 52,2% | 52,2% | 52,2% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 43,65 | 43,65 | 43,65 | 52,11 | 52,11 | 52,11 | 52,11 | 52,11 | 52,11 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 53,0% | 53,0% | 53,0% | 62,8% | 62,8% | 62,8% | 62,8% | 62,8% | 62,8% |
| ИТОГО по СЦТ на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1013,30 | 1013,30 | 1013,30 | 1013,30 | 1013,30 | 1013,30 | 1013,30 | 1013,30 | 1013,30 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 36,87 | 37,87 | 38,87 | 39,87 | 40,87 | 41,87 | 42,87 | 46,87 | 51,87 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 938,10 | 938,10 | 938,10 | 938,10 | 938,10 | 938,10 | 938,10 | 938,10 | 938,10 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 22,01 | 15,90 | 15,94 | 15,98 | 16,21 | 16,38 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 912,90 | 912,90 | 912,90 | 916,09 | 922,20 | 922,16 | 922,12 | 921,89 | 921,72 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 24,65 | 24,65 | 24,65 | 22,80 | 18,57 | 18,65 | 18,72 | 19,15 | 19,47 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 22,43 | 22,43 | 22,43 | 20,75 | 16,90 | 16,97 | 17,04 | 17,43 | 17,72 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,05 | 1,67 | 1,68 | 1,68 | 1,72 | 1,75 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 82,08 | 66,85 | 67,13 | 67,39 | 68,95 | 70,09 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 332,70 | 332,17 | 331,85 | 301,56 | 250,95 | 251,65 | 252,32 | 256,25 | 259,13 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 295,73 | 295,73 | 295,73 | 266,68 | 216,33 | 217,10 | 217,85 | 222,21 | 225,40 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 555,55 | 556,08 | 556,40 | 591,73 | 652,68 | 651,87 | 651,08 | 646,49 | 643,13 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 60,9% | 60,9% | 60,9% | 64,6% | 70,8% | 70,7% | 70,6% | 70,1% | 69,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 617,17 | 617,17 | 617,17 | 649,41 | 705,88 | 705,06 | 704,28 | 699,68 | 696,33 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 67,6% | 67,6% | 67,6% | 70,9% | 76,5% | 76,5% | 76,4% | 75,9% | 75,5% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 749,90 | 749,90 | 749,90 | 749,90 | 749,90 | 749,90 | 749,90 | 749,90 | 749,90 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 694,21 | 694,21 | 694,21 | 694,21 | 694,21 | 694,21 | 694,21 | 694,21 | 694,21 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 18,65 | 18,65 | 18,65 | 16,10 | 9,99 | 10,03 | 10,07 | 10,30 | 10,47 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 675,56 | 675,56 | 675,56 | 678,11 | 684,23 | 684,19 | 684,15 | 683,92 | 683,75 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 24,35 | 24,35 | 24,35 | 22,56 | 18,33 | 18,41 | 18,48 | 18,91 | 19,23 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 20,53 | 16,68 | 16,75 | 16,82 | 17,21 | 17,50 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,03 | 1,65 | 1,66 | 1,66 | 1,70 | 1,73 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 87,66 | 87,66 | 87,66 | 81,22 | 65,99 | 66,26 | 66,53 | 68,09 | 69,23 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 284,25 | 283,72 | 283,41 | 262,12 | 211,51 | 212,21 | 212,88 | 216,81 | 219,68 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 259,65 | 259,12 | 258,80 | 239,91 | 189,99 | 190,51 | 191,15 | 194,49 | 196,93 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 22,21 | 21,52 | 21,69 | 21,73 | 22,32 | 22,76 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 3,84 | 4,62 | 5,32 | 9,41 | 12,67 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 3,36 | 3,95 | 4,62 | 8,09 | 10,85 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,48 | 0,67 | 0,70 | 1,32 | 1,82 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | -0,53 | -0,84 | -0,84 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | -0,53 | -0,84 | -0,84 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 256,97 | 256,97 | 256,97 | 235,74 | 185,39 | 186,16 | 186,91 | 191,28 | 194,46 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 212,89 | 212,89 | 212,89 | 195,62 | 150,11 | 150,64 | 151,28 | 154,62 | 157,05 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 17,56 | 16,95 | 17,12 | 17,15 | 17,74 | 18,18 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 24,35 | 24,35 | 24,35 | 22,56 | 18,33 | 18,41 | 18,48 | 18,91 | 19,23 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 366,96 | 367,49 | 367,81 | 393,43 | 454,38 | 453,57 | 452,79 | 448,19 | 444,83 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 54,3% | 54,4% | 54,4% | 58,0% | 66,4% | 66,3% | 66,2% | 65,5% | 65,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 418,59 | 418,59 | 418,59 | 442,37 | 498,84 | 498,02 | 497,24 | 492,64 | 489,28 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 65,2% | 72,9% | 72,8% | 72,7% | 72,0% | 71,6% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 263,40 | 263,40 | 263,40 | 263,40 | 263,40 | 263,40 | 263,40 | 263,40 | 263,40 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 243,89 | 243,89 | 243,89 | 243,89 | 243,89 | 243,89 | 243,89 | 243,89 | 243,89 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 237,34 | 237,34 | 237,34 | 237,98 | 237,98 | 237,98 | 237,98 | 237,98 | 237,98 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 39,44 | 39,44 | 39,44 | 39,44 | 39,44 | 39,44 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 |
| а) технология | Гкал/ч | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 198,30 | 198,30 | 198,30 | 198,30 | 198,30 | 198,30 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 79,5% | 79,5% | 79,5% | 83,3% | 83,3% | 83,3% | 83,3% | 83,3% | 83,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 198,58 | 198,58 | 198,58 | 207,04 | 207,04 | 207,04 | 207,04 | 207,04 | 207,04 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 83,7% | 83,7% | 83,7% | 87,0% | 87,0% | 87,0% | 87,0% | 87,0% | 87,0% |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная №1 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 54,17 | 55,17 | 56,17 | 57,17 | 58,17 | 59,17 | 60,17 | 64,17 | 69,17 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 8,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 21,4% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 | 22,37 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 19,02 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -29,48 | -29,48 | -29,48 | -29,48 | -29,48 | -29,48 | -29,48 | -29,48 | -29,48 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -25,42 | -25,42 | -25,42 | -25,42 | -25,42 | -25,42 | -25,42 | -25,42 | -25,42 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 33,22 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная №2 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 50,67 | 51,67 | 52,67 | 53,67 | 54,67 | 55,67 | 56,67 | 60,67 | 65,67 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 78,40 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 | 60,53 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 40,27 | 40,27 | 40,27 | 40,27 | 40,27 | 40,27 | 40,27 | 40,27 | 40,27 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 14,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная №3 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 37,48 | 38,48 | 39,48 | 40,48 | 41,48 | 42,48 | 43,48 | 47,48 | 52,48 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 79,42 | 79,42 | 79,42 | 79,42 | 79,42 | 79,42 | 79,42 | 79,42 | 79,42 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% | 9,8% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 77,26 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 47,12 | 47,12 | 47,12 | 47,12 | 47,18 | 47,18 | 47,18 | 47,18 | 47,18 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 61,0% | 61,0% | 61,0% | 61,0% | 61,1% | 61,1% | 61,1% | 61,1% | 61,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 51,29 | 51,29 | 51,29 | 51,29 | 51,29 | 51,29 | 51,29 | 51,29 | 51,29 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 66,4% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% | 10,7% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 52,13 | 52,13 | 52,13 | 52,13 | 52,13 | 52,13 | 52,13 | 52,13 | 52,13 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | 8,24 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,85 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 | 27,79 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,79 | 22,79 | 22,79 | 22,79 | 22,79 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,05 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 42,2% | 42,2% | 42,2% | 42,2% | 42,3% | 42,3% | 42,3% | 42,3% | 42,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 50,2% | 50,2% | 50,2% | 50,2% | 50,2% | 50,2% | 50,2% | 50,2% | 50,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 | 25,82 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная №4 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 33,10 | 34,10 | 35,10 | 36,10 | 37,10 | 38,10 | 39,10 | 43,10 | 48,10 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 107,95 | 107,95 | 107,95 | 108,36 | 108,36 | 108,36 | 108,36 | 108,36 | 108,36 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 31,93 | 31,93 | 31,93 | 27,59 | 27,53 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 25,12 | 25,12 | 25,12 | 25,12 | 25,12 | 25,12 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 74,09 | 74,09 | 74,09 | 79,10 | 79,17 | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 79,20 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 73,0% | 73,1% | 73,1% | 73,1% | 73,1% | 73,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 83,24 | 83,24 | 83,24 | 83,24 | 83,24 | 83,24 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 73,1% | 73,1% | 73,1% | 76,8% | 76,8% | 76,8% | 76,8% | 76,8% | 76,8% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 | 110,97 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 107,95 | 107,95 | 107,95 | 108,36 | 108,36 | 108,36 | 108,36 | 108,36 | 108,36 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 31,93 | 31,93 | 31,93 | 27,59 | 27,53 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 28,68 | 28,68 | 28,68 | 24,75 | 24,69 | 24,65 | 24,65 | 24,65 | 24,65 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) переключение на котельную №9 | Гкал/ч |  |  |  | -4,35 | -4,35 | -4,35 | -4,35 | -4,35 | -4,35 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | -3,93 | -3,93 | -3,93 | -3,93 | -3,93 | -3,93 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 25,12 | 25,12 | 25,12 | 25,12 | 25,12 | 25,12 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 74,09 | 74,09 | 74,09 | 79,10 | 79,17 | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 79,20 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 73,0% | 73,1% | 73,1% | 73,1% | 73,1% | 73,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 83,24 | 83,24 | 83,24 | 83,24 | 83,24 | 83,24 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 73,1% | 73,1% | 73,1% | 76,8% | 76,8% | 76,8% | 76,8% | 76,8% | 76,8% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная №5 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 44,00 | 48,00 | 53,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 52,32 | 52,24 | 52,16 | 52,16 | 52,16 | 52,16 | 52,08 | 52,08 | 52,08 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 14,54 | 14,62 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,78 | 14,78 | 14,78 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 20,3% | 20,4% | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 20,6% | 20,6% | 20,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% | 18,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 | 71,70 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 52,32 | 52,24 | 52,16 | 52,16 | 52,16 | 52,16 | 52,08 | 52,08 | 52,08 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 44,50 | 44,42 | 44,34 | 44,34 | 44,34 | 44,34 | 44,26 | 44,26 | 44,26 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | -0,09 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | -0,09 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 | 49,31 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 | 37,83 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 14,54 | 14,62 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,78 | 14,78 | 14,78 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 20,3% | 20,4% | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 20,6% | 20,6% | 20,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 | 22,39 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная №6 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 15,71 | 16,71 | 17,71 | 18,71 | 19,71 | 20,71 | 21,71 | 25,71 | 30,71 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,53 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,19 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,6% | 3,4% | 3,4% | 3,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 11,94 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,7% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,53 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,83 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,19 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,6% | 3,4% | 3,4% | 3,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная пос. Центральный - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 44,00 | 45,00 | 46,00 | 47,00 | 48,00 | 49,00 | 50,00 | 54,00 | 59,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% | 68,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,8% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 10 | Котельная пос. Дегтярка - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 34,00 | 39,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% | 22,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% | -6,7% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная пос. Веселовка - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 15,55 | 16,55 | 17,55 | 18,55 | 19,55 | 20,55 | 21,55 | 25,55 | 30,55 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% | 46,2% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% | 57,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 12 | Котельная №8 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 24,00 | 29,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% | -9,5% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% | 55,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 61,9% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 13 | Котельная №9 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 35,61 | 36,61 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 13,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,50 | 2,50 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 77,9% | 77,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -0,89 | -0,89 | 7,91 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -58,2% | -58,2% | 76,6% | 28,8% | 28,8% | 28,8% | 28,8% | 28,8% | 28,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | -0,57 | -0,57 | 8,23 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | -37,3% | -37,3% | 79,7% | 38,2% | 38,2% | 38,2% | 38,2% | 38,2% | 38,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) переключение от котельной №4 | Гкал/ч |  |  |  | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -2,42 | -2,42 | 6,38 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 72,5% | 16,4% | 16,4% | 16,4% | 16,4% | 16,4% | 16,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -2,10 | -2,10 | 6,70 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 76,1% | 27,4% | 27,4% | 27,4% | 27,4% | 27,4% | 27,4% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 11,30 | 11,30 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 77,9% | 77,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 452,56 | 452,56 | 452,56 | 452,56 | 452,56 | 452,56 | 452,56 | 452,56 | 452,56 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 39,43 | 40,43 | 40,49 | 41,49 | 42,49 | 43,49 | 44,48 | 48,48 | 53,47 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 401,82 | 401,82 | 410,62 | 410,62 | 410,62 | 410,62 | 410,62 | 410,62 | 410,62 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 11,2% | 11,2% | 9,3% | 9,3% | 9,3% | 9,3% | 9,3% | 9,3% | 9,3% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 389,46 | 389,46 | 398,26 | 398,67 | 398,67 | 398,67 | 398,67 | 398,67 | 398,67 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 16,64 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 64,66 | 64,66 | 64,66 | 65,84 | 65,84 | 65,84 | 65,84 | 65,84 | 65,84 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 217,09 | 217,01 | 216,93 | 216,93 | 216,81 | 216,72 | 216,43 | 216,43 | 216,43 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 202,49 | 202,49 | 202,49 | 202,82 | 202,82 | 202,82 | 202,82 | 202,82 | 202,82 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 154,41 | 154,49 | 163,37 | 163,45 | 163,57 | 163,66 | 163,95 | 163,95 | 163,95 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 39,6% | 39,7% | 41,0% | 41,0% | 41,0% | 41,1% | 41,1% | 41,1% | 41,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 186,97 | 186,97 | 195,77 | 195,85 | 195,85 | 195,85 | 195,85 | 195,85 | 195,85 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 48,0% | 48,0% | 49,2% | 49,1% | 49,1% | 49,1% | 49,1% | 49,1% | 49,1% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 380,04 | 380,04 | 388,84 | 388,84 | 388,84 | 388,84 | 388,84 | 388,84 | 388,84 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 340,28 | 340,28 | 349,08 | 349,08 | 349,08 | 349,08 | 349,08 | 349,08 | 349,08 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 10,5% | 10,5% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 9,39 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 330,48 | 330,48 | 339,28 | 339,69 | 339,69 | 339,69 | 339,69 | 339,69 | 339,69 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 16,64 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 64,66 | 64,66 | 64,66 | 65,84 | 65,84 | 65,84 | 65,84 | 65,84 | 65,84 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 217,09 | 217,01 | 216,93 | 216,93 | 216,81 | 216,72 | 216,43 | 216,43 | 216,43 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 180,74 | 180,65 | 180,58 | 180,58 | 180,45 | 180,37 | 180,08 | 180,08 | 180,08 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 36,35 | 36,35 | 36,35 | 36,35 | 36,35 | 36,35 | 36,35 | 36,35 | 36,35 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | -0,09 | -0,16 | -0,16 | -0,29 | -0,37 | -0,66 | -0,66 | -0,66 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | -0,09 | -0,16 | -0,16 | -0,29 | -0,37 | -0,66 | -0,66 | -0,66 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 202,49 | 202,49 | 202,49 | 202,82 | 202,82 | 202,82 | 202,82 | 202,82 | 202,82 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 153,63 | 153,63 | 153,63 | 153,63 | 153,63 | 153,63 | 153,63 | 153,63 | 153,63 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 | 30,90 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 95,42 | 95,51 | 104,39 | 104,47 | 104,59 | 104,67 | 104,97 | 104,97 | 104,97 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 28,9% | 28,9% | 30,8% | 30,8% | 30,8% | 30,8% | 30,9% | 30,9% | 30,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 127,99 | 127,99 | 136,79 | 136,87 | 136,87 | 136,87 | 136,87 | 136,87 | 136,87 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 38,7% | 38,7% | 40,3% | 40,3% | 40,3% | 40,3% | 40,3% | 40,3% | 40,3% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 72,52 | 72,52 | 63,72 | 63,72 | 63,72 | 63,72 | 63,72 | 63,72 | 63,72 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 61,54 | 61,54 | 61,54 | 61,54 | 61,54 | 61,54 | 61,54 | 61,54 | 61,54 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 15,1% | 15,1% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | 58,98 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Прочие котельные, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 14 | Котельная ст. Златоуст - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 21,67 | 22,67 | 23,67 | 24,67 | 25,67 | 26,67 | 27,67 | 31,67 | 36,67 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,07 | 9,99 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,37 | 19,45 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 63,6% | 63,6% | 63,6% | 64,5% | 64,8% | 65,0% | 65,0% | 65,0% | 65,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 68,8% | 68,8% | 68,8% | 68,8% | 68,8% | 68,8% | 68,8% | 68,8% | 68,8% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,07 | 9,99 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,49 | 8,41 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,35 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,35 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -10,92 | -10,92 | -10,92 | -10,64 | -10,56 | -10,49 | -10,49 | -10,49 | -10,49 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -9,36 | -9,36 | -9,36 | -9,36 | -9,36 | -9,36 | -9,36 | -9,36 | -9,36 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Теплоисточник № | 15 | Котельная ст. Аносово - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 39,00 | 44,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% | 90,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% | 91,3% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 16 | Котельная ст. Уржумка - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 39,00 | 44,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% | 27,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% | 43,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 52,1% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 17 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» - ООО «НПП «ТехМикс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 29,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 1,33 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,03 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 63,4% | 63,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2,15 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 67,2% | 67,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 1,33 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) переключение тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в-1) переключение на БМК «Школа №17» | Гкал/ч |  |  | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в-2) переключение на БМК по ул. Аносова 175 | Гкал/ч |  |  | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2,03 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 63,4% | 63,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2,15 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 67,2% | 67,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 40,35 | 40,35 | 37,15 | 37,15 | 37,15 | 37,15 | 37,15 | 37,15 | 37,15 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 23,42 | 24,42 | 24,94 | 25,94 | 26,94 | 27,94 | 28,94 | 32,94 | 37,94 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 39,36 | 39,36 | 36,16 | 36,16 | 36,16 | 36,16 | 36,16 | 36,16 | 36,16 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 2,5% | 2,5% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 38,50 | 38,50 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 3,60 | 3,60 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 12,85 | 12,85 | 12,05 | 11,77 | 11,69 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 11,92 | 11,92 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 24,65 | 24,65 | 22,62 | 22,90 | 22,98 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,05 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 64,0% | 64,0% | 64,1% | 64,9% | 65,1% | 65,3% | 65,3% | 65,3% | 65,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 26,58 | 26,58 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 69,0% | 69,0% | 69,2% | 69,2% | 69,2% | 69,2% | 69,2% | 69,2% | 69,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 9,63 | 9,63 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 8,64 | 8,64 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 10,3% | 10,3% | 15,4% | 15,4% | 15,4% | 15,4% | 15,4% | 15,4% | 15,4% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 8,49 | 8,49 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 3,60 | 3,60 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 12,85 | 12,85 | 12,05 | 11,77 | 11,69 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 11,26 | 11,26 | 10,46 | 10,19 | 10,11 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,35 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,35 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 11,92 | 11,92 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,57 | 9,57 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -5,36 | -5,36 | -7,39 | -7,11 | -7,03 | -6,96 | -6,96 | -6,96 | -6,96 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -63,1% | -63,1% | -139,6% | -134,4% | -132,9% | -131,6% | -131,6% | -131,6% | -131,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -3,43 | -3,43 | -5,58 | -5,58 | -5,58 | -5,58 | -5,58 | -5,58 | -5,58 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | -40,4% | -40,4% | -105,5% | -105,5% | -105,5% | -105,5% | -105,5% | -105,5% | -105,5% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 | 30,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельные ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 19 | Котельная школы-детсада №27 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% | 10,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 20 | Котельная СОШ №5 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% | -6,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 21 | Котельная СОШ №90 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 18,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 22 | Котельная СОШ №18 (19) - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% | 24,9% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 23 | Котельная СОШ №1 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,1% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 24 | Котельная СОШ №18 (12) - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% | 24,8% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 25 | Котельная д/с №17 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% | -5,6% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 26 | Котельная д/с №31 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% | 14,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% | 26,9% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 27 | Котельная 7 жилого района - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% | 24,2% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 19,00 | 24,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% | 23,3% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 494,93 | 494,93 | 491,73 | 491,73 | 491,73 | 491,73 | 491,73 | 491,73 | 491,73 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 38,00 | 39,00 | 39,19 | 40,19 | 41,19 | 42,19 | 43,19 | 47,18 | 52,18 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 443,20 | 443,20 | 448,80 | 448,80 | 448,80 | 448,80 | 448,80 | 448,80 | 448,80 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 10,5% | 10,5% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 429,96 | 429,96 | 435,56 | 435,97 | 435,97 | 435,97 | 435,97 | 435,97 | 435,97 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 19,00 | 19,00 | 18,63 | 18,96 | 18,96 | 18,96 | 18,96 | 18,96 | 18,96 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 17,29 | 17,29 | 16,96 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 1,71 | 1,71 | 1,68 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 68,41 | 68,41 | 67,08 | 68,26 | 68,26 | 68,26 | 68,26 | 68,26 | 68,26 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 231,69 | 231,60 | 230,73 | 230,45 | 230,25 | 230,10 | 229,80 | 229,80 | 229,80 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 215,94 | 215,94 | 214,89 | 215,22 | 215,22 | 215,22 | 215,22 | 215,22 | 215,22 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 179,26 | 179,35 | 186,20 | 186,56 | 186,76 | 186,91 | 187,20 | 187,20 | 187,20 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 41,7% | 41,7% | 42,7% | 42,8% | 42,8% | 42,9% | 42,9% | 42,9% | 42,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 214,02 | 214,02 | 220,67 | 220,75 | 220,75 | 220,75 | 220,75 | 220,75 | 220,75 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 49,8% | 49,8% | 50,7% | 50,6% | 50,6% | 50,6% | 50,6% | 50,6% | 50,6% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 391,69 | 391,69 | 397,29 | 397,29 | 397,29 | 397,29 | 397,29 | 397,29 | 397,29 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 350,94 | 350,94 | 356,54 | 356,54 | 356,54 | 356,54 | 356,54 | 356,54 | 356,54 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 10,4% | 10,4% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% | 10,3% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 340,96 | 340,96 | 346,56 | 346,97 | 346,97 | 346,97 | 346,97 | 346,97 | 346,97 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 19,00 | 19,00 | 18,63 | 18,96 | 18,96 | 18,96 | 18,96 | 18,96 | 18,96 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 17,29 | 17,29 | 16,96 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 1,71 | 1,71 | 1,68 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 68,41 | 68,41 | 67,08 | 68,26 | 68,26 | 68,26 | 68,26 | 68,26 | 68,26 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 231,69 | 231,60 | 230,73 | 230,45 | 230,25 | 230,10 | 229,80 | 229,80 | 229,80 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 193,75 | 193,67 | 192,79 | 192,51 | 192,31 | 192,16 | 191,87 | 191,87 | 191,87 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 37,94 | 37,94 | 37,94 | 37,94 | 37,94 | 37,94 | 37,94 | 37,94 | 37,94 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | -0,09 | -0,16 | -0,44 | -0,64 | -0,79 | -1,09 | -1,09 | -1,09 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | -0,09 | -0,16 | -0,44 | -0,64 | -0,79 | -1,09 | -1,09 | -1,09 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 215,94 | 215,94 | 214,89 | 215,22 | 215,22 | 215,22 | 215,22 | 215,22 | 215,22 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 164,69 | 164,69 | 164,01 | 164,01 | 164,01 | 164,01 | 164,01 | 164,01 | 164,01 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 19,00 | 19,00 | 18,63 | 18,96 | 18,96 | 18,96 | 18,96 | 18,96 | 18,96 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 90,27 | 90,36 | 97,20 | 97,56 | 97,76 | 97,92 | 98,21 | 98,21 | 98,21 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 26,5% | 26,5% | 28,0% | 28,1% | 28,2% | 28,2% | 28,3% | 28,3% | 28,3% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 125,02 | 125,02 | 131,67 | 131,76 | 131,76 | 131,76 | 131,76 | 131,76 | 131,76 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 36,7% | 36,7% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 38,0% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 103,24 | 103,24 | 94,44 | 94,44 | 94,44 | 94,44 | 94,44 | 94,44 | 94,44 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 92,26 | 92,26 | 92,26 | 92,26 | 92,26 | 92,26 | 92,26 | 92,26 | 92,26 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 10,6% | 10,6% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 | 88,99 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 28 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный - АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 9,00 | 14,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0% | 58,6% | 58,6% | 16,4% | 16,4% | 16,4% | 16,4% | 16,4% | 16,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 1,03 | 1,03 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0% | 60,2% | 60,2% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 58,6% | 58,6% | 16,4% | 16,4% | 16,4% | 16,4% | 16,4% | 16,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 1,03 | 1,03 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 60,2% | 60,2% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% | 19,7% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 29 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,72 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,72 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 21,2% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 24,3% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,72 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,72 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,72 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 21,2% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 24,3% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 30 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 21,3% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 21,3% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 31 | БМК «Школа №17» - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 13,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 20,8% | 20,8% | 20,8% | 20,8% | 20,8% | 20,8% | 20,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 32,7% | 32,7% | 32,7% | 32,7% | 32,7% | 32,7% | 32,7% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) переключение нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 20,8% | 20,8% | 20,8% | 20,8% | 20,8% | 20,8% | 20,8% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 32,7% | 32,7% | 32,7% | 32,7% | 32,7% | 32,7% | 32,7% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 32 | БМК «Аносова 175» - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 13,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 29,7% | 29,7% | 29,7% | 29,7% | 29,7% | 29,7% | 29,7% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 40,3% | 40,3% | 40,3% | 40,3% | 40,3% | 40,3% | 40,3% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) переключение нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 29,7% | 29,7% | 29,7% | 29,7% | 29,7% | 29,7% | 29,7% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 40,3% | 40,3% | 40,3% | 40,3% | 40,3% | 40,3% | 40,3% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 33 | Новая БМК 60 МВт - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,55 | 51,55 | 51,55 | 51,55 | 51,55 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 11,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,55 | 51,55 | 51,55 | 51,55 | 51,55 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 50,56 | 50,56 | 50,55 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,99 | 2,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 1,81 | 1,81 | 1,82 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,13 | 7,14 | 7,14 | 7,16 | 7,21 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,49 | 49,57 | 49,60 | 49,73 | 50,06 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,75 | 43,82 | 43,85 | 43,96 | 44,25 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,91 | -1,00 | -1,03 | -1,16 | -1,51 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -1,8% | -2,0% | -2,0% | -2,3% | -3,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,81 | 6,74 | 6,71 | 6,59 | 6,30 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 13,5% | 13,3% | 13,3% | 13,0% | 12,5% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,55 | 51,55 | 51,55 | 51,55 | 51,55 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,55 | 51,55 | 51,55 | 51,55 | 51,55 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | - | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,56 | 50,56 | 50,56 | 50,56 | 50,55 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,99 | 2,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 1,81 | 1,81 | 1,82 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,13 | 7,14 | 7,14 | 7,16 | 7,21 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,49 | 49,57 | 49,60 | 49,73 | 50,06 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,75 | 44,82 | 44,85 | 44,98 | 45,30 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) переключение тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,49 | 49,57 | 49,60 | 49,73 | 50,06 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,75 | 44,82 | 44,85 | 44,98 | 45,30 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,75 | 43,82 | 43,85 | 43,96 | 44,25 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,04 | 38,10 | 38,12 | 38,23 | 38,51 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,70 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,91 | -1,00 | -1,03 | -1,16 | -1,51 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -1,8% | -2,0% | -2,0% | -2,3% | -3,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,81 | 6,74 | 6,71 | 6,59 | 6,30 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 13,5% | 13,3% | 13,3% | 13,0% | 12,5% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 34 | Новая БМК 8,4 МВт - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 7,00 | 12,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 20,4% | 20,4% | 20,4% | 20,4% | 20,4% | 20,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 32,3% | 32,3% | 32,3% | 32,3% | 32,3% | 32,3% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) переключение тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 20,4% | 20,4% | 20,4% | 20,4% | 20,4% | 20,4% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 32,3% | 32,3% | 32,3% | 32,3% | 32,3% | 32,3% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 35 | Новая БМК 6,0 МВт - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 7,00 | 12,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -8,2% | -8,2% | -8,2% | -8,2% | -8,2% | -8,2% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) переключение тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -8,2% | -8,2% | -8,2% | -8,2% | -8,2% | -8,2% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Теплоисточник № | 36 | Новая БМК вместо ЦТП №1 - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 7,00 | 12,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 26,7% | 26,7% | 26,7% | 26,7% | 26,7% | 26,7% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) переключение тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 26,7% | 26,7% | 26,7% | 26,7% | 26,7% | 26,7% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ИТОГО по новым котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 1,72 | 2,82 | 30,19 | 81,74 | 81,74 | 81,74 | 81,74 | 89,24 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 9,00 | 14,00 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 1,72 | 2,82 | 30,19 | 81,74 | 81,74 | 81,74 | 81,74 | 89,24 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,50 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,63 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,00 | 1,70 | 2,79 | 29,69 | 80,25 | 80,25 | 80,25 | 80,24 | 87,61 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 1,00 | 2,98 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 3,23 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,91 | 2,71 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,94 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,29 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,10 | 0,21 | 3,61 | 10,74 | 10,75 | 10,76 | 10,78 | 11,64 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,68 | 1,48 | 25,09 | 74,59 | 74,67 | 74,70 | 74,83 | 80,81 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,68 | 1,39 | 22,34 | 66,09 | 66,17 | 66,19 | 66,30 | 72,25 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 1,00 | 1,25 | 3,59 | 2,68 | 2,59 | 2,56 | 2,42 | 3,57 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,0% | 58,6% | 44,8% | 12,1% | 3,3% | 3,2% | 3,2% | 3,0% | 4,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 1,03 | 1,40 | 7,34 | 14,16 | 14,08 | 14,05 | 13,94 | 15,36 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,0% | 60,2% | 50,3% | 24,7% | 17,6% | 17,5% | 17,5% | 17,4% | 17,5% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 1,72 | 2,82 | 30,19 | 81,74 | 81,74 | 81,74 | 81,74 | 89,24 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 1,72 | 2,82 | 30,19 | 81,74 | 81,74 | 81,74 | 81,74 | 89,24 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,50 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,63 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 1,70 | 2,79 | 29,69 | 80,25 | 80,25 | 80,25 | 80,24 | 87,61 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 1,00 | 2,98 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 3,23 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,91 | 2,71 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,94 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,29 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0,00 | 0,10 | 0,21 | 3,61 | 10,74 | 10,75 | 10,76 | 10,78 | 11,64 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,68 | 1,48 | 25,09 | 74,59 | 74,67 | 74,70 | 74,83 | 80,81 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,52 | 1,32 | 22,16 | 66,91 | 66,98 | 67,01 | 67,13 | 71,25 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 2,94 | 7,68 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 9,56 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 7,01 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 4,83 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 2,18 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,68 | 1,39 | 22,34 | 66,09 | 66,17 | 66,19 | 66,30 | 72,25 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,52 | 1,20 | 18,99 | 57,03 | 57,09 | 57,11 | 57,22 | 61,29 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 2,55 | 6,57 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 8,45 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,81 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,50 | 2,51 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,52 | 1,17 | 18,18 | 54,54 | 54,59 | 54,62 | 54,72 | 58,78 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 30,4% | 42,0% | 61,2% | 68,0% | 68,0% | 68,1% | 68,2% | 67,1% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 1,03 | 1,40 | 7,34 | 14,16 | 14,08 | 14,05 | 13,94 | 15,36 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0,0% | 60,2% | 50,3% | 24,7% | 17,6% | 17,5% | 17,5% | 17,4% | 17,5% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1508,23 | 1509,95 | 1507,85 | 1535,22 | 1586,77 | 1586,77 | 1586,77 | 1586,77 | 1594,27 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 37,24 | 38,20 | 38,91 | 39,23 | 39,02 | 40,02 | 41,02 | 45,02 | 49,85 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1381,30 | 1383,02 | 1389,72 | 1417,09 | 1468,64 | 1468,64 | 1468,64 | 1468,64 | 1476,14 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 8,4% | 8,4% | 7,8% | 7,7% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 38,44 | 38,46 | 38,47 | 35,35 | 30,22 | 30,26 | 30,30 | 30,54 | 30,84 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1342,86 | 1344,56 | 1351,24 | 1381,74 | 1438,42 | 1438,38 | 1438,34 | 1438,10 | 1445,30 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 43,65 | 43,68 | 43,34 | 42,77 | 40,52 | 40,60 | 40,67 | 41,11 | 41,66 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 39,72 | 39,75 | 39,44 | 38,92 | 36,87 | 36,94 | 37,01 | 37,41 | 37,91 |
| б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 3,93 | 3,93 | 3,90 | 3,85 | 3,65 | 3,65 | 3,66 | 3,70 | 3,75 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 157,15 | 157,25 | 156,03 | 153,96 | 145,86 | 146,14 | 146,41 | 147,99 | 149,99 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 564,39 | 564,45 | 564,06 | 557,11 | 555,79 | 556,41 | 556,82 | 560,89 | 569,74 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 511,67 | 512,35 | 512,01 | 504,24 | 497,64 | 498,48 | 499,26 | 503,73 | 512,87 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 734,82 | 736,43 | 743,84 | 781,87 | 842,12 | 841,37 | 840,84 | 836,11 | 833,90 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 54,7% | 54,8% | 55,0% | 56,6% | 58,5% | 58,5% | 58,5% | 58,1% | 57,7% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 831,19 | 832,21 | 839,24 | 877,51 | 940,78 | 939,90 | 939,08 | 934,37 | 932,44 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 61,9% | 61,9% | 62,1% | 63,5% | 65,4% | 65,3% | 65,3% | 65,0% | 64,5% |
| Баланс в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1141,59 | 1143,31 | 1150,01 | 1177,38 | 1228,93 | 1228,93 | 1228,93 | 1228,93 | 1236,43 |
| Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1045,15 | 1046,87 | 1053,57 | 1080,95 | 1132,50 | 1132,50 | 1132,50 | 1132,50 | 1140,00 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 8,4% | 8,4% | 8,4% | 8,2% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,8% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 28,63 | 28,64 | 28,66 | 26,17 | 21,05 | 21,09 | 21,13 | 21,36 | 21,67 |
| Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 1016,53 | 1018,23 | 1024,91 | 1054,77 | 1111,45 | 1111,41 | 1111,37 | 1111,13 | 1118,33 |
| Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 43,35 | 43,38 | 43,04 | 42,53 | 40,28 | 40,36 | 40,43 | 40,87 | 41,42 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 39,45 | 39,48 | 39,17 | 38,70 | 36,65 | 36,72 | 36,79 | 37,19 | 37,70 |
| б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 3,90 | 3,90 | 3,87 | 3,83 | 3,62 | 3,63 | 3,64 | 3,68 | 3,73 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 156,07 | 156,17 | 154,95 | 153,09 | 144,99 | 145,28 | 145,55 | 147,13 | 149,13 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 515,94 | 516,00 | 515,61 | 517,67 | 516,35 | 516,97 | 517,38 | 521,44 | 530,30 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 453,40 | 453,30 | 452,91 | 454,58 | 449,21 | 449,65 | 450,03 | 453,49 | 460,04 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 62,54 | 62,70 | 62,70 | 63,09 | 67,14 | 67,32 | 67,36 | 67,95 | 70,25 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 3,01 | 5,20 | 5,98 | 6,68 | 10,77 | 19,68 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 2,47 | 4,40 | 4,99 | 5,66 | 9,13 | 15,68 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,55 | 0,80 | 0,99 | 1,02 | 1,64 | 4,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | -0,61 | -1,01 | -1,28 | -1,65 | -1,81 | -2,10 | -2,10 | -2,10 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | -0,61 | -1,01 | -1,28 | -1,65 | -1,81 | -2,10 | -2,10 | -2,10 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 472,91 | 473,59 | 473,25 | 473,30 | 466,70 | 467,55 | 468,32 | 472,80 | 481,93 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 377,59 | 378,10 | 378,10 | 378,62 | 371,15 | 371,74 | 372,40 | 375,85 | 382,35 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 51,97 | 52,13 | 52,13 | 52,35 | 55,77 | 55,95 | 55,98 | 56,58 | 58,88 |
| потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 43,35 | 43,35 | 43,01 | 42,33 | 39,78 | 39,86 | 39,94 | 40,37 | 40,70 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 457,24 | 458,85 | 466,26 | 494,58 | 554,83 | 554,08 | 553,55 | 548,82 | 546,61 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 45,0% | 45,1% | 45,5% | 46,9% | 49,9% | 49,9% | 49,8% | 49,4% | 48,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 543,62 | 544,64 | 551,67 | 581,47 | 644,75 | 643,86 | 643,05 | 638,34 | 636,40 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 53,5% | 53,5% | 53,8% | 55,1% | 58,0% | 57,9% | 57,9% | 57,4% | 56,9% |
| Баланс в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность в паре | Гкал/ч | 366,64 | 366,64 | 357,84 | 357,84 | 357,84 | 357,84 | 357,84 | 357,84 | 357,84 |
| Располагаемая мощность в паре | Гкал/ч | 336,15 | 336,15 | 336,15 | 336,15 | 336,15 | 336,15 | 336,15 | 336,15 | 336,15 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в паре | % | 8,3% | 8,3% | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 6,1% |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в паре | Гкал/ч | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 |
| Тепловая мощность «нетто» в паре | Гкал/ч | 326,33 | 326,33 | 326,33 | 326,97 | 326,97 | 326,97 | 326,97 | 326,97 | 326,97 |
| Потери мощности в тепловой сети, в паре | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 39,44 | 39,44 | 39,44 | 39,44 | 39,44 | 39,44 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 |
| а) технология | Гкал/ч | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,70 |
| б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 277,58 | 277,58 | 277,58 | 287,29 | 287,29 | 287,29 | 287,29 | 287,29 | 287,29 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 85,1% | 85,1% | 85,1% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 287,57 | 287,57 | 287,57 | 296,03 | 296,03 | 296,03 | 296,03 | 296,03 | 296,03 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 88,1% | 88,1% | 88,1% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% | 90,5% |

## Приложение 2. Перспективные балансы теплопотребления по источникам теплоснабжения в течение расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 677945 | 629440 | 627440 | 625440 | 625440 | 633590 | 646066 | 656243 |
| 1) в горячей воде | Гкал | 677945 | 629440 | 627440 | 625440 | 625440 | 633590 | 646066 | 656243 |
| 2) в паре | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 14440 | 14440 | 14440 | 14440 | 14440 | 14628 | 14916 | 15151 |
| 1) в горячей воде | Гкал | 14440 | 14440 | 14440 | 14440 | 14440 | 14628 | 14916 | 15151 |
| 2) в паре | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 663505 | 615000 | 613000 | 611000 | 611000 | 618962 | 631150 | 641092 |
| 1) в горячей воде (полезный отпуск АО "Златмаш", учитываемый при тарифном регулировании) | Гкал | 663505 | 615000 | 613000 | 611000 | 611000 | 618962 | 631150 | 641092 |
| 1-1) в горячей воде потребителям АО "Златмаш", на коллекторах (помимо ООО "Златсеть") | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2) в горячей воде потребителям городской застройки | Гкал | 663505 | 615000 | 613000 | 611000 | 611000 | 618962 | 631150 | 641092 |
| 2) в паре на нужды промышленности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 160213 | 163320 | 163470 | 163470 | 163470 | 165600 | 168861 | 171521 |
| Полезный отпуск по ЕТО | Гкал | 503292 | 451680 | 449530 | 447530 | 447530 | 453361 | 462289 | 469571 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал |  | 451680 | 449183 | 446602 | 447320 | 447316 | 447299 | 447294 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | -2497 | -4839 | -4120 | -4124 | -4142 | -4146 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 347 | 3078 | 4360 | 6045 | 14990 | 22277 |
| Теплоисточник № | 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 314269 | 344832 | 225703 | 35158 | 35158 | 35158 | 35158 | 35158 |
| 1) в горячей воде | Гкал | 251247 | 279129 | 197446 | 23615 | 23615 | 23615 | 23615 | 23615 |
| 2) в паре | Гкал | 63022 | 65703 | 28257 | 11543 | 11543 | 11543 | 11543 | 11543 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 32779 | 35966 | 23541 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 |
| 1) в горячей воде | Гкал | 4568 | 5075 | 3590 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| 2) в паре | Гкал | 28211 | 30891 | 19951 | 3238 | 3238 | 3238 | 3238 | 3238 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 281490 | 308866 | 202162 | 31491 | 31491 | 31491 | 31491 | 31491 |
| 1) в горячей воде | Гкал | 246679 | 274054 | 193856 | 23185 | 23185 | 23185 | 23185 | 23185 |
| 1-1) в горячей воде промышленным потребителям (на коллекторах) | Гкал | 29437 | 56813 | 46063 | 23185 | 23185 | 23185 | 23185 | 23185 |
| 1-2) в горячей воде на нужды городской застройки (МУП «Коммунальные сети») | Гкал | 217242 | 217242 | 147794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) в паре на нужды промышленности | Гкал | 34811 | 34811 | 8306 | 8306 | 8306 | 8306 | 8306 | 8306 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 71605 | 96011 | 65372 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 |
| 1) в сетях ООО "ЗЭМЗ-энерго" | Гкал | 40388 | 40388 | 27531 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 |
| 1-1) в горячей воде | Гкал | 37620 | 37620 | 26870 | 3993 | 3993 | 3993 | 3993 | 3993 |
| 1-2) в паре | Гкал | 2767 | 2767 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 2) в сетях МУП «Коммунальные сети» | Гкал | 31217 | 55624 | 37842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1) в горячей воде | Гкал | 31217 | 55624 | 37842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2) в паре | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск ООО "ЗЭМЗ-энерго", в т.ч. | Гкал | 241103 | 268478 | 174631 | 26837 | 26837 | 26837 | 26837 | 26837 |
| 1) горячая вода | Гкал | 209059 | 236434 | 166986 | 19192 | 19192 | 19192 | 19192 | 19192 |
| 2) пар | Гкал | 32044 | 32044 | 7645 | 7645 | 7645 | 7645 | 7645 | 7645 |
| Полезный отпуск по всем конечным потребителям (потребители ООО "ЗЭМЗ-энерго" + МУП «Коммунальные сети»), в т.ч. | Гкал | 168256 | 188456 | 136789 | 26837 | 26837 | 26837 | 26837 | 26837 |
| 1) горячая вода | Гкал | 168256 | 180810 | 129144 | 19192 | 19192 | 19192 | 19192 | 19192 |
| 2) пар | Гкал | 0 | 7645 | 7645 | 7645 | 7645 | 7645 | 7645 | 7645 |
| Полезный отпуск по конечным промышленным потребителям (снабжаемым по сетям ООО "ЗЭМЗ-энерго") | Гкал | 0 | 26837 | 26837 | 26837 | 26837 | 26837 | 26837 | 26837 |
| 1) горячая вода | Гкал | 0 | 19192 | 19192 | 19192 | 19192 | 19192 | 19192 | 19192 |
| 2) пар | Гкал | 0 | 7645 | 7645 | 7645 | 7645 | 7645 | 7645 | 7645 |
| Полезный отпуск по МУП «Коммунальные сети», в т.ч. | Гкал | 168256 | 161618 | 109952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) горячая вода | Гкал | 168256 | 161618 | 109952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 168256 | 161618 | 159416 | 158354 | 158351 | 158348 | 158335 | 158331 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | -2203 | -3084 | -3087 | -3090 | -3104 | -3107 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 2203 | 3264 | 3561 | 3775 | 4009 | 4572 |
| в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | -51666 | -161618 | -161912 | -162123 | -162344 | -162903 |
| в-1) Новая БМК 60 МВт | Гкал |  |  |  | -111473 | -110246 | -110456 | -110677 | -111237 |
| в-2) Новая БМК 8,4 МВт | Гкал |  |  | -12259 | -12259 | -12259 | -12259 | -12259 | -12259 |
| в-3) Новая БМК 6 МВт | Гкал |  |  | -11838 | -11838 | -11838 | -11838 | -11838 | -11838 |
| в-4) Новая БМК вместо ЦТП №1 | Гкал |  |  | -27569 | -27569 | -27569 | -27569 | -27569 | -27569 |
| 2) пар | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 992214 | 974272 | 853143 | 660598 | 660598 | 668748 | 681224 | 691401 |
| 1) в горячей воде | Гкал | 929192 | 908569 | 824886 | 649055 | 649055 | 657204 | 669681 | 679858 |
| 2) в паре | Гкал | 63022 | 65703 | 28257 | 11543 | 11543 | 11543 | 11543 | 11543 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 47219 | 50406 | 37981 | 18107 | 18107 | 18295 | 18583 | 18818 |
| 1) в горячей воде | Гкал | 19008 | 19515 | 18030 | 14869 | 14869 | 15058 | 15346 | 15581 |
| 2) в паре | Гкал | 28211 | 30891 | 19951 | 3238 | 3238 | 3238 | 3238 | 3238 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 944995 | 923866 | 815162 | 642491 | 642491 | 650452 | 662641 | 672583 |
| 1) в горячей воде | Гкал | 910184 | 889054 | 806856 | 634185 | 634185 | 642147 | 654335 | 664277 |
| 1-1) в горячей воде промышленным потребителям (на коллекторах) | Гкал | 29437 | 56813 | 46063 | 23185 | 23185 | 23185 | 23185 | 23185 |
| 1-2) в горячей воде на нужды городской застройки | Гкал | 880747 | 832242 | 760794 | 611000 | 611000 | 618962 | 631150 | 641092 |
| 2) в паре на нужды промышленности | Гкал | 34811 | 34811 | 8306 | 8306 | 8306 | 8306 | 8306 | 8306 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 231817 | 259331 | 228842 | 168123 | 168123 | 170254 | 173515 | 176174 |
| Полезный отпуск | Гкал | 671548 | 640136 | 586319 | 474367 | 474367 | 480199 | 489126 | 496408 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная №1 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 77131 | 77570 | 77570 | 77570 | 77570 | 77570 | 77570 | 77570 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 441 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 76690 | 77124 | 77124 | 77124 | 77124 | 77124 | 77124 | 77124 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 8789 | 13260 | 13260 | 13260 | 13260 | 13260 | 13260 | 13260 |
| Полезный отпуск | Гкал | 67901 | 63864 | 63864 | 63864 | 63864 | 63864 | 63864 | 63864 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 67901 | 63864 | 63864 | 63864 | 63864 | 63864 | 63864 | 63864 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная №2 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 196164 | 202756 | 202756 | 202756 | 202756 | 202756 | 202756 | 202756 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 1031 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 195133 | 201702 | 201702 | 201702 | 201702 | 201702 | 201702 | 201702 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 35958 | 51990 | 51990 | 51990 | 51990 | 51990 | 51990 | 51990 |
| Полезный отпуск | Гкал | 159175 | 149712 | 149712 | 149712 | 149712 | 149712 | 149712 | 149712 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 159175 | 149712 | 149712 | 149712 | 149712 | 149712 | 149712 | 149712 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная №3 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 85990 | 86731 | 86731 | 86527 | 86527 | 86527 | 86527 | 86527 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 753 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 85237 | 85968 | 85968 | 85766 | 85766 | 85766 | 85766 | 85766 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 14936 | 19847 | 19847 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 |
| Полезный отпуск | Гкал | 70301 | 66121 | 66121 | 65966 | 65966 | 65966 | 65966 | 65966 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 70301 | 66121 | 66121 | 65966 | 65966 | 65966 | 65966 | 65966 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | -156 | -156 | -156 | -156 | -156 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная №4 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 100371 | 100834 | 85557 | 85335 | 85205 | 85205 | 85205 | 85205 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 828 | 838 | 711 | 709 | 708 | 708 | 708 | 708 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 99543 | 99996 | 84846 | 84626 | 84497 | 84497 | 84497 | 84497 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 25955 | 30782 | 26119 | 26051 | 26011 | 26011 | 26011 | 26011 |
| Полезный отпуск | Гкал | 73588 | 69213 | 58727 | 58575 | 58486 | 58486 | 58486 | 58486 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 73588 | 69213 | 69213 | 69061 | 68972 | 68972 | 68972 | 68972 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | -152 | -242 | -242 | -242 | -242 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) переключение на котельную №9 | Гкал |  |  | -10486 | -10486 | -10486 | -10486 | -10486 | -10486 |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная №5 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 165405 | 166342 | 166342 | 166342 | 166342 | 166052 | 166052 | 166052 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 880 | 886 | 886 | 886 | 886 | 885 | 885 | 885 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 164525 | 165456 | 165456 | 165456 | 165456 | 165167 | 165167 | 165167 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 36931 | 45447 | 45447 | 45447 | 45447 | 45368 | 45368 | 45368 |
| Полезный отпуск | Гкал | 127594 | 120009 | 120009 | 120009 | 120009 | 119799 | 119799 | 119799 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 127594 | 120009 | 120009 | 120009 | 120009 | 119799 | 119799 | 119799 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | -210 | -210 | -210 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная №6 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 34309 | 34877 | 34877 | 34877 | 34710 | 33970 | 33970 | 33970 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 249 | 255 | 255 | 255 | 254 | 249 | 249 | 249 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 34060 | 34622 | 34622 | 34622 | 34456 | 33722 | 33722 | 33722 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 7924 | 10040 | 10040 | 10040 | 9991 | 9779 | 9779 | 9779 |
| Полезный отпуск | Гкал | 26136 | 24582 | 24582 | 24582 | 24464 | 23943 | 23943 | 23943 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 26136 | 24582 | 24582 | 24582 | 24464 | 23943 | 23943 | 23943 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | -118 | -639 | -639 | -639 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная пос. Центральный - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 7086 | 7113 | 7113 | 7113 | 7113 | 7113 | 7113 | 7113 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 7046 | 7073 | 7073 | 7073 | 7073 | 7073 | 7073 | 7073 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 3356 | 3602 | 3602 | 3602 | 3602 | 3602 | 3602 | 3602 |
| Полезный отпуск | Гкал | 3690 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 3690 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 10 | Котельная пос. Дегтярка - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6349 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 6299 | 6877 | 6877 | 6877 | 6877 | 6877 | 6877 | 6877 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 2105 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 |
| Полезный отпуск | Гкал | 4195 | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 4195 | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная пос. Веселовка - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1648 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1601 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 734 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 |
| Полезный отпуск | Гкал | 867 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 867 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 12 | Котельная №8 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3444 | 3548 | 3548 | 3548 | 3548 | 3548 | 3548 | 3548 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 3398 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1240 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 |
| Полезный отпуск | Гкал | 2158 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 2158 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по 10 котельным ООО "Теплоэнергетик", которые были в эксплуатации организации до 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 677898 | 688398 | 673122 | 672696 | 672398 | 671368 | 671368 | 671368 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 4366 | 4431 | 4304 | 4300 | 4298 | 4291 | 4291 | 4291 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 673532 | 683967 | 668818 | 668396 | 668100 | 667077 | 667077 | 667077 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 137927 | 180204 | 175540 | 175426 | 175338 | 175046 | 175046 | 175046 |
| Полезный отпуск | Гкал | 535605 | 503764 | 493277 | 492970 | 492762 | 492032 | 492032 | 492032 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 535605 | 503764 | 503764 | 503456 | 503248 | 502518 | 502518 | 502518 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | -308 | -515 | -1246 | -1246 | -1246 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 13 | Котельная №9 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4432 | 4432 | 15615 | 15615 | 15615 | 15615 | 15615 | 15615 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 44 | 44 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 4388 | 4388 | 15460 | 15460 | 15460 | 15460 | 15460 | 15460 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 232 | 232 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| Полезный отпуск | Гкал | 4155 | 4155 | 14642 | 14642 | 14642 | 14642 | 14642 | 14642 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) переключение от котельной №4 | Гкал |  |  | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 | 10486 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 682330 | 692830 | 688737 | 688311 | 688013 | 686983 | 686983 | 686983 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 4410 | 4475 | 4459 | 4456 | 4453 | 4446 | 4446 | 4446 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 677920 | 688355 | 684278 | 683856 | 683560 | 682537 | 682537 | 682537 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 138159 | 180436 | 176359 | 176244 | 176156 | 175864 | 175864 | 175864 |
| Полезный отпуск | Гкал | 539761 | 507919 | 507919 | 507611 | 507404 | 506673 | 506673 | 506673 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 539761 | 507919 | 507919 | 507611 | 507404 | 506673 | 506673 | 506673 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | -308 | -515 | -1246 | -1246 | -1246 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие котельные, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 14 | Котельная ст. Златоуст - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 50462 | 50462 | 49607 | 49367 | 49154 | 49154 | 49154 | 49154 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 1462 | 1462 | 1437 | 1430 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 49000 | 49000 | 48170 | 47937 | 47730 | 47730 | 47730 | 47730 |
| Потери в тепловых сетях ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | Гкал | 4879 | 4879 | 4879 | 4879 | 4879 | 4879 | 4879 | 4879 |
| Полезный отпуск ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», в т.ч. | Гкал | 44122 | 44122 | 43292 | 43059 | 42851 | 42851 | 42851 | 42851 |
| 1) промышленные потребители | Гкал | 37291 | 37291 | 37291 | 37291 | 37291 | 37291 | 37291 | 37291 |
| 2) покупка МУП «Коммунальные сети» | Гкал | 6831 | 6831 | 6001 | 5768 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 |
| Потери в тепловых сетях МУП «Коммунальные сети» | Гкал | 1138 | 1138 | 1000 | 961 | 927 | 927 | 927 | 927 |
| Полезный отпуск МУП «Коммунальные сети» | Гкал | 5692 | 5692 | 5001 | 4807 | 4634 | 4634 | 4634 | 4634 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 5692 | 5692 | 5001 | 4807 | 4634 | 4634 | 4634 | 4634 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | -692 | -886 | -1059 | -1059 | -1059 | -1059 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 15 | Котельная ст. Аносово - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Потери в тепловых сетях ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | Гкал | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Полезный отпуск ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», в т.ч. | Гкал | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| 1) промышленные потребители | Гкал | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 2) покупка МУП «Коммунальные сети» | Гкал | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Потери в тепловых сетях МУП «Коммунальные сети» | Гкал | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Полезный отпуск МУП «Коммунальные сети» | Гкал | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 16 | Котельная ст. Уржумка - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2831 | 2831 | 2831 | 2831 | 2831 | 2831 | 2831 | 2831 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 |
| Потери в тепловых сетях ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | Гкал | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Полезный отпуск ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», в т.ч. | Гкал | 2549 | 2549 | 2549 | 2549 | 2549 | 2549 | 2549 | 2549 |
| 1) промышленные потребители | Гкал | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 |
| 2) покупка МУП «Коммунальные сети» | Гкал | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Потери в тепловых сетях МУП «Коммунальные сети» | Гкал | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Полезный отпуск МУП «Коммунальные сети» | Гкал | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 17 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» - ООО «НПП «ТехМикс» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях ООО «НПП «ТехМикс» | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск ООО «НПП «ТехМикс», в т.ч. | Гкал | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) промышленные потребители | Гкал | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) покупка МУП «Коммунальные сети» | Гкал | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях МУП «Коммунальные сети» | Гкал | -292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск МУП «Коммунальные сети» | Гкал | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) переключение на смежные источники | Гкал |  | -1613 | -1613 | -1613 | -1613 | -1613 | -1613 | -1613 |
| в-1) БМК «Школа №17» | Гкал |  | -1210 | -1210 | -1210 | -1210 | -1210 | -1210 | -1210 |
| в-2) БМК «Аносова 175» | Гкал |  | -403 | -403 | -403 | -403 | -403 | -403 | -403 |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 55928 | 54388 | 53533 | 53293 | 53080 | 53080 | 53080 | 53080 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 1641 | 1641 | 1616 | 1609 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 54287 | 52747 | 51917 | 51684 | 51476 | 51476 | 51476 | 51476 |
| Потери в тепловых сетях организаций-производителей тепловой энергии | Гкал | 5319 | 5319 | 5319 | 5319 | 5319 | 5319 | 5319 | 5319 |
| Полезный отпуск организаций-производителей тепловой энергии, в т.ч. | Гкал | 48968 | 47428 | 46598 | 46365 | 46157 | 46157 | 46157 | 46157 |
| 1) промышленные потребители | Гкал | 40336 | 40117 | 40117 | 40117 | 40117 | 40117 | 40117 | 40117 |
| 2) покупка МУП «Коммунальные сети» | Гкал | 8632 | 7311 | 6481 | 6248 | 6040 | 6040 | 6040 | 6040 |
| Потери в тепловых сетях МУП «Коммунальные сети» | Гкал | 926 | 1218 | 1080 | 1041 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
| Полезный отпуск МУП «Коммунальные сети» | Гкал | 7706 | 6092 | 5401 | 5207 | 5034 | 5034 | 5034 | 5034 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 7706 | 7706 | 7014 | 6820 | 6647 | 6647 | 6647 | 6647 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | -692 | -886 | -1059 | -1059 | -1059 | -1059 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 19 | Котельная школы-детсада №27 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Полезный отпуск | Гкал | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 20 | Котельная СОШ №5 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Полезный отпуск | Гкал | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 21 | Котельная СОШ №90 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Полезный отпуск | Гкал | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 22 | Котельная СОШ №18 (19) - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 23 | Котельная СОШ №1 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Полезный отпуск | Гкал | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 24 | Котельная СОШ №18 (12) - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Полезный отпуск | Гкал | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 25 | Котельная д/с №17 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Полезный отпуск | Гкал | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 26 | Котельная д/с №31 - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Полезный отпуск | Гкал | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 27 | Котельная 7 жилого района - ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1403 | 1403 | 1403 | 1403 | 1403 | 1403 | 1403 | 1403 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Полезный отпуск | Гкал | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Полезный отпуск | Гкал | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе существующих котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 742768 | 751728 | 746780 | 746114 | 745603 | 744573 | 744573 | 744573 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 6113 | 6178 | 6138 | 6127 | 6119 | 6112 | 6112 | 6112 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 736654 | 745550 | 740642 | 739987 | 739484 | 738461 | 738461 | 738461 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 144517 | 187085 | 182870 | 182716 | 182594 | 182302 | 182302 | 182302 |
| Полезный отпуск | Гкал | 592137 | 558464 | 557773 | 557271 | 556890 | 556160 | 556160 | 556160 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 28 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный - АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1171 | 1306 | 2613 | 2749 | 2884 | 2884 | 2884 | 2884 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 26 | 29 | 58 | 61 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1145 | 1278 | 2555 | 2688 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 44 | 49 | 98 | 103 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Полезный отпуск | Гкал | 1101 | 1228 | 2457 | 2585 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 1101 | 1228 | 2457 | 2585 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| Теплоисточник № | 29 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7920 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7745 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7447 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7447 |
| Теплоисточник № | 30 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4114 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868 |
| Теплоисточник № | 31 | БМК «Школа №17» - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 1237 | 1237 | 1237 | 1237 | 1237 | 1237 | 1237 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) прирост в связи с переключением нагрузки | Гкал | 0 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| Теплоисточник № | 32 | БМК «Аносова 175» - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) прирост в связи с переключением нагрузки | Гкал | 0 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| Теплоисточник № | 33 | Новая БМК 60 МВт - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 118552 | 117247 | 117471 | 117706 | 118301 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2620 | 2591 | 2596 | 2601 | 2615 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 115932 | 114656 | 114875 | 115104 | 115687 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 4459 | 4410 | 4418 | 4427 | 4449 |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 111473 | 110246 | 110456 | 110677 | 111237 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) прирост в связи с переключением нагрузки | Гкал | 0 | 0 | 0 | 111473 | 110246 | 110456 | 110677 | 111237 |
| Теплоисточник № | 34 | Новая БМК 8,4 МВт - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 13038 | 13038 | 13038 | 13038 | 13038 | 13038 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 12259 | 12259 | 12259 | 12259 | 12259 | 12259 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) прирост в связи с переключением нагрузки | Гкал | 0 | 0 | 12259 | 12259 | 12259 | 12259 | 12259 | 12259 |
| Теплоисточник № | 35 | Новая БМК 6,0 МВт - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 12590 | 12590 | 12590 | 12590 | 12590 | 12590 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 12312 | 12312 | 12312 | 12312 | 12312 | 12312 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 11838 | 11838 | 11838 | 11838 | 11838 | 11838 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) прирост в связи с переключением нагрузки | Гкал | 0 | 0 | 11838 | 11838 | 11838 | 11838 | 11838 | 11838 |
| Теплоисточник № | 36 | Новая БМК вместо ЦТП №1 - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 29320 | 29320 | 29320 | 29320 | 29320 | 29320 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 28672 | 28672 | 28672 | 28672 | 28672 | 28672 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 |
| Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 27569 | 27569 | 27569 | 27569 | 27569 | 27569 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) прирост в связи с переключением нагрузки | Гкал | 0 | 0 | 27569 | 27569 | 27569 | 27569 | 27569 | 27569 |
| ИТОГО по новым котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1171 | 2956 | 59210 | 177898 | 176728 | 176952 | 177187 | 189816 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 26 | 65 | 1309 | 3932 | 3906 | 3911 | 3916 | 4195 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1145 | 2891 | 57902 | 173966 | 172823 | 173042 | 173271 | 185621 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 44 | 49 | 2165 | 6629 | 6585 | 6593 | 6602 | 7077 |
| Полезный отпуск | Гкал | 1101 | 2842 | 55737 | 167337 | 166238 | 166448 | 166669 | 178544 |
| а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 1101 | 1228 | 2457 | 2585 | 2712 | 2712 | 2712 | 14027 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1736153 | 1728956 | 1659133 | 1584610 | 1582929 | 1590273 | 1602984 | 1625790 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 53358 | 56650 | 45427 | 28166 | 28131 | 28318 | 28611 | 29125 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1682795 | 1672306 | 1613705 | 1556445 | 1554798 | 1561955 | 1574373 | 1596665 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 376378 | 446466 | 413877 | 357469 | 357302 | 359149 | 362418 | 365553 |
| Полезный отпуск | Гкал | 1264786 | 1201442 | 1199828 | 1198976 | 1197495 | 1202807 | 1211955 | 1231112 |