|  | Схема теплоснабжения в административных границах города Златоуста на период до 2033 года (актуализация на 2020 год) |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского округа	6

Общие положения и принятые нормативы	6

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	11

1.1.1.	Базовые площади строительных фондов	11

1.1.2.	Приросты площади строительных фондов	13

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе		28

1.2.1.	Базовые объемы потребления тепловой мощности	28

1.2.2.	Приросты объемов потребления тепловой мощности	33

1.2.3.	Базовые объемы потребления тепловой энергии	41

1.2.4.	Приросты объемов потребления тепловой энергии	44

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	47

2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	47

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	47

2.1.1.	Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	47

2.1.2.	Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	50

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии		50

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе		53

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	54

2.5.	Радиусы эффективного теплоснабжения	54

3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	58

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	59

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	71

4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа	77

4.1	Описание сценариев развития теплоснабжения города	77

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города	78

5.	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	79

Общие положения	79

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	80

5.1.1.	Группа проектов №11. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	80

5.1.2.	Группа проектов №15. Строительство котельных, в связи с подключением новых потребителей			81

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	81

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	82

5.3.1.	Группа проектов 14. Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в связи с физическим износом оборудования	82

5.3.2.	Организация резервного топлива на котельных №3 и 5 ООО «Теплоэнергетик»	90

5.3.3.	Реконструкция котельной №9	94

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	94

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	94

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	98

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	98

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	99

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	99

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	99

6.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	100

Общие положения	100

6.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	102

6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	103

6.3.1	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	103

6.3.2	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	105

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	106

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	107

6.5.	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса			117

6.6.	Строительство и реконструкция насосных станций	136

6.7.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	136

7.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	137

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	137

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	141

8.	Перспективные топливные балансы	144

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	144

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	146

8.3.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	146

8.4.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	146

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	147

9.	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	149

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	149

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	158

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	164

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	164

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	166

9.5.1.	ЕТО №01	167

9.5.2.	ЕТО №02	169

9.5.3.	ЕТО №03	171

9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	173

10.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	173

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	173

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	173

10.2	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	175

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	178

10.3.1	Порядок определения ЕТО	178

10.3.2	Критерии определения ЕТО	178

10.3.3	Обязанности ЕТО	179

10.3.4	Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО	179

10.3.5	Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО	179

10.3.5.1	Определение ЕТО в зоне теплоснабжения № 001	179

10.3.5.2	Предложения по зонам теплоснабжения № 002-013	180

10.3.5.3	Предложения по зонам теплоснабжения №№ 014 - 024	180

10.3.5.4	Предложения по зонам теплоснабжения №№ 025 - 033	180

10.3.5.5	Предложения по зонам теплоснабжения № 034-035	180

10.3.5.6	Предложения по зонам индивидуального теплоснабжения	181

10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	185

10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	185

11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	188

12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	188

13.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа	188

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	188

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	189

13.3	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	189

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	189

13.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	189

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	189

13.7	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	189

14.	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа	190

15.	Ценовые (тарифные) последствия	198

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского округа

- Общие положения и принятые нормативы

В данной главе и в дальнейших материалах проекта под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается актуализированный проект Схемы теплоснабжения на 2019 г., утвержденный Постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 13.04.2018 г. №167-П «О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского городского округа от 20.03.2013 г. №92-П «Об утверждении схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа на период до 2025 года и присвоении статуса единых теплоснабжающих организаций на территории Златоустовского городского округа».

Базовая версия разработана в соответствии Требованиями п. 6 ч. 2 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», который гласил:

«Схема теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 15 лет…»

Согласно ч. 2 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г.):

«7. Проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок действия утвержденного в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генерального плана соответствующего поселения, городского округа, города федерального значения (далее - генеральный план), за исключением случая, указанного в пункте 8 настоящего документа.

8. В случае если на дату принятия решения о разработке проекта схемы теплоснабжения срок действия генерального плана составляет менее 5 лет либо отсутствует утвержденный в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генеральный план, то проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 10 лет…

…12. Актуализация схемы теплоснабжения не осуществляется в случае утверждения генерального плана в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке, изменения срока, на который утвержден генеральный план, либо в случае, если срок действия схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) составляет менее 5 лет. В указанных случаях разрабатывается проект новой схемы теплоснабжения».

Расчетный срок действия Генерального плана – 2030 г. Таким образом, в 1 квартале 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годов будут отсутствовать основания для разработки новой Схемы теплоснабжения (если не будет разработан новый Генеральный план или увеличен горизонт планирования после 2030 г.).

Следовательно, настоящий проект является актуализацией Схемы теплоснабжения и срок его действия должен соответствовать сроку действия базовой версии – 2033 г., что обусловлено п. 10 ч. 2 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г.):

«10. Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего документа. Конечной датой периода, на который разрабатывается (утверждается) проект актуализированной схемы теплоснабжения, является конечная дата периода действия схемы теплоснабжения».

Таким образом, в настоящей актуализации выполняется уточнение перспективного потребления тепловой энергии по 2033 г., с выделением следующих этапов:

- 2019-2024 гг. (включительно, с ежегодным прогнозом);

- 2025-2028 гг. (4-летний период);

- 2029-2033 гг. (5-летний период).

Необходимо отметить, указанные в разделе 5 приросты нагрузок, теплопотребления не являются окончательными и в разрезе отдельных источников подлежат изменению в связи с планируемыми решениями по перераспределению тепловых нагрузок (частичный или полный перевод нагрузок на смежные источники). Мероприятия по перераспределению, а также окончательные сведения по подключенным нагрузкам и полезному отпуску представлены в Главе 7.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 №276):

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

По состоянию на текущий год в состав муниципального образования входит 10 населенных пунктов:

- Село Веселовка;

- Город Златоуст, являющийся административным центром;

- Село Куваши;

- Село Плотинка;

- Поселок Салган;

- Поселок Таганай;

- Поселок Тайнак;

- Поселок Тундуш;

- Поселок Центральный;

- Поселок Южный.

Город Златоуст разделен на 3 района: Северный, Центральный, Южный.

В свою очередь, населенные пункты разделены на кадастровые кварталы (общеизвестные единицы территориального деления), которые приняты в настоящем проекте в качестве расчетных элементов территориального деления.

При актуализации схемы теплоснабжения на 2020 г. 1)	Учтены существующие Требования в части уменьшения удельных показателей потребления коммунальных ресурсов. С года утверждения базовой версии были введены (либо не учитывались при ее разработке):

- Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строе-ний, сооружений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 (в том числе с учетом изменений согласно ПП РФ от 20.05.2017 г. №603 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. №18»), областью применения которых являются только многоквартирные дома;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зда-ний, строений, сооружений», который предъявляет необходимость уменьшения нормативов для всех без исключения групп перспективных потребителей. При актуализации учтены существующие Требования в части уменьшения удельных показателей потребления коммунальных ресурсов. В базовой версии учитывались только Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 (в том числе с учетом изменений согласно ПП РФ от 20.05.2017 г. №603 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. №18»), областью применения которых являются только многоквартирные дома. При актуализации на 2020 г. нормативы определены с учетом Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», который предъявляет необходимость уменьшения нормативов для всех без исключения групп перспективных потребителей.

Для понимания на рисунках ниже представлены тренды нормативов для характерных категорий перспективных потребителей:

- 12-этажный многоквартирный дом – на рисунке 1-1;

- 5-этажное общественное здание – на рисунке 1-2 (в базовой версии «ужесточение» нормативов не учитывалось);

- 1-этажное здание сервисного обслуживания – на рисунке 1-3 (в базовой версии «ужесточение» нормативов не учитывалось).

Рисунок 1-1 - Изменение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на примере жилого 12-этажного многоквартирного дома

Рисунок 1-2 - Изменение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на примере 5-этажного общественного здания

Рисунок 1-3 - Изменение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на примере 1-этажного здания сервисного обслуживания

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

    - Базовые площади строительных фондов

Площадь существующего жилого фонда по состоянию на начало 2019 г. оценивается в 4358,7 тыс. м2. Ретроспектива объемов ввода жилого фонда, а также численности населения представлены в разделе 5.1 Главы 2.

В таблице 1.2.1-1 и на рисунках 1.2.1-1 представлена динамика изменения численности населения и площадей жилого фонда по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения, а также динамика изменения показателей за последние 10 лет.

Таблица 1.1.1-1 - Ретроспектива по ретроспективе изменения строительных фондов

| Показатели | Площадь, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. | 181,7 | 179,4 | 177,2 | 177,0 | 175,8 | 174,5 | 173,1 | 172,2 | 171,3 | 170,1 | 169,0 | 167,5 |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. | 32,5 | 33,1 | 33,7 | 33,8 | 34,2 | 34,5 | 34,9 | 35,3 | 35,6 | 36,0 | 36,3 | 36,8 |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. | 22,6 | 23,0 | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24,2 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,3 | 25,7 | 26,0 |
| 2. Жилой фонд на начало периода - всего, в т.ч.: | 4099,8 | 4125,8 | 4150,9 | 4172,2 | 4191,4 | 4216,7 | 4237,8 | 4275,8 | 4291,4 | 4311,8 | 4338,0 | 4358,7 |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома | 3403,5 | 3412,6 | 3420,8 | 3425,0 | 3429,3 | 3437,8 | 3436,3 | 3451,1 | 3448,1 | 3459,4 | 3470,4 | 3470,4 |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома | 696,3 | 713,2 | 730,1 | 747,1 | 762,1 | 778,9 | 801,4 | 824,7 | 843,3 | 852,4 | 867,6 | 888,3 |
| 3. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 4099,8 | 4125,8 | 4150,9 | 4172,2 | 4191,4 | 4216,7 | 4237,8 | 4275,8 | 4291,4 | 4311,8 | 4338,0 | 4358,7 |
| 3.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 26,0 | 25,1 | 21,3 | 19,2 | 25,4 | 21,0 | 38,0 | 15,7 | 20,4 | 26,2 | 20,7 |  |
| 3.2.1. Новое строительство | 26,0 | 25,1 | 21,3 | 19,2 | 25,4 | 24,0 | 41,0 | 18,6 | 23,4 | 29,2 | 20,7 |  |
| 3.2.1.1. Многоквартирные дома | 9,1 | 8,2 | 4,3 | 4,2 | 8,5 | 1,5 | 17,7 | 0,0 | 14,3 | 14,0 | 0,0 |  |
| 3.2.1.2. Индивидуальные дома | 16,9 | 17,0 | 17,0 | 15,0 | 16,8 | 22,5 | 23,3 | 18,6 | 9,1 | 15,2 | 20,7 |  |
| 3.2.2. Выбыло общей площади за год, всего |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |  |
| 3.3. Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 4125,8 | 4150,9 | 4172,2 | 4191,4 | 4216,7 | 4237,8 | 4275,8 | 4291,4 | 4311,8 | 4338,0 | 4358,7 |  |
| 4. Движение отапливаемой площади жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Отапливаемая площадь жилых помещений на начало года, всего | 5911,9 | 5937,9 | 5963,0 | 5984,3 | 6003,4 | 6028,8 | 6048,3 | 6084,8 | 6098,9 | 6117,7 | 6142,3 | 6163,0 |
| 4.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | 26,0 | 25,1 | 21,3 | 19,2 | 25,4 | 19,5 | 36,5 | 14,1 | 18,8 | 24,6 | 20,7 |  |
| 4.2.1. Новое строительство | 26,0 | 25,1 | 21,3 | 19,2 | 25,4 | 24,0 | 41,0 | 18,6 | 23,4 | 29,2 | 20,7 |  |
| 4.2.1.1. Многоквартирные дома | 13,9 | 12,4 | 6,5 | 6,4 | 13,0 | 2,3 | 27,0 | 0,0 | 21,7 | 21,2 | 0,0 |  |
| 4.2.1.2. Индивидуальные дома | 16,9 | 17,0 | 17,0 | 15,0 | 16,8 | 22,5 | 23,3 | 18,6 | 9,1 | 15,2 | 20,7 |  |
| 4.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 |  |
| 4.3. Отапливаемая площадь жилых помещений на конец года, всего | 5937,9 | 5963,0 | 5984,3 | 6003,4 | 6028,8 | 6048,3 | 6084,8 | 6098,9 | 6117,7 | 6142,3 | 6163,0 |  |
| 5. Движение отапливаемой площади общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Отапливаемая площадь на начало года, всего | 2022,1 | 2063,9 | 2105,7 | 2147,6 | 2189,4 | 2231,2 | 2273,1 | 2306,4 | 2370,5 | 2413,7 | 2456,9 | 2500,2 |
| 5.2. Прибыло отапливаемой площади за год, в том числе: | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 33,3 | 64,1 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |  |
| 5.2.1. Новое строительство | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 33,3 | 64,1 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |  |
| 5.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3. Отапливаемая площадь на конец года, всего | 2063,9 | 2105,7 | 2147,6 | 2189,4 | 2231,2 | 2273,1 | 2306,4 | 2370,5 | 2413,7 | 2456,9 | 2500,2 |  |
| 6. Движение отапливаемой площади производственных зданий промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Отапливаемая площадь на начало года, всего | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 |
| 6.2. Прибыло отапливаемой площади за год, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.1. Новое строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.3. Отапливаемая площадь на конец года, всего | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 |  |

Рисунок 1.1.1-1 – Ретроспектива ввода жилых фондов на территории городского округа

Минимум жилищного строительства за последние 10 лет зафиксирован в 2011 и 2015 г., максимум – в 2014 г. В остальном – темпы жилищного строительства в целом стабильны и находятся на уровне 20-30 тыс. кв.м.

Ввод дополнительных жилых площадей при сокращении численности населения ежегодно приводит к увеличению жилищной обеспеченности, которое в начале 2019 г. достигло значения 26 кв. м/ чел., что превышает установленный стандарт социальной нормы общей площади на человека по РФ на 46,2% (17,8 кв. м общей площади на человека).

    - Приросты площади строительных фондов

      - Исходные сведения для прогноза ввода строительных фондов

Прогноз прироста перспективной застройки г. Златоуста на период до 2033 г. определялся по действующим разрешениям на строительство, а также техническим условиям на подключение к тепловым сетям.

Данными о программах развития промышленных предприятий, возможных изменениях производственных зон и их перепрофилирования Администрация г. Златоуста не располагает. Поэтому принято, что площади производственных предприятий на проектном периоде остаются на существующем уровне. При актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 г. к категории «производственные здания промышленных предприятий» отнесены перспективные потребители коммунально-складского назначения:

- склады;

- парковки (подземные и надземные);

- автосервисы, мойки;

- предприятия сервисного обслуживания и т.д.

Указанные категории не будут потреблять технологический пар и горячую воду для обеспечения технологических процессов. Уточнение технологических потребностей промышленных потребителей, с учетом возможного перепрофилирования и расширения промышленных зон, будет производиться при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Итоговый перечень перспективных потребителей, принятый для актуализации Схемы теплоснабжения представлен в Приложении 1. Основные перспективные строительные площадки представлены в таблице и на рисунках ниже.

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 г. учтена Муниципальная адресная программа «Переселение в 2019 - 2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», утвержденная Постановлением Правительства Челябинской области от 29.03.2019 г. №158-П. Выбытие ветхого и аварийного жилья окажет некоторое влияние на уровень потребления тепловой мощности и энергии объектами городской застройки, что необходимо учитывать при прогнозировании перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения. Пообъектный перечень сносимых объектов представлен в Приложении 3.

Таблица 1.1.2.1-1 – Перечень основных площадок перспективного строительства

| Наименование площадки | Источник ТС | Площадь общая, тыс. кв.м | Тип застройки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северный район |  |  |  |  |
| мкрн. Южнее ул. 5-я Нижне-Вокзальная | АОГВ | 100 | ИЖС, малоэтажное строительство | Требуется дополнительная подготовка территории, территория подтапливается |
| Центральный район |  |  |  |  |
| 10 этажный монолитный жилой дом в кв. «Металлист» д.4 |  | 12 | МКД | Выдано разрешение на строительство |
| мкрн. Планевище | АОГВ | 100 | ИЖС, малоэтажное строительство |  |
| мкрн. Восточный | Собственная котельная |  | МКД | Нагрузка согласно ПП - 50 Гкал/час. Требуется намыв территории |
| Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей. кв. Молодежный, д. 3 | Собственная котельная | 10 | МКД | Выдано разрешение на строительство |
| мкрн. Южный | Собственная котельная | 68 | МКД | Требуется дополнительная подготовка территории, намыв. Участок обремен. |
|  |  | 9 | Среднеэтажные МКД |  |
|  |  | 61 | ИЖС, малоэтажное строительство |  |
| Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей. кв. Молодежный, д. 2 | Котельная №2 ООО «Теплоэнергетик» | 10 | МКД |  |
| Чернореченский район | АОГВ | 65 | ИЖС, малоэтажное строительство |  |
| Юго-Восточный район |  |  |  |  |
| мкрн. №1 Речное устье | ТЭЦ АО "Златмаш" | 72 | МКД | Нагрузка согласно ПП - 4,69 Гкал/час |
| мкрн. №2 Речное устье | ТЭЦ АО "Златмаш" | 60 | МКД |  |
| мкрн. Севернее существующего квартала Березовая роща |  | 40 | МКД |  |

Рисунок 1.1.2.1-1 – Источники и планируемые зоны застройки Северного района ЗГО

Рисунок 1.1.2.1-2 – Источники и планируемые зоны застройки Центрального района ЗГО

Рисунок 1.1.2.1-3 – Источники и планируемые зоны застройки Юго-Восточного района ЗГО

      - Сводные показатели прироста новых строительных фондов по городскому округу

Сводные показатели прироста новых строительных фондов в разрезе расчетных элементов территориального деления представлены в Приложении 2 (с разделением на: многоквартирные дома; индивидуальные жилые дома; общественные здания; производственные здания промышленных предприятий).

Целевые показатели по численности населения и по площади строительного фонда представлены в таблице 1.1.2.2-1 и на рисунке 1.1.2.2-1 (на ближайшие 5 лет, ежегодны приросты на последующие период подлежат уточнению при последующих актуализациях).

Рисунок 1.1.2.2-1 – Прирост площадей и обеспеченности населения жильем

Таблица 1.1.2.2-1 – Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения

| Показатели | Площадь, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  | Прирост за период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. | 167,5 | 167,1 | 166,7 | 166,3 | 165,8 | 165,4 | 165,0 | 165,0 | - | - | - |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. | 36,8 | 37,0 | 37,1 | 37,4 | 37,7 | 38,0 | 38,8 | 41,7 | - | - | - |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. | 26,0 | 26,2 | 26,3 | 26,5 | 26,7 | 26,9 | 27,6 | 29,9 | - | - | - |
| 2. Жилой фонд на начало периода - всего, в т.ч.: | 4358,7 | 4375,3 | 4383,2 | 4401,6 | 4431,9 | 4451,1 | 4550,2 | 4938,5 | - | - | - |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома | 3470,4 | 3477,0 | 3474,9 | 3483,4 | 3503,6 | 3512,9 | 3562,0 | 3739,3 | - | - | - |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома | 888,3 | 898,3 | 908,3 | 918,3 | 928,3 | 938,3 | 988,3 | 1199,3 | - | - | - |
| 3. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 4358,7 | 4375,3 | 4383,2 | 4401,6 | 4431,9 | 4451,1 | - | - | - | - | - |
| 3.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 16,6 | 7,8 | 18,5 | 30,3 | 19,2 | 18,2 | - | - | 110,7 | 111,2 | 358,0 |
| 3.2.1. Новое строительство | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 32,3 | 20,3 | 20,3 | - | - | 122,9 | 111,2 | 358,0 |
| 3.2.1.1. Многоквартирные дома | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 22,3 | 10,3 | 10,3 | - | - | 62,9 | 61,2 | 157,0 |
| 3.2.1.2. Индивидуальные дома | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | 60,0 | 50,0 | 201,0 |
| 3.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 3,4 | 2,2 | 1,5 | 2,0 | 1,1 | 2,1 | - | - | 12,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 4375,3 | 4383,2 | 4401,6 | 4431,9 | 4451,1 | 4469,3 | 4580,5 | 4938,5 | - | - | - |
| 4. Движение отапливаемой площади жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Отапливаемая площадь жилых помещений на начало года, всего | 6163,0 | 6183,1 | 6189,8 | 6212,7 | 6253,5 | 6277,6 | - | - | - | - | - |
| 4.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | 20,1 | 6,7 | 22,9 | 40,8 | 24,0 | 22,5 | - | - | 137,0 | 143,0 | 439,6 |
| 4.2.1. Новое строительство | 25,2 | 10,0 | 25,2 | 43,9 | 25,7 | 25,7 | - | - | 155,6 | 143,0 | 439,6 |
| 4.2.1.1. Многоквартирные дома | 15,2 | 0,0 | 15,2 | 33,9 | 15,7 | 15,7 | - | - | 95,6 | 93,0 | 238,6 |
| 4.2.1.2. Индивидуальные дома | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | 60,0 | 50,0 | 201,0 |
| 4.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 5,1 | 3,3 | 2,3 | 3,1 | 1,6 | 3,2 | - | - | 18,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. Отапливаемая площадь жилых помещений на конец года, всего | 6183,1 | 6189,8 | 6212,7 | 6253,5 | 6277,6 | 6300,0 | 6443,0 | 6882,7 | - | - | - |
| 5. Движение отапливаемой площади общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Отапливаемая площадь на начало года, всего | 2500,2 | 2500,2 | 2500,2 | 2521,0 | 2524,5 | 2527,4 | - | - | - | - | - |
| 5.2. Прибыло отапливаемой площади за год, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 3,5 | 2,9 | 1,6 | - | - | 28,8 | 5,2 | 13,7 |
| 5.2.1. Новое строительство | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 3,5 | 2,9 | 1,6 | - | - | 28,8 | 5,2 | 13,7 |
| 5.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. Отапливаемая площадь на конец года, всего | 2500,2 | 2500,2 | 2521,0 | 2524,5 | 2527,4 | 2529,0 | 2534,2 | 2547,9 | - | - | - |
| 6. Движение отапливаемой площади производственных зданий промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Отапливаемая площадь на начало года, всего | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3691,5 | 3703,9 | 3707,9 | - | - | - | - | - |
| 6.2. Прибыло отапливаемой площади за год, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 12,4 | 4,0 | 5,5 | - | - | 28,0 | 31,2 | 37,7 |
| 6.2.1. Новое строительство | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 12,4 | 4,0 | 5,5 | - | - | 28,0 | 31,2 | 37,7 |
| 6.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. Отапливаемая площадь на конец года, всего | 3685,4 | 3685,4 | 3691,5 | 3703,9 | 3707,9 | 3713,4 | 3744,6 | 3782,3 | - | - | - |

Актуализированные показатели приростов строительных площадей с разбивкой по категориям зданий, в разрезе районов, представлены в таблице 1.1.2.2-2. Приросты площадей в зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблице 1.1.2.2-3.

Следует отметить, что на отдаленные периоды прогнозируются наименьшие приросты строительных фондов. При последующих актуализациях проекта планы могут быть скорректированы, с учетом принципиального изменения инвестиционной привлекательности земель, а также положительной динамики численности населения.

Наибольший прирост ожидается в зоне ТЭЦ АО «Златмаш», что связано имеющимися на данный момент планами по подключению уплотнительной застройки в границах существующих кварталов, а также возможный вариант теплоснабжения в отдаленной перспективе (на 2-3 этапах расчетного периода) мкр. Речное устье, новый мкр. севернее существующего квартала Березовая роща.

Также существенный прирост ожидается в зоне новых котельных (по котельной кв. Молодежный выдано разрешение на ввод в эксплуатацию № 74-25-862-2019 от 18.03.2019 г.).

Рисунок 1.1.2.2-2 – Прирост отапливаемой площади строительных фондов, в разрезе групп источников тепловой энергии

Наибольший рост отапливаемых площадей на расчётный период ожидается в Юго-восточном и Центральном районах.

Рисунок 1.1.2.2-3 – Прирост отапливаемой площади строительных фондов, в разрезе районов

Необходимо подчеркнуть, что прогноз ввода новых площадей и соответственно новых тепловых нагрузок нуждается в постоянной актуализации ввиду большого числа факторов, влияющих на его величину. Корректировка планов ввода может существенно повлиять, в том числе на состав и объем мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, что в конечном итоге приводит к необходимости корректировки цен (тарифов) на тепловую энергию.

В Схеме теплоснабжения учтены сведения по сносу зданий. Выбытие ветхого и аварийного жилья окажет некоторое влияние на уровень потребления тепловой мощности и энергии объектами городской застройки, что необходимо учитывать при прогнозировании перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения. Пообъектный перечень сносимых зданий в период 2019-2034 гг. представлен в Приложении 3.

Прогнозный снос строительных фондов представлен:

- в таблице 1.1.2.2-4 – в разрезе районов;

- в таблице 5.2.2-5 – в разрезе источников тепловой энергии;

- в Приложении 4 Главы 2 – в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Таблица 1.1.2.2-2 – Показатели прироста строительных фондов, сгруппированные по районам города

| Район | Прирост отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| г. Златоуст, Северный район | 0 | 0 | 0 | 150 | 1500 | 150 | 1800 | 2700 | 102100 | 0 | 0 | 150 | 1650 | 1800 | 4500 | 106600 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 300 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | 1500 | 2600 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 3000 | 4000 |
| г. Златоуст, Центральный район | 25199 | 10000 | 48529 | 30139 | 11500 | 11430 | 136797 | 53206 | 228234 | 35199 | 83728 | 113868 | 125368 | 136797 | 190004 | 418238 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 25199 | 10000 | 25199 | 28239 | 10000 | 10000 | 108638 | 50000 | 218034 | 35199 | 60398 | 88638 | 98638 | 108638 | 158638 | 376672 |
| 1а-многоквартирные дома | 15199 | 0 | 15199 | 18239 | 0 | 0 | 48638 | 0 | 117034 | 15199 | 30398 | 48638 | 48638 | 48638 | 48638 | 165672 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000 | 50000 | 101000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 110000 | 211000 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 20730 | 1900 | 1000 | 930 | 24560 | 2356 | 9750 | 0 | 20730 | 22630 | 23630 | 24560 | 26916 | 36666 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 2600 | 0 | 500 | 500 | 3600 | 850 | 450 | 0 | 2600 | 2600 | 3100 | 3600 | 4450 | 4900 |
| г. Златоуст, Юго-Восточный район | 0 | 0 | 3627 | 29497 | 19555 | 21155 | 73835 | 123450 | 160753 | 0 | 3627 | 33124 | 52680 | 73835 | 197284 | 358038 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 15655 | 15655 | 15655 | 46966 | 93019 | 121594 | 0 | 0 | 15655 | 31310 | 46966 | 139985 | 261579 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 15655 | 15655 | 15655 | 46966 | 93019 | 121594 | 0 | 0 | 15655 | 31310 | 46966 | 139985 | 261579 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 127 | 1442 | 1900 | 500 | 3969 | 1630 | 2885 | 0 | 127 | 1569 | 3469 | 3969 | 5600 | 8485 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 3500 | 12400 | 2000 | 5000 | 22900 | 28800 | 36274 | 0 | 3500 | 15900 | 17900 | 22900 | 51700 | 87974 |
| п. Центральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Тайнак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Веселовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Куваши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Плотинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Салган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Таганай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Тундуш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Южный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 25199 | 10000 | 52156 | 59786 | 32555 | 32735 | 212432 | 179356 | 491088 | 35199 | 87355 | 147142 | 179697 | 212432 | 391788 | 882876 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 25199 | 10000 | 25199 | 43894 | 25655 | 25655 | 155603 | 143019 | 439628 | 35199 | 60398 | 104293 | 129948 | 155603 | 298623 | 738251 |
| 1а-многоквартирные дома | 15199 | 0 | 15199 | 33894 | 15655 | 15655 | 95603 | 93019 | 238628 | 15199 | 30398 | 64293 | 79948 | 95603 | 188623 | 427251 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000 | 50000 | 201000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 110000 | 311000 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 20857 | 3492 | 2900 | 1580 | 28829 | 5187 | 13735 | 0 | 20857 | 24349 | 27249 | 28829 | 34016 | 47751 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 6100 | 12400 | 4000 | 5500 | 28000 | 31150 | 37724 | 0 | 6100 | 18500 | 22500 | 28000 | 59150 | 96874 |

Таблица 1.1.2.2-3 – Показатели прироста строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Прирост отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0 | 0 | 3627 | 29347 | 19555 | 21155 | 73685 | 123450 | 99957 | 0 | 3627 | 32974 | 52530 | 73685 | 197134 | 297091 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 15655 | 15655 | 15655 | 46966 | 93019 | 60797 | 0 | 0 | 15655 | 31310 | 46966 | 139985 | 200782 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 15655 | 15655 | 15655 | 46966 | 93019 | 60797 | 0 | 0 | 15655 | 31310 | 46966 | 139985 | 200782 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 127 | 1442 | 1900 | 500 | 3969 | 1630 | 2885 | 0 | 127 | 1569 | 3469 | 3969 | 5600 | 8485 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 3500 | 12250 | 2000 | 5000 | 22750 | 28800 | 36274 | 0 | 3500 | 15750 | 17750 | 22750 | 51550 | 87824 |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0 | 0 | 23330 | 20139 | 1500 | 930 | 45899 | 3206 | 10200 | 0 | 23330 | 43469 | 44969 | 45899 | 49105 | 59305 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 18239 | 0 | 0 | 18239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18239 | 18239 | 18239 | 18239 | 18239 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 18239 | 0 | 0 | 18239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18239 | 18239 | 18239 | 18239 | 18239 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 20730 | 1900 | 1000 | 430 | 24060 | 2356 | 9750 | 0 | 20730 | 22630 | 23630 | 24060 | 26416 | 36166 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 2600 | 0 | 500 | 500 | 3600 | 850 | 450 | 0 | 2600 | 2600 | 3100 | 3600 | 4450 | 4900 |
| ИТОГО по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | 0 | 0 | 26957 | 49486 | 21055 | 22085 | 119584 | 126656 | 110157 | 0 | 26957 | 76443 | 97499 | 119584 | 246240 | 356396 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 33894 | 15655 | 15655 | 65205 | 93019 | 60797 | 0 | 0 | 33894 | 49550 | 65205 | 158224 | 219021 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 33894 | 15655 | 15655 | 65205 | 93019 | 60797 | 0 | 0 | 33894 | 49550 | 65205 | 158224 | 219021 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 20857 | 3342 | 2900 | 930 | 28029 | 3987 | 12635 | 0 | 20857 | 24199 | 27099 | 28029 | 32016 | 44651 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 6100 | 12250 | 2500 | 5500 | 26350 | 29650 | 36724 | 0 | 6100 | 18350 | 20850 | 26350 | 56000 | 92724 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | 15199 | 0 | 15199 | 0 | 0 | 0 | 30398 | 0 | 0 | 15199 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 15199 | 0 | 15199 | 0 | 0 | 0 | 30398 | 0 | 0 | 15199 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 15199 | 0 | 15199 | 0 | 0 | 0 | 30398 | 0 | 0 | 15199 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117034 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117034 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117034 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60797 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60797 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60797 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 15199 | 0 | 15199 | 0 | 0 | 0 | 30398 | 0 | 177831 | 15199 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 208230 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 15199 | 0 | 15199 | 0 | 0 | 0 | 30398 | 0 | 177831 | 15199 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 208230 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 15199 | 0 | 15199 | 0 | 0 | 0 | 30398 | 0 | 177831 | 15199 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 208230 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 15199 | 0 | 42156 | 49486 | 21055 | 22085 | 149982 | 126656 | 287988 | 15199 | 57355 | 106842 | 127897 | 149982 | 276638 | 564626 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 15199 | 0 | 15199 | 33894 | 15655 | 15655 | 95603 | 93019 | 238628 | 15199 | 30398 | 64293 | 79948 | 95603 | 188623 | 427251 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 15199 | 0 | 15199 | 33894 | 15655 | 15655 | 95603 | 93019 | 238628 | 15199 | 30398 | 64293 | 79948 | 95603 | 188623 | 427251 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 20857 | 3342 | 2900 | 930 | 28029 | 3987 | 12635 | 0 | 20857 | 24199 | 27099 | 28029 | 32016 | 44651 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 6100 | 12250 | 2500 | 5500 | 26350 | 29650 | 36724 | 0 | 6100 | 18350 | 20850 | 26350 | 56000 | 92724 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 10000 | 10000 | 10000 | 10300 | 11500 | 10650 | 62450 | 52700 | 203100 | 20000 | 30000 | 40300 | 51800 | 62450 | 115150 | 318250 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000 | 50000 | 201000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 110000 | 311000 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000 | 50000 | 201000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 110000 | 311000 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 650 | 800 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 150 | 150 | 800 | 2000 | 3100 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 1500 | 0 | 1650 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 150 | 1650 | 1650 | 3150 | 4150 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 25199 | 10000 | 52156 | 59786 | 32555 | 32735 | 212432 | 179356 | 491088 | 35199 | 87355 | 147142 | 179697 | 212432 | 391788 | 882876 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 25199 | 10000 | 25199 | 43894 | 25655 | 25655 | 155603 | 143019 | 439628 | 35199 | 60398 | 104293 | 129948 | 155603 | 298623 | 738251 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 15199 | 0 | 15199 | 33894 | 15655 | 15655 | 95603 | 93019 | 238628 | 15199 | 30398 | 64293 | 79948 | 95603 | 188623 | 427251 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000 | 50000 | 201000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 110000 | 311000 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 20857 | 3492 | 2900 | 1580 | 28829 | 5187 | 13735 | 0 | 20857 | 24349 | 27249 | 28829 | 34016 | 47751 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 6100 | 12400 | 4000 | 5500 | 28000 | 31150 | 37724 | 0 | 6100 | 18500 | 22500 | 28000 | 59150 | 96874 |

Таблица 1.1.2.2-4 – Показатели убыли строительных фондов, сгруппированные по районам города

| Район | Убыль отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| г. Златоуст, Северный район | 735 | 626 | 2305 | 648 | 576 | 0 | 4891 | 0 | 0 | 1362 | 3667 | 4315 | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 735 | 626 | 2305 | 648 | 576 | 0 | 4891 | 0 | 0 | 1362 | 3667 | 4315 | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 |
| 1а-многоквартирные дома | 735 | 626 | 2305 | 648 | 576 | 0 | 4891 | 0 | 0 | 1362 | 3667 | 4315 | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Златоуст, Центральный район | 4387 | 2649 | 0 | 1626 | 1064 | 2436 | 12161 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 8661 | 9725 | 12161 | 12161 | 12161 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 4387 | 2649 | 0 | 1626 | 1064 | 2436 | 12161 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 8661 | 9725 | 12161 | 12161 | 12161 |
| 1а-многоквартирные дома | 4387 | 2649 | 0 | 1626 | 1064 | 2436 | 12161 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 8661 | 9725 | 12161 | 12161 | 12161 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Златоуст, Юго-Восточный район | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 764 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 799 | 1563 | 1563 | 1563 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 764 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 799 | 1563 | 1563 | 1563 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 764 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 799 | 1563 | 1563 | 1563 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Центральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Тайнак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Веселовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Куваши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Плотинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Салган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Таганай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Тундуш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Южный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 5123 | 3275 | 2305 | 3073 | 1640 | 3200 | 18616 | 0 | 0 | 8398 | 10703 | 13776 | 15416 | 18616 | 18616 | 18616 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 5123 | 3275 | 2305 | 3073 | 1640 | 3200 | 18616 | 0 | 0 | 8398 | 10703 | 13776 | 15416 | 18616 | 18616 | 18616 |
| 1а-многоквартирные дома | 5123 | 3275 | 2305 | 3073 | 1640 | 3200 | 18616 | 0 | 0 | 8398 | 10703 | 13776 | 15416 | 18616 | 18616 | 18616 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.1.2.2-5 – Показатели убыли строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Убыль отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 4387 | 2649 | 0 | 601 | 0 | 0 | 7636 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 4387 | 2649 | 0 | 601 | 0 | 0 | 7636 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 4387 | 2649 | 0 | 601 | 0 | 0 | 7636 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | 4387 | 2649 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 8436 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 8436 | 8436 | 8436 | 8436 | 8436 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 4387 | 2649 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 8436 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 8436 | 8436 | 8436 | 8436 | 8436 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 4387 | 2649 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 8436 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 8436 | 8436 | 8436 | 8436 | 8436 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №4 | 0 | 0 | 0 | 506 | 299 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 506 | 299 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 506 | 299 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №5 | 735 | 626 | 0 | 0 | 0 | 699 | 2061 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 2061 | 2061 | 2061 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 735 | 626 | 0 | 0 | 0 | 699 | 2061 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 2061 | 2061 | 2061 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 735 | 626 | 0 | 0 | 0 | 699 | 2061 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 2061 | 2061 | 2061 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 1737 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 2130 | 2130 | 2130 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 1737 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 2130 | 2130 | 2130 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 1737 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 2130 | 2130 | 2130 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Теплоэнергетик» |  | 735 | 626 | 0 | 1025 | 692 | 2436 | 5515 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 2387 | 3079 | 5515 | 5515 | 5515 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 735 | 626 | 0 | 1025 | 692 | 2436 | 5515 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 2387 | 3079 | 5515 | 5515 | 5515 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 735 | 626 | 0 | 1025 | 692 | 2436 | 5515 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 2387 | 3079 | 5515 | 5515 | 5515 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие котельные, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ст. Златоуст | 0 | 0 | 2305 | 648 | 576 | 0 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 2953 | 3529 | 3529 | 3529 | 3529 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 2305 | 648 | 576 | 0 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 2953 | 3529 | 3529 | 3529 | 3529 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 2305 | 648 | 576 | 0 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 2953 | 3529 | 3529 | 3529 | 3529 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  | 0 | 0 | 2305 | 648 | 576 | 0 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 2953 | 3529 | 3529 | 3529 | 3529 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 2305 | 648 | 576 | 0 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 2953 | 3529 | 3529 | 3529 | 3529 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 2305 | 648 | 576 | 0 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 2953 | 3529 | 3529 | 3529 | 3529 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  | 735 | 626 | 2305 | 1673 | 1268 | 2436 | 9044 | 0 | 0 | 1362 | 3667 | 5340 | 6608 | 9044 | 9044 | 9044 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 735 | 626 | 2305 | 1673 | 1268 | 2436 | 9044 | 0 | 0 | 1362 | 3667 | 5340 | 6608 | 9044 | 9044 | 9044 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 735 | 626 | 2305 | 1673 | 1268 | 2436 | 9044 | 0 | 0 | 1362 | 3667 | 5340 | 6608 | 9044 | 9044 | 9044 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 5123 | 3275 | 2305 | 3073 | 1268 | 2436 | 17480 | 0 | 0 | 8398 | 10703 | 13776 | 15044 | 17480 | 17480 | 17480 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 5123 | 3275 | 2305 | 3073 | 1268 | 2436 | 17480 | 0 | 0 | 8398 | 10703 | 13776 | 15044 | 17480 | 17480 | 17480 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 5123 | 3275 | 2305 | 3073 | 1268 | 2436 | 17480 | 0 | 0 | 8398 | 10703 | 13776 | 15044 | 17480 | 17480 | 17480 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 764 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 1136 | 1136 | 1136 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 764 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 1136 | 1136 | 1136 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 764 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 1136 | 1136 | 1136 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем источникам теплоснабжения |  | 5123 | 3275 | 2305 | 3073 | 1640 | 3200 | 18616 | 0 | 0 | 8398 | 10703 | 13776 | 15416 | 18616 | 18616 | 18616 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 5123 | 3275 | 2305 | 3073 | 1640 | 3200 | 18616 | 0 | 0 | 8398 | 10703 | 13776 | 15416 | 18616 | 18616 | 18616 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 5123 | 3275 | 2305 | 3073 | 1640 | 3200 | 18616 | 0 | 0 | 8398 | 10703 | 13776 | 15416 | 18616 | 18616 | 18616 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

    - Базовые объемы потребления тепловой мощности

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха минус 34ºC, существенно ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.

Средняя по системе централизованного теплоснабжения оценка величины расчетных нагрузок составляет порядка 90% от величины договорных нагрузок.

Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий), унаследованной психологией системы распределения благ при их дефиците (запрос потребителя превышает потребность). Снижение расчетных нагрузок по сравнению с договорными отчасти вызвано и тем, что некоторые потребители, относящиеся к категории промышленных, отключили часть своих теплопотребляющих установок, сохранив прежнюю договорную нагрузку.

Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой теплоты в городе отсутствуют. Возникающие жалобы связаны с локальными проблемами зон и отапливаемых объектов, а не с систематическим снижением проектного температурного графика централизованного отпуска теплоты 130/70. Более того, можно утверждать, что средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях города превышает величину 20°С, установленную СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» (Пункт 9.31). Это даёт право заключить, что фактический, заниженный по сравнению с договорным, отпуск теплоты, оцененный по приборам учёта на коллекторах источников, в целом соответствует реальным потребностям потребителей.

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 год произведено уточнение расчетных нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии на ТЭЦ, крупных котельных и ряда прочих котельных.

Для определения расчетной нагрузки на коллекторах, которая может быть достигнута при расчетных температурах наружного воздуха, производился пересчет от фактической температуры наружного воздуха в период достигнутого максимума к расчетной температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления. Результаты расчета представлены в разделе 5 Главы 1.

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения произведено уточнение фактических нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии на ТЭЦ.

В таблице 1.2.1-1 представлены следующие сведения, требуемые для расчета фактической нагрузки на коллекторах теплоисточника, за базовый период:

- дата достижения максимума отпуска тепловой энергии с коллекторов;

- величина достигнутого максимума;

- среднесуточная температура наружного воздуха в период достигнутого максимума.

С целью повышения точности результатов, фактическая нагрузка определена не по 1, а по 5 максимальным суточным значениям теплоотпуска в периоды стояния температур наружного воздуха, близких к расчетным значениям для проектирования системы отопления.

По остальным источникам тепловой энергии показания приборов учета не предоставлены, либо не могут быть предоставлены по причине отсутствия коммерческого и технического учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети.

Таблица 1.2.1-1 – Параметры и их обработка с пересчетом на расчетную температуру наружного воздуха для проектирования систем отопления

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2018 год |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Суточный отпуск, Гкал | Температура наружного воздуха, °C | Среднесуточный отпуск, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» (5 микрорайон) | 22.01.2018 | 1253,21 | -20,3 | 52,2 | 70,9 | по 1 тепловыводу |
|  |  | 23.01.2018 | 1353,42 | -22,7 | 56,4 | 72,0 |  |
|  |  | 24.01.2018 | 1408,72 | -21,9 | 58,7 | 76,5 |  |
|  |  | 25.01.2018 | 1374,00 | -18,1 | 57,3 | 82,5 |  |
|  |  | 26.01.2018 | 1309,27 | -18,6 | 54,6 | 77,5 |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» (средняя зона) | 22.01.2018 | 592,14 | -20,3 | 24,7 | 33,5 | по 1 тепловыводу |
|  |  | 23.01.2018 | 442,02 | -22,7 | 18,4 | 23,5 |  |
|  |  | 24.01.2018 | 470,13 | -21,9 | 19,6 | 25,5 |  |
|  |  | 25.01.2018 | 745,91 | -18,1 | 31,1 | 44,8 |  |
|  |  | 26.01.2018 | 544,33 | -18,6 | 22,7 | 32,2 |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» (нижняя зона) | 22.01.2018 | 661,92 | -20,3 | 27,6 | 37,4 | по 1 тепловыводу |
|  |  | 23.01.2018 | 670,06 | -22,7 | 27,9 | 35,7 |  |
|  |  | 24.01.2018 | 675,00 | -21,9 | 28,1 | 36,7 |  |
|  |  | 25.01.2018 | 686,77 | -18,1 | 28,6 | 41,2 |  |
|  |  | 26.01.2018 | 674,09 | -18,6 | 28,1 | 39,9 |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» (верхняя зона) | 22.01.2018 | 609,43 | -20,3 | 25,4 | 34,5 | по 1 тепловыводу |
|  |  | 23.01.2018 | 618,43 | -22,7 | 25,8 | 32,9 |  |
|  |  | 24.01.2018 | 621,75 | -21,9 | 25,9 | 33,8 |  |
|  |  | 25.01.2018 | 635,81 | -18,1 | 26,5 | 38,2 |  |
|  |  | 26.01.2018 | 618,72 | -18,6 | 25,8 | 36,6 |  |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 20.01.2018 | 2049 | -22,1 | 85 | 110,7 | горячая вода + пар |
|  |  | 21.01.2018 | 2053 | -20,5 | 86 | 115,5 |  |
|  |  | 22.01.2018 | 2303 | -22,4 | 96 | 123,5 |  |
|  |  | 23.01.2018 | 2185 | -24,3 | 91 | 111,9 |  |
|  |  | 24.01.2018 | 2114 | -23,2 | 88 | 111,2 |  |

Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности в тепловых сетях. Для целей инвестиционного планирования принята расчетная тепловая нагрузка на коллекторах за базовый период:

- при наличии информации - в соответствии с усредненным значением за 5 последовательных суток достигнутого максимума;

- при отсутствии информации – исходя из допущения, что величина расчетной нагрузки конечных потребителей составляет 85% от договорных значений.

Таблица 1.2.1-2 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах, принятые для инвестиционного планирования

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная присоединенная нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГВ | пар | ВСЕГО |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 181,2 | 0,0 | 181,2 |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 75,8 | 38,8 | 114,6 |
| ИТОГО по СЦТ на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | 257 | 39 | 296 |
| Котельные |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №1 | 25,42 | 0,0 | 25,42 |
| 4 | Котельная №2 | 56,29 | 0,0 | 56,29 |
| 5 | Котельная №3 | 25,97 | 0,0 | 25,97 |
| 6 | Котельная №4 | 29,07 | 0,0 | 29,07 |
| 7 | Котельная №5 | 49,31 | 0,0 | 49,31 |
| 8 | Котельная №6 | 9,89 | 0,0 | 9,89 |
| 9 | Котельная пос. Центральный | 1,63 | 0,0 | 1,63 |
| 10 | Котельная пос. Дегтярка | 1,58 | 0,0 | 1,58 |
| 11 | Котельная пос. Веселовка | 0,42 | 0,0 | 0,42 |
| 12 | Котельная №8 | 0,81 | 0,0 | 0,81 |
| 13 | Котельная №9 | 2,10 | 0,0 | 2,10 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Теплоэнергетик» |  | 202,5 | 0,0 | 202,5 |
| Прочие котельные, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ст. Златоуст | 9,36 | 0,0 | 9,36 |
| 15 | Котельная ст. Аносово | 0,23 | 0,0 | 0,23 |
| 16 | Котельная ст. Уржумка | 1,28 | 0,0 | 1,28 |
| 17 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | 1,05 | 0,0 | 1,05 |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  | 11,9 | 0,0 | 11,9 |
| Котельные ООО «Тепловик» |  |  |  |  |
| 19 | Котельная школы-детсада №27 | 0,07 | 0,0 | 0,07 |
| 20 | Котельная СОШ №5 | 0,15 | 0,0 | 0,15 |
| 21 | Котельная СОШ №90 | 0,11 | 0,0 | 0,11 |
| 22 | Котельная СОШ №18 (19) | 0,22 | 0,0 | 0,22 |
| 23 | Котельная СОШ №1 | 0,11 | 0,0 | 0,11 |
| 24 | Котельная СОШ №18 (12) | 0,25 | 0,0 | 0,25 |
| 25 | Котельная д/с №17 | 0,09 | 0,0 | 0,09 |
| 26 | Котельная д/с №31 | 0,08 | 0,0 | 0,08 |
| 27 | Котельная 7 жилого района | 0,44 | 0,0 | 0,44 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Тепловик» |  | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных |  | 216 | 0 | 216 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 473 | 39 | 512 |

В таблице 1.2.1-3 представлено сравнение величины расчетной нагрузки и договорной потребности в тепловой мощности конечных потребителей, по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Таблица 1.2.1-3 – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Нагрузка конечных потребителей (с учетом ГВСср), Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | спрос, с учетом договорной | расчетная | отношение расчетной к спросу, с учетом договорной, % |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 207,5 | 163,2 | 79% |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 125,2 | 107,9 | 86% |
| ИТОГО по СЦТ на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | 333 | 271 | 81% |
| Котельные |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №1 | 27,08 | 23,02 | 85% |
| 4 | Котельная №2 | 60,53 | 51,45 | 85% |
| 5 | Котельная №3 | 27,85 | 23,68 | 85% |
| 6 | Котельная №4 | 31,93 | 27,14 | 85% |
| 7 | Котельная №5 | 52,32 | 44,47 | 85% |
| 8 | Котельная №6 | 10,58 | 8,99 | 85% |
| 9 | Котельная пос. Центральный | 1,69 | 1,44 | 85% |
| 10 | Котельная пос. Дегтярка | 1,69 | 1,43 | 85% |
| 11 | Котельная пос. Веселовка | 0,43 | 0,37 | 85% |
| 12 | Котельная №8 | 0,86 | 0,73 | 85% |
| 13 | Котельная №9 | 2,13 | 1,81 | 85% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Теплоэнергетик» |  | 217 | 185 | 85% |
| Прочие котельные, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ст. Златоуст | 10,35 | 8,79 | 85% |
| 15 | Котельная ст. Аносово | 0,20 | 0,17 | 85% |
| 16 | Котельная ст. Уржумка | 1,50 | 1,28 | 85% |
| 17 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | 0,80 | 0,68 | 85% |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  | 13 | 11 | 85% |
| Котельные ООО «Тепловик» |  |  |  |  |
| 19 | Котельная школы-детсада №27 | 0,07 | 0,06 | 85% |
| 20 | Котельная СОШ №5 | 0,17 | 0,14 | 85% |
| 21 | Котельная СОШ №90 | 0,13 | 0,11 | 85% |
| 22 | Котельная СОШ №18 (19) | 0,25 | 0,21 | 85% |
| 23 | Котельная СОШ №1 | 0,13 | 0,11 | 85% |
| 24 | Котельная СОШ №18 (12) | 0,29 | 0,25 | 85% |
| 25 | Котельная д/с №17 | 0,10 | 0,09 | 85% |
| 26 | Котельная д/с №31 | 0,09 | 0,08 | 85% |
| 27 | Котельная 7 жилого района | 0,52 | 0,44 | 85% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Тепловик» |  | 1,75 | 1,49 | 85% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных |  | 232 | 197 | 85% |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 564 | 468 | 83% |

    - Приросты объемов потребления тепловой мощности

Прогноз прироста тепловых нагрузок по городу Златоусту сформирован на основе:

- прогноза роста площадей перспективной застройки на период до 2033 года (см. раздел 1.1) и прогноза удельных параметров теплопотребления объектов нового строительства на отопление и вентиляцию и на нужды ГВС (см. «Общие положения»);

- планов сноса ветхого и аварийного фонда (выбытие площадей существующей застройки, см. раздел 1.2, для сносимых зданий показатели теплопотребления приняты в соответствии с электронной моделью схемы теплоснабжения);

- нагрузок существующего фонда (базовый спрос), для которых прогнозируется снижение в связи с ростом энергоэффективности.

Аналогично прогнозу площадей перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределённым для каждой расчётной единицы территориального деления и для каждого года проектного периода.

Ниже приведены таблицы по зонам источников теплоснабжения, содержащие в каждый год проектного периода для каждой ЕТД:

- нагрузки существующего фонда (базовый спрос), с прогнозируемым убыванием по годам проектного периода;

- приросты суммарных тепловых нагрузок;

- выбывающие тепловые нагрузки за счёт сноса ветхого и аварийного фонда;

- перспективные тепловые нагрузки;

- существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии.

В таблице 1.2.2-1 представлен прирост перспективных нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии, в таблице 1.2.2-2 – в разрезе административных районов, в Приложении 6 Главы 2 – в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Как видно, суммарная расчетная нагрузка по источникам теплоснабжения на конец расчётного периода (2033 год) увеличится на 31,45 Гкал/ч. При этом 19,68 Гкал/ч будет покрываться от централизованного теплоснабжения, 11,77 Гкал/ч – от индивидуальных теплогенераторов. Следует отметить, что указанные нагрузки прогнозируются с учетом средней ГВС – по указанным значениям будет увеличена договорная нагрузка в зоне источников централизованного теплоснабжения. При этом плата за подключение взимается с заявителя, в соответствии с полной величиной нагрузки, которая включает в себя величину максимальной нагрузки ГВС. Соответственно, в таблице 1.2.2-3 справочно представлено увеличение договорной нагрузки, по которой будет прогнозироваться величина платы за подключение.

В течение расчетного срока прогнозируется существенная убыль нагрузок, в связи со сносом строительных фондов (как правило, ветхое и аварийное жилье). Прогнозные показатели представлены в таблице 1.2.2-4 – в разрезе источников тепловой энергии, в таблице 1.2.2-5 – в разрезе районов.

Таблица 1.2.2-1 - Приросты тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 1,27 | 0,69 | 0,67 | 2,80 | 3,93 | 2,87 | 0,00 | 0,16 | 1,43 | 2,12 | 2,80 | 6,73 | 9,60 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,21 | 0,53 | 0,64 | 2,53 | 3,34 | 2,43 | 0,00 | 0,15 | 1,37 | 1,89 | 2,53 | 5,87 | 8,31 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,03 | 0,27 | 0,59 | 0,44 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,23 | 0,27 | 0,86 | 1,30 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,92 | 0,08 | 0,03 | 2,53 | 0,16 | 0,38 | 0,00 | 1,50 | 2,41 | 2,49 | 2,53 | 2,68 | 3,06 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,72 | 0,07 | 0,03 | 2,09 | 0,13 | 0,32 | 0,00 | 1,28 | 1,99 | 2,06 | 2,09 | 2,22 | 2,54 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,20 | 0,02 | 0,00 | 0,44 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,22 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,52 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 2,2 | 0,8 | 0,7 | 5,3 | 4,1 | 3,3 | 0,0 | 1,7 | 3,8 | 4,6 | 5,3 | 9,4 | 12,7 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,9 | 0,6 | 0,7 | 4,6 | 3,5 | 2,8 | 0,0 | 1,4 | 3,4 | 4,0 | 4,6 | 8,1 | 10,8 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,8 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| отопление и вентиляция |  | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| ГВС (средняя) |  | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,72 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 5,66 | 0,68 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 7,01 |
| отопление и вентиляция |  | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 3,79 | 0,52 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 4,83 |
| ГВС (средняя) |  | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 1,87 | 0,16 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 2,18 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 0,68 | 0,00 | 2,33 | 2,19 | 0,78 | 0,70 | 6,68 | 4,09 | 8,91 | 0,68 | 3,01 | 5,20 | 5,98 | 6,68 | 10,77 | 19,68 |
| отопление и вентиляция |  | 0,52 | 0,00 | 1,95 | 1,93 | 0,59 | 0,67 | 5,66 | 3,47 | 6,55 | 0,52 | 2,47 | 4,40 | 4,99 | 5,66 | 9,13 | 15,68 |
| ГВС (средняя) |  | 0,16 | 0,00 | 0,39 | 0,26 | 0,18 | 0,03 | 1,02 | 0,62 | 2,36 | 0,16 | 0,55 | 0,80 | 0,99 | 1,02 | 1,64 | 4,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 0,57 | 0,40 | 0,57 | 0,42 | 0,50 | 0,34 | 2,81 | 2,02 | 6,93 | 0,98 | 1,55 | 1,97 | 2,48 | 2,81 | 4,84 | 11,77 |
| отопление и вентиляция |  | 0,47 | 0,39 | 0,47 | 0,41 | 0,40 | 0,32 | 2,45 | 1,67 | 5,55 | 0,86 | 1,33 | 1,73 | 2,13 | 2,45 | 4,12 | 9,67 |
| ГВС (средняя) |  | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,02 | 0,11 | 0,02 | 0,36 | 0,35 | 1,37 | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,34 | 0,36 | 0,72 | 2,09 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 1,25 | 0,40 | 2,91 | 2,61 | 1,28 | 1,04 | 9,49 | 6,11 | 15,84 | 1,65 | 4,56 | 7,17 | 8,45 | 9,49 | 15,61 | 31,45 |
| отопление и вентиляция |  | 0,99 | 0,39 | 2,41 | 2,34 | 0,99 | 0,99 | 8,11 | 5,14 | 12,10 | 1,38 | 3,79 | 6,13 | 7,12 | 8,11 | 13,24 | 25,35 |
| ГВС (средняя) |  | 0,26 | 0,01 | 0,49 | 0,27 | 0,29 | 0,05 | 1,39 | 0,98 | 3,74 | 0,28 | 0,77 | 1,04 | 1,33 | 1,39 | 2,36 | 6,10 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.2.2-2 - Приросты тепловых нагрузок в разрезе районов, в зоне централизованного теплоснабжения

| Район | Прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| г. Златоуст, Северный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Златоуст, Центральный район | 0,68 | 0,00 | 2,17 | 0,92 | 0,08 | 0,03 | 3,88 | 0,16 | 4,10 | 0,68 | 2,85 | 3,77 | 3,85 | 3,88 | 4,04 | 8,14 |
| отопление и вентиляция | 0,52 | 0,00 | 1,79 | 0,72 | 0,07 | 0,03 | 3,13 | 0,13 | 2,82 | 0,52 | 2,31 | 3,03 | 3,10 | 3,13 | 3,25 | 6,07 |
| ГВС (средняя) | 0,16 | 0,00 | 0,38 | 0,20 | 0,02 | 0,00 | 0,76 | 0,03 | 1,29 | 0,16 | 0,54 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 2,07 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Златоуст, Юго-Восточный район | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 1,27 | 0,69 | 0,67 | 2,80 | 3,93 | 4,81 | 0,00 | 0,16 | 1,43 | 2,12 | 2,80 | 6,73 | 11,54 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,21 | 0,53 | 0,64 | 2,53 | 3,34 | 3,73 | 0,00 | 0,15 | 1,37 | 1,89 | 2,53 | 5,87 | 9,60 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,03 | 0,27 | 0,59 | 1,07 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,23 | 0,27 | 0,86 | 1,93 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 0,68 | 0,00 | 2,33 | 2,19 | 0,78 | 0,70 | 6,68 | 4,09 | 8,91 | 0,68 | 3,01 | 5,20 | 5,98 | 6,68 | 10,77 | 19,68 |
| отопление и вентиляция | 0,52 | 0,00 | 1,95 | 1,93 | 0,59 | 0,67 | 5,66 | 3,47 | 6,55 | 0,52 | 2,47 | 4,40 | 4,99 | 5,66 | 9,13 | 15,68 |
| ГВС (средняя) | 0,16 | 0,00 | 0,39 | 0,26 | 0,18 | 0,03 | 1,02 | 0,62 | 2,36 | 0,16 | 0,55 | 0,80 | 0,99 | 1,02 | 1,64 | 4,00 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.2.2-3 - Приросты договорных тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения (с учетом максимальной нагрузки ГВС)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Прирост договорных нагрузок (с учетом максимальной ГВС) за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост договорных нагрузок (с учетом максимальной ГВС) нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 1,35 | 0,93 | 0,72 | 3,2 | 4,8 | 3,5 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 2,4 | 3,2 | 7,9 | 11,4 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,21 | 0,53 | 0,64 | 2,5 | 3,3 | 2,4 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 5,9 | 8,3 |
| ГВС (максимальная) |  | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,14 | 0,41 | 0,08 | 0,6 | 1,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 2,1 | 3,1 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 1,19 | 0,11 | 0,03 | 3,1 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 1,8 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,8 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,72 | 0,07 | 0,03 | 2,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,5 |
| ГВС (максимальная) |  | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,48 | 0,04 | 0,00 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 0,8 | 6,3 | 5,0 | 3,9 | 0,0 | 2,0 | 4,5 | 5,6 | 6,3 | 11,3 | 15,2 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,9 | 0,6 | 0,7 | 4,6 | 3,5 | 2,8 | 0,0 | 1,4 | 3,4 | 4,0 | 4,6 | 8,1 | 10,8 |
| ГВС (максимальная) |  | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 3,2 | 4,4 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| отопление и вентиляция |  | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ГВС (максимальная) |  | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| ГВС (максимальная) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| ГВС (максимальная) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 8,27 | 0,90 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 10,07 |
| отопление и вентиляция |  | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 3,79 | 0,52 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 4,83 |
| ГВС (максимальная) |  | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 4,48 | 0,38 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 5,24 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 0,9 | 0,0 | 2,9 | 2,5 | 1,0 | 0,8 | 8,1 | 5,0 | 12,2 | 0,9 | 3,8 | 6,3 | 7,4 | 8,1 | 13,1 | 25,3 |
| отопление и вентиляция |  | 0,5 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 0,6 | 0,7 | 5,7 | 3,5 | 6,6 | 0,5 | 2,5 | 4,4 | 5,0 | 5,7 | 9,1 | 15,7 |
| ГВС (максимальная) |  | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 2,5 | 1,5 | 5,7 | 0,4 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 3,9 | 9,6 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 0,72 | 0,42 | 0,72 | 0,44 | 0,65 | 0,37 | 3,3 | 2,5 | 8,9 | 1,1 | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 3,3 | 5,8 | 14,7 |
| отопление и вентиляция |  | 0,47 | 0,39 | 0,47 | 0,41 | 0,40 | 0,32 | 2,4 | 1,7 | 5,6 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 4,1 | 9,7 |
| ГВС (максимальная) |  | 0,25 | 0,03 | 0,25 | 0,04 | 0,26 | 0,05 | 0,9 | 0,9 | 3,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,7 | 5,0 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 1,6 | 0,4 | 3,6 | 3,0 | 1,7 | 1,1 | 11,4 | 7,5 | 21,1 | 2,0 | 5,6 | 8,6 | 10,3 | 11,4 | 18,9 | 40,0 |
| отопление и вентиляция |  | 1,0 | 0,4 | 2,4 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 8,1 | 5,1 | 12,1 | 1,4 | 3,8 | 6,1 | 7,1 | 8,1 | 13,2 | 25,3 |
| ГВС (максимальная) |  | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 3,3 | 2,3 | 9,0 | 0,7 | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 3,3 | 5,7 | 14,6 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.2.2-4 - Убыль тепловых нагрузок, в связи со сносом зданий, в разрезе источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодная убыль тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | -0,53 | -0,32 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | -0,92 | 0,00 | 0,00 | -0,84 | -0,84 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 |
| отопление и вентиляция |  | -0,53 | -0,32 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | -0,92 | 0,00 | 0,00 | -0,84 | -0,84 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | -0,53 | -0,32 | 0,00 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | -1,01 | 0,00 | 0,00 | -0,84 | -0,84 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 |
| отопление и вентиляция |  | -0,53 | -0,32 | 0,00 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | -1,01 | 0,00 | 0,00 | -0,84 | -0,84 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная №4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,04 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,04 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная №5 | -0,09 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| отопление и вентиляция |  | -0,09 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная №6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,21 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,21 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Теплоэнергетик» |  | -0,09 | -0,08 | 0,00 | -0,12 | -0,08 | -0,29 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -0,16 | -0,29 | -0,37 | -0,66 | -0,66 | -0,66 |
| отопление и вентиляция |  | -0,09 | -0,08 | 0,00 | -0,12 | -0,08 | -0,29 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -0,16 | -0,29 | -0,37 | -0,66 | -0,66 | -0,66 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие котельные, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ст. Златоуст | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,08 | -0,07 | 0,00 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,35 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,08 | -0,07 | 0,00 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,35 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,08 | -0,07 | 0,00 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,35 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,08 | -0,07 | 0,00 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,35 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  | -0,09 | -0,08 | -0,28 | -0,20 | -0,15 | -0,29 | -1,09 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -0,44 | -0,64 | -0,79 | -1,09 | -1,09 | -1,09 |
| отопление и вентиляция |  | -0,09 | -0,08 | -0,28 | -0,20 | -0,15 | -0,29 | -1,09 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -0,44 | -0,64 | -0,79 | -1,09 | -1,09 | -1,09 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | -0,61 | -0,39 | -0,28 | -0,37 | -0,15 | -0,29 | -2,10 | 0,00 | 0,00 | -1,01 | -1,28 | -1,65 | -1,81 | -2,10 | -2,10 | -2,10 |
| отопление и вентиляция |  | -0,61 | -0,39 | -0,28 | -0,37 | -0,15 | -0,29 | -2,10 | 0,00 | 0,00 | -1,01 | -1,28 | -1,65 | -1,81 | -2,10 | -2,10 | -2,10 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,09 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,09 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | -0,61 | -0,39 | -0,28 | -0,37 | -0,20 | -0,38 | -2,23 | 0,00 | 0,00 | -1,01 | -1,28 | -1,65 | -1,85 | -2,23 | -2,23 | -2,23 |
| отопление и вентиляция |  | -0,61 | -0,39 | -0,28 | -0,37 | -0,20 | -0,38 | -2,23 | 0,00 | 0,00 | -1,01 | -1,28 | -1,65 | -1,85 | -2,23 | -2,23 | -2,23 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.2.2-5 - Убыль тепловых нагрузок, в связи со сносом зданий, в разрезе районов, в зоне централизованного теплоснабжения

| Район | Ежегодная убыль тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| г. Златоуст, Северный район | 0,09 | 0,08 | 0,28 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,44 | 0,52 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| отопление и вентиляция | 0,09 | 0,08 | 0,28 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,44 | 0,52 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Златоуст, Центральный район | 0,53 | 0,32 | 0,00 | 0,20 | 0,08 | 0,29 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 1,04 | 1,12 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| отопление и вентиляция | 0,53 | 0,32 | 0,00 | 0,20 | 0,08 | 0,29 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 1,04 | 1,12 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Златоуст, Юго-Восточный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 0,61 | 0,39 | 0,28 | 0,37 | 0,15 | 0,29 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,28 | 1,65 | 1,81 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| отопление и вентиляция | 0,61 | 0,39 | 0,28 | 0,37 | 0,15 | 0,29 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,28 | 1,65 | 1,81 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

    - Базовые объемы потребления тепловой энергии

Учет фактически наблюдаемого повышения энергоэффективности (снижения удельного теплопотребления) в существующих системах теплоснабжения, как у потребителей, так и при транспортировке тепловой энергии за счёт реконструкции тепловых сетей, важен как для получения более адекватной оценки итогового роста тепловых нагрузок (планирования мероприятий), так и для оценки перспективного теплопотребления, определяющего прогнозные тарифы на тепловую энергию.

Динамика потребления тепловой энергии за последние 3 года представлена в таблице 1.2.3-1 в разрезе источников тепловой энергии;

Как видно, в зоне ТЭЦ АО «Златмаш», ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-энерго», котельных ООО «Теплоэнергетик» прослеживается снижение полезного отпуска потребителям, что может быть связано со следующими факторами:

- Высокие температуры наружного воздуха в отопительном периоде;

- Увеличением темпов «оприборивания» потребителей (соотношение полезного отпуска по приборам и по нормативам представлено на рисунке 10.3.4-1 Главы 1), данная динамика также подтверждает завышенные нормативы потребления, что должно побуждать потребителей к установке приборов учета;

- Снижением норматива на подогрев горячей воды с 01.07.2018 г.;

- Реализацией мероприятия по переключению нагрузки потребителей от ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-энерго» на новую котельную жилого района №7 (ООО «Тепловик»);

- Реализацией муниципальной программы «Переселение в 2013-2017 гг. граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», согласно которой в последние годы выведено из эксплуатации 48 потребителей с жилой площадью 14867,75 кв. м.

- Повышение энергоэффективности существующих потребителей (как реконструкция теплопотребялющих установок, так и реконструкция ограждающих конструкций);

- Новые здания при вводе в эксплуатацию не потребляют тепловую энергию в заявленном договором теплоснабжения объеме, достаточно значимым является потребление ГВС. При актуализации Схемы теплоснабжения введены поправочные коэффициенты на степень заселенности дома в первые годы, после ввода в эксплуатацию (принятые значения поправочного коэффициента представлены в разделе 6.2 Главы 2).

Таблица 1.2.3-1 – Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии в период 2016-2018 гг.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Полезный отпуск, Гкал |  |  | Полезный отпуск потребителям вне ЕТО, Гкал |  |  | Полезный отпуск потребителям ЕТО, Гкал |  |  | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 517320 | 503292 | 472541 | 0 | 0 | 0 | 517320 | 503292 | 472541 | 485670 | 472501 | 443631 |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 199931 | 195093 | 188456 | 26837 | 26837 | 26837 | 173094 | 168256 | 161618 | 163735 | 159773 | 154337 |
| ИТОГО по СЦТ на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | 717251 | 698385 | 660997 | 26837 | 26837 | 26837 | 690414 | 671548 | 634159 | 649406 | 632274 | 597968 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №1 | 68399 | 66487 | 63864 | 0 | 0 | 0 | 68399 | 66487 | 63864 | 61646 | 59923 | 57559 |
| 4 | Котельная №2 | 160342 | 155861 | 149712 | 0 | 0 | 0 | 160342 | 155861 | 149712 | 141071 | 137128 | 131719 |
| 5 | Котельная №3 | 70816 | 68837 | 66121 | 0 | 0 | 0 | 70816 | 68837 | 66121 | 63617 | 61839 | 59399 |
| 6 | Котельная №4 | 74128 | 72056 | 69213 | 0 | 0 | 0 | 74128 | 72056 | 69213 | 69644 | 67697 | 65027 |
| 7 | Котельная №5 | 128530 | 124937 | 120009 | 0 | 0 | 0 | 128530 | 124937 | 120009 | 117460 | 114177 | 109673 |
| 8 | Котельная №6 | 26328 | 25592 | 24582 | 0 | 0 | 0 | 26328 | 25592 | 24582 | 23906 | 23238 | 22321 |
| 9 | Котельная пос. Центральный | 3718 | 3614 | 3471 | 0 | 0 | 0 | 3718 | 3614 | 3471 | 3585 | 3485 | 3347 |
| 10 | Котельная пос. Дегтярка | 4225 | 4107 | 3945 | 0 | 0 | 0 | 4225 | 4107 | 3945 | 3823 | 3716 | 3570 |
| 11 | Котельная пос. Веселовка | 874 | 849 | 816 | 0 | 0 | 0 | 874 | 849 | 816 | 874 | 849 | 816 |
| 12 | Котельная №8 | 2174 | 2113 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2174 | 2113 | 2030 | 1958 | 1903 | 1828 |
| 13 | Котельная №9 | 4875 | 4739 | 4552 | 0 | 0 | 0 | 4875 | 4739 | 4552 | 4612 | 4483 | 4306 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Теплоэнергетик» |  | 544409 | 529192 | 508316 | 0 | 0 | 0 | 544409 | 529192 | 508316 | 492195 | 478438 | 459564 |
| Прочие котельные, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ст. Златоуст | 49321 | 49446 | 44469 | 43587 | 43872 | 39115 | 5734 | 5574 | 5354 | 44984 | 45098 | 40558 |
| 15 | Котельная ст. Аносово | 795 | 772 | 729 | 655 | 635 | 598 | 141 | 137 | 131 | 795 | 772 | 729 |
| 16 | Котельная ст. Уржумка | 2255 | 2208 | 2314 | 1993 | 1953 | 2069 | 262 | 255 | 245 | 2255 | 2208 | 2314 |
| 17 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | 1625 | 1580 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 1580 | 1517 | 1625 | 1580 | 1517 |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  | 53997 | 54006 | 49029 | 46234 | 46461 | 41782 | 7762 | 7545 | 7248 | 49660 | 49658 | 45119 |
| Котельные ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная школы-детсада №27 | 231 | 225 | 288 | 0 | 0 | 0 | 231 | 225 | 288 | 231 | 225 | 288 |
| 20 | Котельная СОШ №5 | 415 | 395 | 388 | 0 | 0 | 0 | 415 | 395 | 388 | 415 | 395 | 388 |
| 21 | Котельная СОШ №90 | 316 | 329 | 334 | 0 | 0 | 0 | 316 | 329 | 334 | 316 | 329 | 334 |
| 22 | Котельная СОШ №18 (19) | 556 | 581 | 616 | 0 | 0 | 0 | 556 | 581 | 616 | 556 | 581 | 616 |
| 23 | Котельная СОШ №1 | 244 | 249 | 298 | 0 | 0 | 0 | 244 | 249 | 298 | 244 | 249 | 298 |
| 24 | Котельная СОШ №18 (12) | 828 | 828 | 828 | 0 | 0 | 0 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 |
| 25 | Котельная д/с №17 | 193 | 193 | 199 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 199 | 193 | 193 | 199 |
| 26 | Котельная д/с №31 | 75 | 75 | 189 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 189 | 75 | 75 | 189 |
| 27 | Котельная 7 жилого района | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 |  |  | 443 |  |  | 443 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Тепловик» |  | 2859 | 2874 | 3584 | 0 | 0 | 0 | 2859 | 2874 | 3584 | 2859 | 2874 | 3584 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных |  | 601265 | 586073 | 560929 | 46234 | 46461 | 41782 | 555030 | 539612 | 519148 | 544714 | 530971 | 508267 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 1318516 | 1284458 | 1221926 | 73072 | 73298 | 68619 | 1245444 | 1211160 | 1153307 | 1194120 | 1163245 | 1106235 |

    - Приросты объемов потребления тепловой энергии

В таблице 1.2.4-1 представлен прогноз потребления тепловой энергии в разрезе источников теплоснабжения, в 1.2.4-3 – в разрезе районов, в Приложении 7 Главы 2 – в разрезе расчетных единиц территориального деления. Следует отметить, что указанные приросты рассчитаны пропорционально приростам тепловой нагрузки присоединяемых потребителей.

Для сложившихся систем централизованного теплоснабжения, по которым прослеживается динамика сохранения или снижения полезного отпуска, пересчитанного на средние температуры наружного воздуха, применены корректирующие коэффициенты. Данные коэффициенты отражают динамику сокращения теплопотребления существующими зданиями при выполнении указанных выше мероприятий.

При составлении перспективных балансов тепловой энергии принято следующее (рис. 1.2.4-1):

- Доля снижения теплопотребления существующих потребителей на расчетный период актуализации Схемы теплоснабжения составит порядка 3%;

- Наибольший темп сокращения теплопотребления прогнозируется на ближайшую перспективу. До 2023 г. сокращение составит 2,5%.

Рисунок 1.2.4-1 – Динамика изменения полезного отпуска для существующих потребителей тепловой энергии

В таблице 1.2.4-2 отражены абсолютные приросты полезного отпуска, принятые для прогнозирования балансов тепловой энергии в рамках актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 г.

В таблицах 1.2.4-3 представлены приросты теплопотребления, рассчитанные пропорционально приросту нагрузок, в разрезе единиц территориального деления.

Таблица 1.2.4-1 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0 | 0 | 347 | 2732 | 1281 | 1686 | 6045 | 8945 | 7286 | 0 | 347 | 3078 | 4360 | 6045 | 14990 | 22277 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 324 | 2585 | 1119 | 1360 | 5388 | 7110 | 5183 | 0 | 324 | 2909 | 4028 | 5388 | 12499 | 17681 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 23 | 147 | 162 | 326 | 657 | 1834 | 2104 | 0 | 23 | 169 | 331 | 657 | 2492 | 4595 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0 | 0 | 2203 | 1062 | 297 | 214 | 3775 | 234 | 563 | 0 | 2203 | 3264 | 3561 | 3775 | 4009 | 4572 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 1708 | 959 | 91 | 40 | 2797 | 171 | 433 | 0 | 1708 | 2666 | 2757 | 2797 | 2968 | 3401 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 495 | 103 | 207 | 174 | 978 | 63 | 130 | 0 | 495 | 598 | 804 | 978 | 1042 | 1172 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | 0 | 0 | 2549 | 3793 | 1578 | 1900 | 9821 | 9179 | 7849 | 0 | 2549 | 6342 | 7921 | 9821 | 19000 | 26849 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 2032 | 3544 | 1210 | 1400 | 8185 | 7281 | 5616 | 0 | 2032 | 5575 | 6785 | 8185 | 15466 | 21082 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 517 | 250 | 369 | 500 | 1636 | 1898 | 2234 | 0 | 517 | 767 | 1136 | 1636 | 3533 | 5767 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | 1101 | 128 | 1228 | 128 | 128 | 0 | 2712 | 0 | 0 | 1228 | 2457 | 2585 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| отопление и вентиляция |  | 1037 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 0 | 0 | 1037 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 |
| ГВС (средняя) |  | 64 | 128 | 191 | 128 | 128 | 0 | 638 | 0 | 0 | 191 | 383 | 510 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7447 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4991 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 1101 | 128 | 1228 | 128 | 128 | 0 | 2712 | 0 | 11315 | 1228 | 2457 | 2585 | 2712 | 2712 | 2712 | 14027 |
| отопление и вентиляция |  | 1037 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 0 | 7584 | 1037 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 9659 |
| ГВС |  | 64 | 128 | 191 | 128 | 128 | 0 | 638 | 0 | 3731 | 191 | 383 | 510 | 638 | 638 | 638 | 4369 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 1101 | 128 | 3778 | 3921 | 1706 | 1900 | 12533 | 9179 | 19165 | 1228 | 5006 | 8927 | 10633 | 12533 | 21712 | 40876 |
| отопление и вентиляция |  | 1037 | 0 | 3069 | 3544 | 1210 | 1400 | 10259 | 7281 | 13200 | 1037 | 4106 | 7650 | 8860 | 10259 | 17541 | 30741 |
| ГВС |  | 64 | 128 | 709 | 377 | 496 | 500 | 2273 | 1898 | 5965 | 191 | 900 | 1277 | 1774 | 2273 | 4171 | 10136 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 2168 | 1025 | 2168 | 1088 | 1990 | 912 | 9352 | 7362 | 26206 | 3194 | 5362 | 6450 | 8440 | 9352 | 16714 | 42920 |
| отопление и вентиляция |  | 1201 | 987 | 1201 | 1028 | 1017 | 804 | 6237 | 4260 | 14167 | 2188 | 3389 | 4416 | 5433 | 6237 | 10497 | 24665 |
| ГВС (средняя) |  | 967 | 39 | 967 | 60 | 973 | 108 | 3115 | 3102 | 12039 | 1006 | 1974 | 2034 | 3007 | 3115 | 6217 | 18256 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 3269 | 1153 | 5946 | 5009 | 3696 | 2812 | 21885 | 16541 | 45371 | 4422 | 10368 | 15377 | 19073 | 21885 | 38426 | 83797 |
| отопление и вентиляция |  | 2238 | 987 | 4270 | 4571 | 2226 | 2204 | 16496 | 11541 | 27367 | 3225 | 7495 | 12066 | 14292 | 16496 | 28038 | 55405 |
| ГВС |  | 1031 | 166 | 1676 | 438 | 1469 | 608 | 5389 | 5000 | 18003 | 1198 | 2874 | 3311 | 4781 | 5389 | 10388 | 28391 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.4-2 - Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодное увеличение абсолютного теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684 | 1684 | 8936 | 7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684 | 10620 | 17904 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 1358 | 7103 | 5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 8461 | 13643 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 1833 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 2158 | 4261 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 234 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 447 | 1010 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 171 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 211 | 643 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 63 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 237 | 367 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898 | 1898 | 9169 | 7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898 | 11067 | 18915 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398 | 1398 | 7274 | 5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398 | 8672 | 14287 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 499 | 1896 | 2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 2395 | 4628 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | 1101 | 128 | 1228 | 128 | 128 | 0 | 2712 | 0 | 0 | 1228 | 2457 | 2585 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| отопление и вентиляция |  | 1037 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 0 | 0 | 1037 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 |
| ГВС (средняя) |  | 64 | 128 | 191 | 128 | 128 | 0 | 638 | 0 | 0 | 191 | 383 | 510 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7447 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4991 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 1101 | 128 | 1228 | 128 | 128 | 0 | 2712 | 0 | 11315 | 1228 | 2457 | 2585 | 2712 | 2712 | 2712 | 14027 |
| отопление и вентиляция |  | 1037 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 0 | 7584 | 1037 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 9659 |
| ГВС |  | 64 | 128 | 191 | 128 | 128 | 0 | 638 | 0 | 3731 | 191 | 383 | 510 | 638 | 638 | 638 | 4369 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 1101 | 128 | 1228 | 128 | 128 | 1898 | 4610 | 9169 | 19163 | 1228 | 2457 | 2585 | 2712 | 4610 | 13779 | 32942 |
| отопление и вентиляция |  | 1037 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 1398 | 3473 | 7274 | 13199 | 1037 | 2074 | 2074 | 2074 | 3473 | 10746 | 23945 |
| ГВС |  | 64 | 128 | 191 | 128 | 128 | 499 | 1137 | 1896 | 5964 | 191 | 383 | 510 | 638 | 1137 | 3033 | 8997 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 2168 | 1025 | 2168 | 1088 | 1990 | 912 | 9352 | 7362 | 26206 | 3194 | 5362 | 6450 | 8440 | 9352 | 16714 | 42920 |
| отопление и вентиляция |  | 1201 | 987 | 1201 | 1028 | 1017 | 804 | 6237 | 4260 | 14167 | 2188 | 3389 | 4416 | 5433 | 6237 | 10497 | 24665 |
| ГВС (средняя) |  | 967 | 39 | 967 | 60 | 973 | 108 | 3115 | 3102 | 12039 | 1006 | 1974 | 2034 | 3007 | 3115 | 6217 | 18256 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 3269 | 1153 | 3397 | 1216 | 2117 | 2810 | 13962 | 16531 | 45369 | 4422 | 7819 | 9035 | 11152 | 13962 | 30493 | 75862 |
| отопление и вентиляция |  | 2238 | 987 | 2238 | 1028 | 1017 | 2203 | 9710 | 11534 | 27366 | 3225 | 5463 | 6491 | 7507 | 9710 | 21243 | 48610 |
| ГВС |  | 1031 | 166 | 1159 | 188 | 1101 | 608 | 4253 | 4998 | 18002 | 1198 | 2356 | 2544 | 3645 | 4253 | 9250 | 27253 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.4-3 - Прогноз прироста потребления тепловой энергии (в зоне источников централизованного теплоснабжения), в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в разрезе районов г. Златоуста

| Район | Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| г. Златоуст, Северный район | 0 | 0 | 0 | -22 | 17 | -13 | -18 | -58 | -931 | 0 | 0 | -22 | -5 | -18 | -76 | -1007 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | -6 | 17 | 2 | 13 | 21 | 4507 | 0 | 0 | -6 | 11 | 13 | 34 | 4541 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -15 | -32 | -78 | -5438 | 0 | 0 | -16 | -17 | -32 | -110 | -5548 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Златоуст, Центральный район | 1101 | 128 | 3453 | 1506 | -314 | 98 | 5972 | -1375 | 6530 | 1228 | 4682 | 6188 | 5874 | 5972 | 4597 | 11128 |
| отопление и вентиляция | 1377 | 130 | 3428 | 1139 | 306 | 134 | 6514 | 572 | 5283 | 1508 | 4936 | 6074 | 6380 | 6514 | 7086 | 12369 |
| ГВС (средняя) | -276 | -3 | 25 | 367 | -620 | -36 | -542 | -1947 | 1247 | -279 | -254 | 114 | -506 | -542 | -2489 | -1242 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Златоуст, Юго-Восточный район | 0 | 0 | 324 | 2437 | 2003 | 1815 | 6579 | 10611 | 13565 | 0 | 324 | 2761 | 4764 | 6579 | 17190 | 30756 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 311 | 2328 | 1516 | 1724 | 5879 | 9040 | 11247 | 0 | 311 | 2639 | 4155 | 5879 | 14919 | 26166 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 13 | 109 | 487 | 91 | 700 | 1571 | 2318 | 0 | 13 | 122 | 609 | 700 | 2272 | 4590 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 1101 | 128 | 3778 | 3921 | 1706 | 1900 | 12533 | 9179 | 19165 | 1228 | 5006 | 8927 | 10633 | 12533 | 21712 | 40876 |
| отопление и вентиляция | 1037 | 0 | 3069 | 3544 | 1210 | 1400 | 10259 | 7281 | 13200 | 1037 | 4106 | 7650 | 8860 | 10259 | 17541 | 30741 |
| ГВС (средняя) | 64 | 128 | 709 | 377 | 496 | 500 | 2273 | 1898 | 5965 | 191 | 900 | 1277 | 1774 | 2273 | 4171 | 10136 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В результате сбора исходных данных проекты строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара отсутствуют.

Существующие промышленные предприятия не имеют проектов расширения или увеличения мощности производства в существующих границах. Запланированные преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную направленность и не окажут влияния на уровни потребления тепловой энергии города.

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

На территории г. Златоуста в период до 2033 года будет осуществляться строительство нежилых зданий и сооружений: помещений сервисного обслуживания, цехов, складов, ангаров, подземных автостоянок. Представленная категория зданий относится к объектам коммунально-складского назначения и характеризуется значительным объемом отапливаемых помещений.

Температурный режим в этих зданиях может быть различен: значение температуры воздуха внутри помещения варьируется в пределах 16-19 °C в производственных цехах, для паркинга значение достигает 10 °С. Температурный режим в складских помещениях определяется характеристиками хранящегося внутри содержимого.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

    - Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В сфере теплоснабжения Златоустовского городского округа работают следующие источники тепловой энергии:

- ТЭЦ АО «Златмаш»;

- ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго»;

- Котельная №1, эксплуатируемая ООО «Теплоэнергетик»;

- Котельная №2, эксплуатируемая ООО «Теплоэнергетик»;

- Котельная №3, эксплуатируемая ООО «Теплоэнергетик»

- Котельная №4, эксплуатируемая ООО «Теплоэнергетик»

- Котельная №5, эксплуатируемая ООО «Теплоэнергетик»

- Котельная №6, эксплуатируемая ООО «Теплоэнергетик»

- Котельная №8, эксплуатируемая ООО «Теплоэнергетик»

- Котельная №9, эксплуатируемая ООО «Теплоэнергетик»;

- Котельная пос. Центральный, эксплуатируемая ООО «Теплоэнергетик»;

- Котельная пос. Дегтярка, эксплуатируемая ООО «Теплоэнергетик»;

- Котельная пос. Веселовка, эксплуатируемая ООО «Теплоэнергетик»;

- Котельная ст. Златоуст, эксплуатируемая ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД»;

- Котельная ст. Аносово, эксплуатируемая ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД»;

- Котельная ст. Уржумка, эксплуатируемая ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД»;

- Котельная ООО «НПП «ТехМикс»;

- Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство, эксплуатируемая МУП «Коммунальные сети»;

- Котельная школы-детсада №27, эксплуатируемая ООО «Тепловик»;

- Котельная СОШ №5, эксплуатируемая ООО «Тепловик»;

- Котельная СОШ №90, эксплуатируемая ООО «Тепловик»;

- Котельная СОШ №18 (19) , эксплуатируемая ООО «Тепловик»;

- Котельная СОШ №1, эксплуатируемая ООО «Тепловик»;

- Котельная СОШ №18 (12) , эксплуатируемая ООО «Тепловик»;

- Котельная д/с №17, эксплуатируемая ООО «Тепловик»;

- Котельная д/с №31, эксплуатируемая ООО «Тепловик»;

- Котельная 7 жилого района, эксплуатируемая ООО «Тепловик».

На территории города функционируют локальные котельные, обеспечивающие, кроме собственных нужд, нагрузку жилищно-коммунального и общественного сектора (отпускающим тепловую энергию населению). Зоны действия локальных котельных расположены по всей территории города, но главным образом, центральная и северная части города.

Информация о местоположении локальных котельных и  зоны действия - на рис. 2.1.1-2.

Рис. 2.1.1-1 Зоны основных теплоисточников

    - Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Проектом актуализированной на 2020 г. предусматривается перераспределение зон действия источников тепловой энергии. Описание принятых решений подробно представлено в разделах 6 и 11.

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Наряду с многоквартирным жилым фондом в границах города вводятся и индивидуальные жилые дома, использующих индивидуальные теплогенераторы. Основные площадки индивидуального жилищного строительства представлены в разделе 1.1.2.1. Кроме того, ряд объектов общественно–деловой застройки и потребителей коммунально-складского назначения значительно удален от зон действия существующих источников теплоснабжения. Теплоснабжение таких потребителей также предусматривается от индивидуальных теплогнераторов.

Прогноз прироста тепловых нагрузок в зонах действия индивидуальных источников теплоснабжения , в разрезе районов, представлен в таблице 2.2-1.

В таблице 2.2-2 представлен прирост теплопотребления объектами новой индивидуальной жилой застройки, теплоснабжение которых будет осуществляться от индивидуальных теплогенераторов.

Таблица 2.2-1 – Приросты тепловой нагрузки в по районам, в зоне индивидуального теплоснабжения

| Район | Прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| г. Златоуст, Северный район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 4,2 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 3,1 |
| ГВС (средняя) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| г. Златоуст, Центральный район | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 4,7 | 7,5 |
| отопление и вентиляция | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 2,4 | 1,6 | 2,6 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 4,0 | 6,5 |
| ГВС (средняя) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,0 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| г. Златоуст, Юго-Восточный район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 2,8 | 2,0 | 6,9 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 4,8 | 11,8 |
| отопление и вентиляция | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 2,4 | 1,7 | 5,6 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 4,1 | 9,7 |
| ГВС (средняя) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 2,1 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.2-2 – Приросты теплопотребления по районам, в зоне индивидуального теплоснабжения

| Район | Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| г. Златоуст, Северный район | 0 | 0 | 0 | 47 | 122 | 40 | 208 | 350 | 17460 | 0 | 0 | 47 | 168 | 208 | 558 | 18019 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 26 | 116 | 19 | 161 | 228 | 7672 | 0 | 0 | 26 | 142 | 161 | 389 | 8061 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 21 | 47 | 122 | 9788 | 0 | 0 | 21 | 27 | 47 | 169 | 9958 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Златоуст, Центральный район | 2168 | 1025 | 2168 | 1025 | 1868 | 872 | 9128 | 7012 | 8746 | 3194 | 5362 | 6388 | 8256 | 9128 | 16140 | 24886 |
| отопление и вентиляция | 1201 | 987 | 1201 | 987 | 901 | 785 | 6061 | 4032 | 6496 | 2188 | 3389 | 4375 | 5276 | 6061 | 10093 | 16589 |
| ГВС (средняя) | 967 | 39 | 967 | 39 | 967 | 87 | 3067 | 2980 | 2250 | 1006 | 1974 | 2013 | 2980 | 3067 | 6047 | 8297 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Златоуст, Юго-Восточный район | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 2168 | 1025 | 2168 | 1088 | 1990 | 912 | 9352 | 7362 | 26206 | 3194 | 5362 | 6450 | 8440 | 9352 | 16714 | 42920 |
| отопление и вентиляция | 1201 | 987 | 1201 | 1028 | 1017 | 804 | 6237 | 4260 | 14167 | 2188 | 3389 | 4416 | 5433 | 6237 | 10497 | 24665 |
| ГВС (средняя) | 967 | 39 | 967 | 60 | 973 | 108 | 3115 | 3102 | 12039 | 1006 | 1974 | 2034 | 3007 | 3115 | 6217 | 18256 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Актуальной проблемой повышения эффективности управления режимами централизованного теплоснабжения является уточнение фактических характеристик теплопотребления: значений расчетных полезных нагрузок и тепловых потерь, снижения нагрузок и отпусков в результате повышения энергоэффективности. Уточнённые параметры фактического потребления должны быть положены в основу актуализации балансов тепловой мощности (энергии) и перспективной тепловой нагрузки (перспективного отпуска) в каждой зоне действия источников тепловой энергии.

В процессе внесения перспективных потребителей, в электронной модели определены основные зоны, в которых прогнозируется убыль строительных фондов. Суммарные нагрузки выбывающих объектов ежегодно представлены в Главе 2.

Величина полезного отпуска, отпуска в сеть, потерь и прочих балансовых показателей в части тепловой энергии принята согласно материалам тарифных решений на 2019 г., которые размещены на официальном сайте Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Следует отметить, что показатели полезного отпуска, как и балансы тепловой энергии должны ежегодно уточняться, в процессе актуализации Схемы теплоснабжения.

На основании анализа отпуска тепловой энергии с коллекторов, полезного отпуска конечным потребителям городской застройки определены целевые показатели энергосбережения в части существующих строительных фондов. По оценке, выполненной при актуализации Схемы теплоснабжения, целевая величина потенциала энергосбережения на расчетный период актуализации составляет в зоне ТЭЦ и котельных – порядка 2%. Таким образом, перспективные балансы тепловой энергии и тепловой мощности уточнены с учетом возможного снижения потребления тепловой мощности и теплоносителя существующими объектами.

Все балансы тепловой мощности составляются в соответствии с расчетными нагрузками в системе теплоснабжения, полученными на основании пересчета фактически достигнутого максимума тепловой нагрузки (в период стояния низких температур наружного воздуха) к расчетной температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления, согласно последним требованиям к Схемам теплоснабжения.

Все расчеты производятся в соответствии со средней ГВС. Вместе с тем, разработчиком Схемы теплоснабжения при расчете перспективных гидравлических режимов, оценке достаточности резерва тепловой мощности принимается во внимание п. 5.5 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), где указано, что в расчете должна учитываться среднесуточная нагрузка ГВС.

Перспективные балансы тепловой мощности по каждому теплоисточнику, с учетом мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения, представлены в Приложении 1 Главы 7.

Перспективные балансы тепловой энергии по каждому теплоисточнику, с учетом мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения, представлены в Приложении 2 Главы 7. Данные показатели необходимо учитывать при корректировке тарифов на тепловую энергию.

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Все источники теплоснабжения города находятся в существующих границах города.

  - Радиусы эффективного теплоснабжения

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

На территории Златоустовского городского округа теплоснабжение жилой и общественно-деловой застройки осуществляется от ТЭЦ АО «Златмаш», ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго», муниципальных и ведомственных котельных. Наибольшая часть потребителей тепловой энергии, подключенных к системам теплоснабжения находятся на значительном удалении от источников.

Потребителей, теплоснабжение которых осуществляется от муниципальных и ведомственных котельных, следует охарактеризовать как потребителей, приближенных к источникам тепловой энергии. Максимальное расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя не превышает 3 км.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

- Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

- Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

- Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

,,……

где

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ;  1-  для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R,  и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для основных источников теплоснабжения Златоустовского городского округа приводятся в таблице 2.5-1.

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты.

Радиус оптимального теплоснабжения для локальных котельных рассмотрен в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов.

Таблица 2.5-1 Эффективный радиус теплоснабжения основных источников теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Количество обонентов | Площадь теплоснабжения | Подключенная нагрузка потребителей | Среднее число абонентов на 1 км2 | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети | Теплоплотность района | Радиус оптимального теплоснабжения | Предельный радиус действия тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qподкл | B | Δτ | П | Rопт | Rпред |
|  |  | шт. | км2 | Гкал/ч | шт./км2 | °С | Гкал/ч·км2 | км | км |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 528 | 6,993 | 188,00 | 75,50 | 25 | 26,9 | 7,50 | 7,88 |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 350 | 5,262 | 130,00 | 66,51 | 25 | 24,7 | 4,50 | 4,73 |
| 3 | Котельная №1 | 74 | 2,272 | 33,67 | 32,57 | 25 | 14,8 | 3,21 | 3,37 |
| 4 | Котельная №2 | 224 | 4,030 | 78,93 | 55,59 | 25 | 19,6 | 5,50 | 6,60 |
| 5 | Котельная №3 | 217 | 3,031 | 34,86 | 71,59 | 25 | 11,5 | 5,00 | 6,00 |
| 6 | Котельная №4 | 107 | 2,662 | 36,49 | 40,19 | 25 | 13,7 | 5,10 | 6,12 |
| 7 | Котельная №5 | 243 | 6,667 | 63,27 | 36,45 | 25 | 9,5 | 5,60 | 6,72 |
| 8 | Котельная №6 | 75 | 1,020 | 12,96 | 73,50 | 25 | 12,7 | 1,30 | 7,91 |
| 9 | Котельная пос. Центральный | 34 | 0,293 | 1,83 | 116,24 | 25 | 6,3 | 0,20 | 0,24 |
| 10 | Котельная пос. Дегтярка | 36 | 0,185 | 2,08 | 194,59 | 25 | 11,2 | 0,10 | 0,12 |
| 11 | Котельная пос. Веселовка | 8 | 0,192 | 0,43 | 41,75 | 25 | 2,2 | 0,30 | 0,36 |
| 12 | Котельная №8 | 84 | 0,890 | 1,07 | 94,38 | 25 | 1,2 | 1,49 | 1,79 |
| 13 | Котельная №9 | 12 | 0,259 | 2,40 | 46,37 | 25 | 9,3 | 0,43 | 0,51 |
| 14 | Котельная ст. Златоуст | 143 | 0,430 | 12,56 | 332,56 | 25 | 29,2 | 1,16 | 1,39 |
| 15 | Котельная ст. Аносово | 38 | 2,500 | 0,20 | 15,20 | 25 | 0,1 | 0,55 | 0,66 |
| 16 | Котельная ст. Уржумка | 105 | 0,453 | 1,50 | 231,79 | 25 | 3,3 | 0,87 | 1,04 |
| 17 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | 94 | 0,345 | 0,50 | 272,46 | 25 | 1,4 | 0,47 | 0,56 |
| 18 | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | 2 | 0,036 | 0,76 | 55,25 | 25 | 21,0 | 0,23 | 0,27 |
| 19 | Котельная школы-детсада №27 | 1 | 0,206 | 0,07 | 4,87 | 25 | 0,3 | 0,55 | 0,66 |
| 20 | Котельная СОШ №5 | 1 | 0,731 | 0,17 | 1,37 | 25 | 0,2 | 0,78 | 2,18 |
| 21 | Котельная СОШ №90 | 1 | 0,526 | 0,13 | 1,90 | 25 | 0,2 | 0,40 | 0,48 |
| 22 | Котельная СОШ №18 (19) | 1 | 0,499 | 0,25 | 2,01 | 25 | 0,5 | 0,52 | 0,62 |
| 23 | Котельная СОШ №1 | 1 | 3,210 | 0,13 | 0,31 | 25 | 0,0 | 1,43 | 1,72 |
| 24 | Котельная СОШ №18 (12) | 1 | 0,120 | 0,29 | 8,33 | 25 | 2,4 | 0,18 | 0,22 |
| 25 | Котельная д/с №17 | 1 | 0,322 | 0,10 | 3,11 | 25 | 0,3 | 0,31 | 0,37 |
| 26 | Котельная д/с №31 | 1 | 0,552 | 0,09 | 1,81 | 25 | 0,2 | 0,75 | 0,89 |
| 27 | Котельная 7 жилого района | 11 | 0,560 | 0,52 | 19,64 | 25 | 0,9 | 0,66 | 0,79 |

Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Златоустовского городского округа до 2033 г.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции ветхих и малонадежных тепловых сетей;

- присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325.

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с текущего момента на период, определяемый Схемой теплоснабжения, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.

Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п.6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Производительность ВПУ для тепловых сетей соответствуют требованиям 
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети, п. 6.16.

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Описание водоподготовительных установок, характеристика оборудования, качество исходной, подпиточной и сетевой воды, значение карбонатного индекса, приведены в п.2.2.6. Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Златоустовского городского округа до 2033 г.

Проектная производительность водоподготовительных установок превосходит существующую потребность, что позволяет наращивать теплопотребления без существенных вложений в водоподготовку.

Таблица 3.1-1 - Проектная производительность водоподготовительных установок

| Энергоисточник | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Характеристика ХВО | Расчетная производительность ХВО, м3/час | Нормативная величина подпитки, м3/ч | Резерв/ дефицит, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО "Златмаш" | 450 | 249,9 | 4 отстойника-осветлителя, 10 механических фильтров, 11 Na-катионитовых фильтров, деаэрации | 450 | 47,9 | 402,1 |
| Котельная №1 | 33,6 | 33,65 | 3 Na-катионитовых фильтра, 2 вакуумных деаэратора | 12 | 4,01 | 7,99 |
| Котельная №2 | 90 | 78,53 | 2 Na-катионитовых фильтра, 2 вакуумных деаэратора | 20 | 9,83 | 10,17 |
| Котельная №3 | 88 | 34,69 | 2 Na-катионитовых фильтра, 2 вакуумных деаэратора | 30 | 3,93 | 26,07 |
| Котельная №4 | 112 | 104,01 | 4 Na-катионитовых фильтра, 1 вакуумный деаэратор | 50 | 6,69 | 43,31 |
| Котельная №5 | 90 | 62,9 | 4 Na-катионитовых фильтра, 1 вакуумный деаэратор | 50 | 8,7 | 41,3 |
| Котельная п. Центральный | 8 | 1,92 | 2 Na-катионитовых фильтра | 10 | 0,28 | 9,72 |
| Котельная п. Веселовка | 1 | 0,43 | Магнитная установка | 3 | 0,07 | 2,93 |
| ЦЭС АО «ЗЭМЗ» | 300 | 84,874 | 4 кварцевых фильтра, 7 Na-катионитовых фильтров, 2 деаэратора | 300 | 35,76 | 264,24 |

Перспективные балансы теплоносителя и производительности ВПУ для условий максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей и для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 3.1-2. Таблица включает  данные о проектной и располагаемой производительности ВПУ, расходах на собственные нужды, подпитке тепловой сети, включающие нормативные, сверхнормативные утечки и отпуск на ГВС, и резерв/дефицит ВПУ  по всем источникам теплоснабжения. Перспективные балансы теплоносителя по всем источникам теплоснабжения приведен в Главе 6 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Таблица 3.1-2 - Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| Наименование | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО «Златмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 11739,1 | 11761,0 | 11830,3 | 11927,0 | 13569,6 | 13641,0 | 13713,7 | 13776,6 | 13845,5 | 13905,6 | 13960,6 | 14103,9 | 14201,5 | 14249,6 | 14293,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 115,78 | 115,98 | 82,03 | 65,06 | 48,09 | 59,32 | 58,63 | 57,76 | 56,89 | 56,01 | 55,14 | 54,27 | 53,15 | 52,03 | 50,91 | 49,78 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 47,90 | 48,09 | 48,09 | 48,09 | 48,09 | 59,32 | 58,63 | 57,76 | 56,89 | 56,01 | 55,14 | 54,27 | 53,15 | 52,03 | 50,91 | 49,78 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 67,88333333 | 67,9 | 33,9 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 289,5 | 289,9 | 205,1 | 162,7 | 120,2 | 148,3 | 146,6 | 144,4 | 142,2 | 140,0 | 137,9 | 135,7 | 132,9 | 130,1 | 127,3 | 124,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 723,6 | 726,0 | 727,6 | 728,9 | 729,9 | 731,1 | 732,2 | 733,4 | 734,5 | 735,6 | 736,7 | 737,8 | 738,9 | 739,9 | 741,0 | 741,9 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 160,5 | 160,1 | 244,9 | 287,3 | 329,8 | 301,7 | 303,4 | 305,6 | 307,8 | 310,0 | 312,1 | 314,3 | 317,1 | 319,9 | 322,7 | 325,5 |
| Доля резерва | % | 64% | 74,2 | 81,8 | 85,5 | 89,3 | 86,8 | 87,0 | 87,2 | 87,4 | 87,6 | 87,7 | 87,9 | 88,2 | 88,4 | 88,7 | 88,9 |
| ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 25583,4 | 25611,0 | 25764,4 | 25839,8 | 24252,3 | 24299,5 | 24348,0 | 24383,7 | 24459,8 | 24512,0 | 24561,6 | 24611,0 | 24648,5 | 24692,3 | 24747,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 35,76 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 30,9 | 30,3 | 29,7 | 29,1 | 28,6 | 28,0 | 27,4 | 26,8 | 26,2 | 25,6 | 25,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 35,76 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 30,89 | 30,30 | 29,72 | 29,14 | 28,57 | 27,99 | 27,41 | 26,81 | 26,21 | 25,61 | 25,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 89,4 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 77,2 | 75,8 | 74,3 | 72,9 | 71,4 | 70,0 | 68,5 | 67,0 | 65,5 | 64,0 | 62,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 223,5 | 224,2 | 224,9 | 225,7 | 226,4 | 227,0 | 227,6 | 228,2 | 228,8 | 229,3 | 229,9 | 230,5 | 231,0 | 231,5 | 232,0 | 232,5 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 264,24 | 264,1 | 264,1 | 264,1 | 264,1 | 269,1 | 269,7 | 270,3 | 270,9 | 271,4 | 272,0 | 272,6 | 273,2 | 273,8 | 274,4 | 275,0 |
| Доля резерва | % | 88,1 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 89,7 | 89,9 | 90,1 | 90,3 | 90,5 | 90,7 | 90,9 | 91,1 | 91,3 | 91,5 | 91,7 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 23226,2 | 23229,6 | 24091,6 | 24311,5 | 24693,6 | 24864,6 | 25064,2 | 25147,4 | 25275,8 | 25345,5 | 25424,6 | 25469,7 | 25491,9 | 25513,4 | 25520,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 12 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 5,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 12 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,29 | 6,37 | 6,42 | 6,42 | 6,43 | 6,43 | 6,44 | 6,45 | 6,30 | 6,16 | 6,02 | 5,88 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,8 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 34,8 | 35,0 | 35,3 | 35,5 | 35,8 | 35,9 | 36,0 | 36,2 | 36,3 | 36,4 | 36,5 | 36,7 | 36,8 | 36,9 | 37,0 | 37,2 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | 64,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 9685,3 | 9694,6 | 9764,9 | 9854,6 | 9911,3 | 9961,7 | 9993,7 | 10009,3 | 10028,7 | 10041,6 | 10060,4 | 10078,4 | 10092,3 | 10105,6 | 10124,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 20,0 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,3 | 19,9 | 19,5 | 19,0 | 18,6 | 18,1 | 17,7 | 17,3 | 16,8 | 16,4 | 15,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 20,0 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,27 | 19,91 | 19,47 | 19,02 | 18,58 | 18,14 | 17,70 | 17,26 | 16,82 | 16,39 | 15,95 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 29,0 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,4 | 28,9 | 28,2 | 27,6 | 26,9 | 26,3 | 25,7 | 25,0 | 24,4 | 23,8 | 23,1 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 58,0 | 58,4 | 58,8 | 59,2 | 59,6 | 60,0 | 60,4 | 60,8 | 61,2 | 61,6 | 61,9 | 62,3 | 62,6 | 62,9 | 63,3 | 63,6 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 70,0 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,7 | 70,1 | 70,5 | 71,0 | 71,4 | 71,9 | 72,3 | 72,7 | 73,2 | 73,6 | 74,1 |
| Доля резерва | % | 22,2 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,5 | 22,1 | 21,6 | 21,1 | 20,6 | 20,2 | 19,7 | 19,2 | 18,7 | 18,2 | 17,7 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 887,7 | 887,7 | 887,7 | 887,7 | 922,2 | 927,4 | 927,8 | 929,9 | 932,0 | 932,0 | 932,0 | 932,1 | 932,1 | 932,1 | 932,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 30,0 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 32,1 | 31,3 | 30,2 | 29,1 | 28,0 | 26,9 | 25,8 | 24,7 | 23,5 | 22,4 | 21,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 30,0 | 30,12 | 30,12 | 30,12 | 30,12 | 32,15 | 31,29 | 30,20 | 29,11 | 28,02 | 26,93 | 25,84 | 24,69 | 23,55 | 22,40 | 21,25 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 43,5 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 46,6 | 45,4 | 43,8 | 42,2 | 40,6 | 39,1 | 37,5 | 35,8 | 34,1 | 32,5 | 30,8 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 87,0 | 87,6 | 88,2 | 88,8 | 89,4 | 90,1 | 90,7 | 91,3 | 91,9 | 92,4 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 94,4 | 94,9 | 95,3 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 44,5 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 55,9 | 56,7 | 57,8 | 58,9 | 60,0 | 61,1 | 62,2 | 63,3 | 64,5 | 65,6 | 66,8 |
| Доля резерва | % | 49% | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 63,5 | 64,4 | 65,7 | 66,9 | 68,2 | 69,4 | 70,6 | 71,9 | 73,2 | 74,6 | 75,9 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 145,0 | 146,0 | 147,0 | 148,0 | 149,0 | 150,0 | 151,0 | 152,0 | 153,0 | 154,0 | 155,0 | 156,0 | 157,0 | 158,0 | 159,0 | 160,0 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 39,5 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| Доля резерва | % | 65% | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 145,0 | 146,0 | 147,0 | 148,0 | 149,0 | 150,0 | 151,0 | 152,0 | 153,0 | 154,0 | 155,0 | 156,0 | 157,0 | 158,0 | 159,0 | 160,0 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 17,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Доля резерва | % | 19,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 87,2 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 |
| Доля резерва | % | 96,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 |
| Котельная пос. Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 6,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Доля резерва | % | 81,9 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| Котельная пос. Дегтярка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Доля резерва | % | 88,4% | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| Котельная пос. Веселовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 232,1 | 232,1 | 234,3 | 234,3 | 234,6 | 235,1 | 235,3 | 236,1 | 236,1 | 236,1 | 236,1 | 236,1 | 236,6 | 236,6 | 236,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Доля резерва | % | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,6 | 69,6 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,4 | 69,4 | 69,4 |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | 95,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,2 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ст. Златоуст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 782,2 | 782,2 | 782,2 | 782,2 | 782,2 | 782,2 | 782,2 | 782,2 | 782,2 | 782,2 | 782,2 | 782,2 | 782,2 | 782,2 | 782,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Доля резерва | % | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| Котельная ст. Аносово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Доля резерва | % | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 |
| Котельная ст. Уржумка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Доля резерва | % | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 |
| Котельная ООО «НПП «ТехМикс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Доля резерва | % | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
| Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,0 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Доля резерва | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Котельная школы-детсада №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Котельная СОШ №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Котельная СОШ №90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Котельная СОШ №18 (19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 0,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Котельная СОШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Котельная СОШ №18 (12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Котельная д/с №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Котельная д/с №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Котельная 7 жилого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,0 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0 | 0 | 51,3 | 51,3 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0,725 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0 | 1,45 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Доля резерва | % | 0 | 75 | 75,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 2,9 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 5,8 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75,0 |
| БМК «Школа №17» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0 | 0 | 0,0 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| БМК «Аносова 175» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0 | 0 | 0 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0 | 0 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0,3625 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0 | 0 | 0,725 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0,75 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 75 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Новая БМК 60 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3744,2 | 3750,5 | 3752,7 | 3754,1 | 3757,2 | 3758,5 | 3762,4 | 3771,2 | 3773,8 | 3774,7 | 3785,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,244 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,5 | 23,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,244 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,5 | 23,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,7038 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,9 | 33,9 | 34,0 | 34,0 | 34,1 | 34,1 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,4076 | 67,9 | 68,3 | 68,8 | 69,3 | 69,7 | 70,2 | 70,7 | 71,1 | 71,6 | 72,1 | 72,6 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,756 | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,5 | 171,5 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,08 | 88,1 | 88,1 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 87,9 | 87,9 |
| Новая БМК 8.4 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911,6 | 911,6 | 911,6 | 911,6 | 911,6 | 911,6 | 911,6 | 911,6 | 911,6 | 911,6 | 911,6 | 911,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 7,152 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 7,152 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 10,3704 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 20,7408 | 20,9 | 21,0 | 21,2 | 21,3 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,9 | 22,0 | 22,2 | 22,3 | 22,5 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 52,848 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 | 88,08 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 |
| Новая БМК вместо ЦТП №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926,0 | 926,0 | 926,0 | 926,0 | 926,0 | 926,0 | 926,0 | 926,0 | 926,0 | 926,0 | 926,0 | 926,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 3,576 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 3,576 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 5,1852 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 10,3704 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,2 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 26,424 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 | 88,08 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 |
| Новая БМК 6,0 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911,6 | 911,6 | 911,6 | 911,6 | 911,6 | 911,6 | 911,6 | 911,6 | 911,6 | 911,6 | 911,6 | 911,6 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 7,152 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 7,152 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 10,3704 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 20,7408 | 20,9 | 21,0 | 21,2 | 21,3 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,9 | 22,0 | 22,2 | 22,3 | 22,5 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 52,848 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 | 88,08 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов.

При значительных повреждениях (разрыв магистралей), в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды подпитка осуществляется из городского водопровода «сырой» водой для поддержания циркуляции в системе.

В первую очередь, подпитка в тепловые сети в аварийных режимах осуществляется из баков-аккумуляторов или иных расширительных баков, предназначенных для запаса воды.

При возникновении аварийной ситуации на магистральных тепловых сетях от источников централизованной системы теплоснабжения Златоустовского городского округа возможна временная организация дополнительной подпитки от источников при условии достаточности производительности ВПУ на соседнем источнике. Все магистрали централизованной системы теплоснабжения Златоустовского городского округа соединены между собой и имеют секционирующие задвижки.

Кроме того, согласно п.11.13. «Норм технологического проектирования тепловых электрических станций ВНТП 81 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».

Также это требование установлено п. 6. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 3.2-1, а также в Главе 6 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Таблица 3.2-1 - Часовой расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов

| Наименование | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ АО «Златмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 289,5 | 289,9 | 205,1 | 162,7 | 120,2 | 148,3 | 146,6 | 144,4 | 142,2 | 140,0 | 137,9 | 135,7 | 132,9 | 130,1 | 127,3 | 124,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 723,6 | 726,0 | 727,6 | 728,9 | 729,9 | 731,1 | 732,2 | 733,4 | 734,5 | 735,6 | 736,7 | 737,8 | 738,9 | 739,9 | 741,0 | 741,9 |
| ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 89,4 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 77,2 | 75,8 | 74,3 | 72,9 | 71,4 | 70,0 | 68,5 | 67,0 | 65,5 | 64,0 | 62,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 223,5 | 224,2 | 224,9 | 225,7 | 226,4 | 227,0 | 227,6 | 228,2 | 228,8 | 229,3 | 229,9 | 230,5 | 231,0 | 231,5 | 232,0 | 232,5 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,8 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 34,8 | 35,0 | 35,3 | 35,5 | 35,8 | 35,9 | 36,0 | 36,2 | 36,3 | 36,4 | 36,5 | 36,7 | 36,8 | 36,9 | 37,0 | 37,2 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 29,0 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,4 | 28,9 | 28,2 | 27,6 | 26,9 | 26,3 | 25,7 | 25,0 | 24,4 | 23,8 | 23,1 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 58,0 | 58,4 | 58,8 | 59,2 | 59,6 | 60,0 | 60,4 | 60,8 | 61,2 | 61,6 | 61,9 | 62,3 | 62,6 | 62,9 | 63,3 | 63,6 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 43,5 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 46,6 | 45,4 | 43,8 | 42,2 | 40,6 | 39,1 | 37,5 | 35,8 | 34,1 | 32,5 | 30,8 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 87,0 | 87,6 | 88,2 | 88,8 | 89,4 | 90,1 | 90,7 | 91,3 | 91,9 | 92,4 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 94,4 | 94,9 | 95,3 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 145,0 | 146,0 | 147,0 | 148,0 | 149,0 | 150,0 | 151,0 | 152,0 | 153,0 | 154,0 | 155,0 | 156,0 | 157,0 | 158,0 | 159,0 | 160,0 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 145,0 | 146,0 | 147,0 | 148,0 | 149,0 | 150,0 | 151,0 | 152,0 | 153,0 | 154,0 | 155,0 | 156,0 | 157,0 | 158,0 | 159,0 | 160,0 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
| Котельная пос. Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Котельная пос. Дегтярка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Котельная пос. Веселовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,2 |
| Котельная ст. Златоуст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная ст. Аносово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Котельная ст. Уржумка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| Котельная ООО «НПП «ТехМикс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,0 |
| Котельная школы-детсада №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная СОШ №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная СОШ №90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная СОШ №18 (19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная СОШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная СОШ №18 (12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная д/с №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная д/с №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная 7 жилого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0,725 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0 | 1,45 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 2,9 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 5,8 |
| БМК «Школа №17» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| БМК «Аносова 175» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0,3625 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0 | 0 | 0,725 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Новая БМК 60 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,7038 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,9 | 33,9 | 34,0 | 34,0 | 34,1 | 34,1 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,4076 | 67,9 | 68,3 | 68,8 | 69,3 | 69,7 | 70,2 | 70,7 | 71,1 | 71,6 | 72,1 | 72,6 |
| Новая БМК 8,4 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 10,3704 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 20,7408 | 20,9 | 21,0 | 21,2 | 21,3 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,9 | 22,0 | 22,2 | 22,3 | 22,5 |
| Новая БМК вместо ЦТП №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 5,1852 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 10,3704 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,2 |
| Новая БМК 6,0 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 10,3704 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 20,7408 | 20,9 | 21,0 | 21,2 | 21,3 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,9 | 22,0 | 22,2 | 22,3 | 22,5 |

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа

  - Описание сценариев развития теплоснабжения города

Мастер-план разработан для обоснования принципиальных решений по перспективной загрузке источников теплоснабжения Златоустовского городского округа, оптимального перераспределения существующих и перспективных зон теплоснабжения, закладываемых в основу предложений по строительству и реконструкции источников (приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии») и тепловых сетей (приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»).

Базовые решения, предусмотренные проектом актуализации Схемы теплоснабжения

В утвержденной Схеме теплоснабжения (актуализация на 2018 год) предложены следующие мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей:

    - строительство тепловых сетей для подключения нагрузок перспективных потребителей;

    - строительство новых источников тепловой энергии для замещения выводимых из эксплуатации;

    - реконструкция существующих мощностей ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ- Энерго» с целью обеспечения качественного и эффективного теплоснабжения потребителей городского круга в условиях изменившейся структуры выработки и отпуска тепловой энергии;

    - мероприятия по переводу открытой схемы ГВС зоны действия ТЭЦ АО «Машзавод» на закрытую;

    - мероприятия по поддержанию надежности системы теплоснабжения (обновление сетей

Для анализа перспектив теплоснабжения от ТЭЦ «ЗЭМЗ-Энерго» были предложены несколько вариантов развития системы теплоснабжения:

- инерционный сценарий развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго» от ТЭЦ, предусматривающий продолжение использования источника теплоснабжения без внедрения инвестиционных мероприятий;

- оптимизационный сценарий развития, предполагающий инвестиции в источник ТЭЦ и сети с целью повышения энергетической и экономической эффективности и надежности работы ООО «ЗЭМЗ-Энерго»;

- революционный сценарий, предполагающий полный отказ от источника ТЭЦ и переход к теплоснабжению потребителей за счет строительства отдельных источников в виде блочно-модульных для каждой группы потребителей.

При этом для всех сценариев развития предусмотрено снижение потребления тепловой энергии в виде пара и горячей воды потребителями пром. площадки завода в соответствии с их планами.

Варианты развития, представленные в актуализированном проекте Схемы теплоснабжения на 2020 г.

Необходимо отметить, до актуализации Схемы теплоснабжения от собственника источника ЦЭС АО «ЗЭМЗ» в Администрацию города направлено уведомление о необходимости переключения потребителей на прочие источники.

Рис. 4.1-1 – Уведомление о выводе из эксплуатации котельной АО «ЗЭМЗ»

Рис. 4.1-2 – Ответ Администрации на письмо о выводе из эксплуатации котельной АО «ЗЭМЗ»

Таким образом, в ближайшее время вывод источника тепловой энергии невозможен, пока не будет оформлено уведомление надлежащим образом. Но в целом проектом Схемы теплоснабжения должны быть предусмотрены технические решения по замещению действующей котельной.

Учитывая давность вопроса закрытия источника, а также в связи с первостепенной важностью вопроса, по заказу МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» разработано ТЭО «Разработка ТЭО в части определения оптимальных вариантов теплоснабжения района метзавода Златоустовского городского округа».

С учетом указанных особенностей сформированы следующие вопросы развития систем теплоснабжения, рассматриваемые при актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 год.

- Вариант 1. Строительство газовых котельных для каждого теплового «луча» (лучи №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8);

- Вариант 2. Строительство газовых котельной для тепловых «лучей» №№ 1, 2, 3, 4, 5 и «лучей» №№ 6, 8(ТП-2);

- Вариант 3. Переключение тепловых «лучей» № 1, 2, 3, 4, 5 на котельную № 4, мероприятия по ее модернизации и строительство газовых котельных для тепловых «лучей» №№ 6, 8(ТП-2).

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города

Критерии выбора решений и варианты Мастер-плана при актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 г.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Златоустовского городского округа должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения:

1. Надежность источника тепловой энергии;

2. Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации;

3. Ценовые (тарифные) последствия по системе теплоснабжения;

4. Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 6 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»);

5. Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Ниже представлены кратки пояснения по представленным критериям.

1. Надежность источника тепловой энергии

В соответствии с Приказом Минрегиона от 26.07.2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения». Надежность системы теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

2. Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации

Ценовые последствия рассматриваются в обязательном порядке, т.к. потребители зачастую анализируют утвержденный тариф, который может быть установлен единым на несколько систем теплоснабжения. В таком случае тариф усредняет прогнозные затраты по более и менее эффективным системам теплоснабжения. На заседаниях в конце 2018 г. принимались решения об утверждении тарифов по регулируемым видам деятельности в сфере теплоснабжения на 2019 г.

При решении задач моделирования распределения нагрузки, оценка эффективности принимаемых решений должна производиться на основании анализа НВВ по совокупной системе теплоснабжения.

Необходимо отметить, что расчет ценовых (тарифных) последствий имеет прогнозную направленность и подлежит уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

3. Ценовые (тарифные) последствия по системе теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 г. по системам теплоснабжения, рассматриваемым в Мастер-плане, а также по системам, для которых планируется развитие (подключение нагрузки, реконструкция оборудования, перевод нагрузки и т.п.) рассчитаны ценовые последствия по каждой системе теплоснабжения, по каждому варианту развития.

Ценовые (тарифные) последствия по системе теплоснабжения – прогноз изменения величины суммарных совокупных затрат в границах одной системы теплоснабжения, начиная с производства тепловой энергии котельной (или ТЭЦ) до её сбыта конечным потребителям.

Таким образом, в данную величину уже заложена оценка энергоэффективности систем теплоснабжения, посредством учета удельных расходов условного топлива в составе цены производства и передачи тепловой энергии.

4. Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 6 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»)

В соответствии с п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» наиболее эффективным с точки зрения выработки тепловой энергии при решении вопроса о загрузке источника тепловой энергии выбор делается в сторону источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

5. Величина капитальных затрат определяется по каждому варианту отдельно, являясь следствием индивидуального расчета. Капиталовложения могут расходоваться на:

- строительство и реконструкцию источников тепловой энергии;

- строительство и реконструкцию тепловых сетей, насосных станций и ЦТП.

На основании описанных выше вариантов развития системы теплоснабжения металлургического района Златоустовского городского округа был проведен расчет экономической эффективности (в рамках ТЭО), который включает в себя:

1) Расчет тарифных последствий от реализации мероприятий по каждому варианту;

2) Расчет экономической эффективности проекта для инвестора;

3) Расчет расхода бюджетных средств, связанный с компенсацией роста тарифа.

Результаты оценки ценовых последствий согласно материалам выполненного ТЭО представлены на рисунке ниже.

Рисунок 4.2-1 – Сравнение ценовых последствий согласно материалам ТЭО

Выводы:

Наиболее приемлемым вариантом развития системы теплоснабжения металлургического района Златоустовского городского округа является комбинированный вариант №2-1, состоящий из мероприятий, взятых частично из вариантов 1 и 2. Основными мероприятиями варианта №2-1 является строительство новой БМК 60 МВт для переключения потребителей с тепловых «лучей» №№ 1, 2, 3, 4, 5, а также строительство новой БМК 8,4 МВт и новой БМК 6,0 МВт для переключения потребителей с тепловых «лучей» №№ 6, 8 соответственно. Графически зоны новых БМК приведены на рисунке ниже:

Рисунок 4.2-2 – Рекомендуемый вариант замещения ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ- Энерго»

Выбор данного варианта в качестве приоритетного был сделан в виду следующих причин:

1) при наименьших исходных затратах Инвестора и Администрации он обеспечивает наибольшую экономию бюджетных средств;

2) сохраняется экономическая эффективность проекта для Инвестора, что повышает инвестиционную привлекательность проекта;

3) данный вариант развития системы теплоснабжения металлургического района Златоустовского городского округа является технически реализуемым (в отличии от варианта №1).

Подробное описание выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения, для каждого из вынесенных для рассмотрения в мастер-плане вопросов, представлено в Главе 5.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

- Общие положения

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в Главе 7.

В результате реализации предложенных мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

Приводимые ниже предложения распределены по группам проектов, структура которых представлена ниже:

1)	Группа проектов 11 - новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

2)	Группа проектов 12 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

3)	Группа проектов 13 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

4)	Группа проектов 14 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

5)	Группа проектов 15 – строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

6)	Группа проектов 16 - реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы;

7) 	Группа проектов 17 - реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;

8)	Группа проектов 18 - новое строительство для обеспечения существующих потребителей;

9) 	Группа проектов 19 - реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле.

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

    - Группа проектов №11. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В настоящее время актуальными являются программы:

- федерального значения – Схема и программа развития Единой энергетической системы на 2019-2025 гг. (далее по тексту - СиПР ЕЭС на 2019-2025 гг.);

- регионального значения – Схема и программа развития электроэнергетики Челябинской области на 2020-2024 гг. (далее по тексту - СиПР ЭЧО на 2020-2024 гг.)

В программах развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

Перспектива развития объектов электроэнергетики на отдаленный период предопределена Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 г., утвержденной Постановлением Правительства РФ от 09.06.2017 г. №1209-р.

Ни в одном из нормативных документов, не предписано глобальное изменение режимно-балансовой ситуации Челябинской области в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии, в т.ч. и на территории г. Златоуста.

    - Группа проектов №15. Строительство котельных, в связи с подключением новых потребителей

По результатам актуализации спроса на тепловую мощность установлены зоны развития территории городского округа с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченные тепловой мощностью на перспективу. В Главе 2 представлен реестр перспективных потребителей, с указанием источника теплоснабжения.

В 2019 г. запланирован ввод 1 новой котельной для теплоснабжения кв. Молодежный (выдано разрешение на ввод в эксплуатацию № 74-25-862-2019 от 18.03.2019 г.).

При сохранении планов развития мкр. Южный (см. Главу 2), может потребоваться строительство новой котельной для покрытия нагрузок данного района (развитие зоны реалистично на 2-3 этапах расчетного периода).

Базовой версией Схемы теплоснабжения предусматривался ввод мкрн. севернее существующего квартала «Березовая роща». При актуализации Схемы теплоснабжения данная площадка перспективной застройки сохраняется в проекте, однако, по информации Управления архитектуры ЗГО, теплоснабжение объектов будет осуществляться от новых источников тепловой энергии. На данном этапе предусматривается строительство новой котельной для теплоснабжения объектов. Однако при последующих актуализациях проекта источники теплоснабжения для данного мкрн. должны быть уточнены. Возможен вариант строительства пристроенных или крышных котельных.

Таблица 5.1.2-1 – Сведения о новых котельных

| № п/п | Источник теплоснабжения | Организация, эксплуатирующая источник | Установленная мощность, Гкал/ч | Стоимость мероприятия, относимая на тепловую энергию, в ценах на год реализации (без НДС), млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» | 1,7 | 17,714 |
| 29 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | ТСО не определена | 5,0 | 54,846 |
| 30 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | ТСО не определена | 2,5 | 27,596 |

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с целью подключения перспективных потребителей не предусматривается. Формально в данную группу можно отнести мероприятия по реконструкции котельной №9 ООО «Теплоэнергетик». Однако данные мероприятия, в первую очередь направлены на увеличение располагаемой мощности, оптимизацию загрузки оборудования и прочие факторы, направленные на повышение эффективности. Мероприятия по реконструкции котельной представлены в разделе 5.3.

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

    - Группа проектов 14. Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в связи с физическим износом оборудования

Для теплоснабжения потребителей северо-западной части города Златоуста (населения и промышленных потребителей) исторически использовались мощности котельной Златоустовского электрометаллургического завода – ЦЭС АО «ЗЭМЗ».

В настоящее время ООО «ЗЭМЗ-энерго» осуществляет теплоснабжение по исторически сложившейся схеме - тепловая энергия в виде пара и горячей воды вырабатывается на мощностях котельной и передается промышленным потребителям, расположенным на территории завода (в том числе самому заводу АО «ЗЭМЗ»), а также сторонним потребителям в сеть МУП «Коммунальные сети».

Кроме того, на котельной установлена турбина с турбогенератором, позволяющая обеспечить электроэнергией потребителей собственных нужд котельной, а также некоторых потребителей АО «ЗЭМЗ».

Котельная ЦЭС АО «ЗЭМЗ», находящаяся в эксплуатации ООО «ЗЭМЗ-Энерго», осуществляет теплоснабжение потребителей завода АО «ЗЭМЗ» паром и горячей водой, а также обеспечивает теплоснабжение Центрального, Металлургического и Северо-Западного районов города (в том числе через бойлерные установки тепловых пунктов №№1,2, на которые подается пар).

Теплоснабжение осуществляется от коллекторов по заводу и далее в город по «лучам». Схема выдачи мощности представлена ниже. Нагрузки по лучам были рассчитаны на основании данных оперативного контроля.

Рисунок 5.3.1-1 – Схема выдачи мощности ЦЭС ООО «ЗЭМЗ-энерго»

Согласно полученным результатам, нагрузка «городских» потребителей (за территорией завода ЗЭМЗ) составляет 51,4 Гкал/час в горячей воде и 10,8 Гкал/час в паре.

Таким образом, видно, что присоединенная нагрузка ЦЭС ООО «ЗЭМЗ-энерго» на территории самого завода составляет порядка 25-30 Гкал/час.

Баланс тепловой энергии за последние 3 года представлен в таблице и на рисунке ниже.

Рисунок 5.3.1-2 – Структура отпуска в сеть

Таблица 5.3.1-1 Структура отпуска тепловой энергии от ТЭЦ

| Показатель | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 425841 | 406031 | 396942 |
| 1) в горячей воде | Гкал | 305562 | 301995 | 298532 |
| 2) в паре | Гкал | 120279 | 104036 | 98410 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 40958 | 20722 | 20123 |
| 1) в горячей воде | Гкал | 4488 | 4282 | 4586 |
| 2) в паре | Гкал | 36470 | 16440 | 15537 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 384883 | 385309 | 376819 |
| 1) в горячей воде | Гкал | 301074 | 297713 | 293946 |
| 1-1) в горячей воде промышленным потребителям (на коллекторах) | Гкал | 114647 | 104764 | 76704 |
| 1-2) в горячей воде на нужды городской застройки (МУП «Коммунальные сети») | Гкал | 186427 | 192949 | 217242 |
| 2) в паре на нужды промышленности | Гкал | 83809 | 87596 | 82873 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 108695 | 139277 | 154886 |
| 1) в сетях ООО "ЗЭМЗ-энерго" | Гкал | 95362 | 114584 | 99262 |
| 1-1) в горячей воде | Гкал | 53465 | 72528 | 57512 |
| 1-2) в паре | Гкал | 41897 | 42057 | 41750 |
| 2) в сетях МУП «Коммунальные сети» | Гкал | 13333 | 24693 | 55624 |
| 2-1) в горячей воде | Гкал | 13333 | 24693 | 55624 |
| 2-2) в паре | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск ООО "ЗЭМЗ-энерго", в т.ч. | Гкал | 289521 | 270725 | 277557 |
| 1) горячая вода | Гкал | 247609 | 225185 | 236434 |
| 2) пар | Гкал | 41912 | 45539 | 41123 |
| Полезный отпуск по всем конечным потребителям (потребители ООО "ЗЭМЗ-энерго" + МУП «Коммунальные сети»), в т.ч. | Гкал | 276188 | 246032 | 221933 |
| 1) горячая вода | Гкал | 234276 | 200492 | 180810 |
| 2) пар | Гкал | 41912 | 45539 | 41123 |
| Полезный отпуск по конечным промышленным потребителям (снабжаемым по сетям ООО "ЗЭМЗ-энерго") | Гкал | 103094 | 77776 | 60315 |
| 1) горячая вода | Гкал | 61182 | 32236 | 19192 |
| 2) пар | Гкал | 41912 | 45539 | 41123 |
| Полезный отпуск по МУП «Коммунальные сети», в т.ч. | Гкал | 173094 | 168256 | 161618 |
| 1) горячая вода | Гкал | 173094 | 168256 | 161618 |
| 2) пар | Гкал | 0 | 0 | 0 |

Производственная деятельность котельной ЦЭС АО «ЗЭМЗ» характеризуется очень высокой долей потерь, причем высокая доля потерь (порядка 20-30% приходятся на магистральные трубопроводы и распределительную сеть завода).

Топливный баланс за последние 3 года представлен в таблице ниже.

Таблица 5.3.1-2 Топливный баланс ТЭЦ

| Показатель | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы условного топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |
| Выработано электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 21,608 | 16,627 | 15,644 |
| На агрегатах паротурбинного цикла, всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 21,608 | 16,627 | 15,644 |
| в теплофикационном режиме | млн. кВт·ч | 21,608 | 16,627 | 15,644 |
| в конденсационном режиме | млн. кВт·ч |  |  |  |
| На агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч.: | млн. кВт·ч |  |  |  |
| разомкнутый цикл | млн. кВт·ч |  |  |  |
| цикл с утилизацией теплоты отходящих газов | млн. кВт·ч |  |  |  |
| На агрегатах парогазового цикла, в т.ч.: | млн. кВт·ч |  |  |  |
| с генераторов газотурбинного привода | млн. кВт·ч |  |  |  |
| с генераторов паровой турбины, в т.ч.: | млн. кВт·ч |  |  |  |
| в конденсационном режиме | млн. кВт·ч |  |  |  |
| в теплофикационном режиме | млн. кВт·ч |  |  |  |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 16,391 | 15,815 | 15,154 |
| на выработку электроэнергии | млн. кВт·ч | 0,210 | 0,208 | 0,210 |
| на выработку тепловой энергии | млн. кВт·ч | 16,181 | 15,607 | 14,944 |
| Покупка электроэнергии | млн. кВт·ч |  | 0,100 | 0,300 |
| Всего отпущено с шин ТЭЦ | млн. кВт·ч | 5,217 | 0,912 | 0,790 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 425,841 | 406,031 | 396,942 |
| из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов | тыс. Гкал | 206,513 | 168,634 | 159,564 |
| из котлов-утилизаторов газотурбинных агрегатов, в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  |  |
| в режиме подтопки | тыс. Гкал |  |  |  |
| из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов парогазовых установок | тыс. Гкал |  |  |  |
| из пиковых водогрейных котлоагрегатов | тыс. Гкал | 215,775 | 228,900 | 229,733 |
| из РОУ и прочих станционных объектов | тыс. Гкал | 3,553 | 8,497 | 7,645 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | тыс. Гкал | 40,958 | 20,722 | 20,123 |
| в паре | тыс. Гкал | 36,470 | 16,440 | 15,537 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 4,488 | 4,282 | 4,586 |
| Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов, в т.ч. : | тыс. Гкал | 384,883 | 385,309 | 376,819 |
| в паре | тыс. Гкал | 120,279 | 104,036 | 98,410 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 264,604 | 281,273 | 278,409 |
| Затрачено условного топлива | тыс. тут | 73,3 | 68,6 | 66,9 |
| На выработку электроэнергии | тыс. тут | 5,6 | 2,6 | 2,4 |
| На выработку электроэнергии на агрегатах паротурбинного цикла, в т.ч.: | тыс. тут | 5,6 | 2,6 | 2,4 |
| в теплофикационном режиме | тыс. тут | 5,6 | 2,6 | 2,4 |
| в конденсационном режиме | тыс. тут |  |  |  |
| На выработку электроэнергии на агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч. | тыс. тут |  |  |  |
| в разомкнутом цикле | тыс. тут |  |  |  |
| в цикле с утилизацией теплоты отходящих газов | тыс. тут |  |  |  |
| На выработку электроэнергии на агрегатах парогазового цикла | тыс. тут |  |  |  |
| На отпуск тепловой энергии | тыс. тут | 67,7 | 66,0 | 64,5 |
| Виды топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 73,3 | 68,6 | 66,9 |
| природный газ | тыс. тут | 73,3 | 68,6 | 66,9 |
| уголь | тыс. тут |  |  |  |
| мазут | тыс. тут |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. тут |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 60,9 | 57,6 | 56,3 |
| уголь | тыс. тонн |  |  |  |
| мазут | тыс. тонн |  |  |  |
| прочие виды топлива | тыс. тонн |  |  |  |
| Удельные расходы топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку электроэнергии | гу.т/кВт·ч | 259,16 | 155,44 | 150,53 |
| УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ | гу.т/кВт·ч |  |  |  |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 158,98 | 162,55 | 162,49 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ | кгу.т/Гкал | 175,90 | 171,29 | 171,17 |
| Фактический годовой коэффициент теплофикации | - | 0,485 | 0,415 | 0,402 |
| Коэффициент использования теплоты топлива | - | 0,830 | 0,846 | 0,848 |

УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ превышает 170 кгу.т/Гкал, что не соответствует уровню не только современных высокоэффективных ТЭЦ, но и современных БМК.

Таким образом, основные эффекты от разукрупнения зоны ТЭЦ могут быть достигнуты за счет:

- Экономии топлива при производстве;

- Экономии от снижения уровня потерь в тепловых сетях.

Ежегодно наблюдается снижение объема поставок тепловой энергии потребителям, что негативно сказывается на показателях работы источника и приводит к увеличению удельных потерь при передаче тепловой энергии потребителям.

Такая ситуация позволяет сделать выводы о необходимости:

- Точного прогнозирования отпуска тепловой энергии с учетом планов потребителей по переходу на собственные источники;

- Изменения структуры и состава потребителей, изменения структуры сетей (отказ от паропровода) с целью снижения потерь тепловой энергии.

Для анализа перспектив теплоснабжения от ЦЭС АО «ЗЭМЗ», в базовой версии было рассмотрено несколько вариантов развития системы теплоснабжения:

- инерционный сценарий развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго» от ЦЭС АО «ЗЭМЗ», предусматривающий продолжение использования источника теплоснабжения без внедрения инвестиционных мероприятий;

- оптимизационный сценарий развития, предполагающий инвестиции в источник ЦЭС АО «ЗЭМЗ» и сети с целью повышения энергетической и экономической эффективности и надежности работы ООО «ЗЭМЗ-Энерго»;

- революционный сценарий, предполагающий полный отказ от источника ЦЭС АО «ЗЭМЗ» и переход к теплоснабжению потребителей за счет строительства отдельных источников в виде блочно-модульных для каждой группы потребителей.

Необходимо отметить, до актуализации Схемы теплоснабжения в Администрацию города направлено уведомление о необходимости переключения потребителей на прочие источники (см. рисунок ниже), что противоречит инерционному и оптимизационному сценариям. Таким образом, в настоящем проекте рассматривается только революционный сценарий.

Рисунок 5.3.1-3 – Уведомление о выводе из эксплуатации котельной

В ответ на уведомление о выводе, администрацией подготовлен ответ, согласно которому решение о выводе не согласовывается на данном этапе.

Рисунок 5.3.1-4 – Ответ Администрации на письмо о выводе из эксплуатации котельной АО «ЗЭМЗ»

Таким образом, в ближайшее время вывод котельной невозможен, пока не будет оформлено уведомление надлежащим образом, с указанием сроков вывода, соответствующих требованиям действующего законодательства.

Учитывая первостепенную важность вопроса, по заказу МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» разработано ТЭО «Разработка ТЭО в части определения оптимальных вариантов теплоснабжения района метзавода Златоустовского городского округа». Рассмотрено 3 варианта:

- Строительство газовых котельных для каждого теплового «луча» (лучи №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8);

- Строительство газовых котельной для тепловых «лучей» №№ 1, 2, 3, 4, 5 и «лучей» №№ 6, 8(ТП-2);

- Переключение тепловых «лучей» № 1, 2, 3, 4, 5 на котельную № 4, мероприятия по ее модернизации и строительство газовых котельных для тепловых «лучей» №№ 6, 8(ТП-2).

Наиболее приемлемым вариантом развития системы теплоснабжения металлургического района Златоустовского городского округа является Вариант 2-1, так как:

1) при наименьших исходных затратах Инвестора и Администрации он обеспечивает наибольшую экономию бюджетных средств;

2) сохраняется экономическая эффективность проекта для Инвестора, что повышает инвестиционную привлекательность проекта;

3) данный вариант развития системы теплоснабжения металлургического района Златоустовского городского округа является технически реализуемым.

Для реализации варианта потребуется строительство котельных, согласно таблице ниже.

Таблица 5.3.1-3 Характеристики котельных и объемы финансирования на реализацию мероприятий по замещению мощности ТЭЦ АО «ЗЭМЗ»

| № п/п | Источник теплоснабжения | Установленная мощность теплоисточника, Гкал/ч | Стоимость мероприятия, относимая на тепловую энергию, в ценах на год реализации (без НДС), млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Новая БМК 60 МВт | 51,6 | 199,860 |
| 34 | Новая БМК 8,4 МВт | 7,2 | 39,569 |
| 36 | Новая БМК 6,0 МВт | 5,2 | 28,264 |
| 35 | Новая БМК вместо ЦТП №1 | 15,0 | 67,184 |

Предполагаемые места расположения котельных в графическом виде представлены в Главах 8 и 5.

Перспективные балансы тепловой мощности по новым котельным представлены в Приложении 1 Главы 7, балансы тепловой энергии – в Приложении 2 Главы 7, топливные балансы – в Главе 10, тарифно-балансовые модели – в Главе 14.

Мероприятия должны быть запланированы на самую ближайшую перспективу.

    - Организация резервного топлива на котельных №3 и 5 ООО «Теплоэнергетик»

Начиная с 2010 года ежегодно при проведении плановых проверок по подготовке Златоустовского городского округа к очередному отопительному периоду Златоустовским территориальным отделом Ростехнадзора в актах проверок фиксируется замечание «На котельных № 3, 5 не обеспечен резервный (нормативный) запас топлива на отопительный период, резервные топливные хозяйства неработоспособны». В настоящее время существующее резервное мазутное хозяйство находится в неработоспособном состоянии, восстановить его не представляется возможным: существующие подземные резервуары не эксплуатировались долгое время, в связи с чем нарушена гидроизоляция, отсутствуют подогреватели мазута, мазутопроводы, газовые горелки на котлах, насосы для перекачки мазута. Затраты по восстановлению мазутного хозяйства составляют 30,00 - 40,00 млн. руб., данные средства в настоящее время отсутствует и в бюджете Златоустовского городского округа и у обслуживающей организации ООО «Теплоэнергетик».

В связи с тем, что восстановление и в последующем эксплуатация мазутного хозяйства финансово и экономически нецелесообразна в 2011 году заказаны проекты на установку системы автономного газоснабжения, работающего на СУГ, в качестве резервного топлива для котельных №3, 5. В 2016 году получены положительные заключения ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»:

- на проект «Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива в котельных № 3 г. Златоуст, ул. 4-я Демидовская, № 29-а» по проектной документации № 25 Зл/1.2-14р/14 от 29.12.2015 г., по сметной документации № 74-1-4-Зл/1.2.-14р/14 от 26.02.2016 г.

- на проект «Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива  в  котельной № 5 г. Златоуст, ул. Аносова, 198а» по проектной документации № 25 Зл/1.2-15р/14 от 29.12.2015г., по сметной документации № 74-1-5-Зл/1.2.-15р/14 от 26.02.2016 г.

При актуализации Схемы теплоснабжения организацией-производителем предложены, а разработчиком проекта учтены следующие ниже источники и график финансирования мероприятий. Подобный сценарий финансирования не приведет к увеличению тарифов на производство свыше максимального уровня роста (см. Главу 14).

Таблица 5.3.2-1 – График и источники финансирования мероприятий по обеспечению резервным топливом котельных №3 и 5 ООО «Теплоэнергетик»

| № | Источники финансирования | Расходы на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство и передача тепловой энергии |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Собственные средства | 69403,491 |  | 69403,491 | 7808,584 | 15886,696 | 12393,193 | 10925,513 | 11100,409 | 11289,097 |
| В том числе: | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ) | 36088,473 |  | 36088,473 | 7808,584 | 15886,696 | 12393,193 |  |  |  |
|  | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ) | 33315,018 |  | 33315,018 |  |  |  | 10925,513 | 11100,409 | 11289,097 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 21780,671 |  | 21780,671 | 2538,920 | 2538,920 | 2538,920 | 4721,304 | 4721,304 | 4721,304 |
| 1.1.1. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ) | 7616,760 |  | 7616,760 | 2538,920 | 2538,920 | 2538,920 |  |  |  |
| 1.1.2. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ) | 14163,911 |  | 14163,911 |  |  |  | 4721,30 | 4721,30 | 4721,304 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 45308,800 |  | 45308,800 | 5269,664 | 12124,736 | 9581,528 | 5931,464 | 6106,360 | 6295,048 |
| 1.2.1. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ) | 26975,928 |  | 26975,928 | 5269,664 | 12124,736 | 9581,528 |  |  |  |
| 1.2.2. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ) | 18332,872 |  | 18332,872 |  |  |  | 5931,464 | 6106,360 | 6295,048 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения | 2314,020 |  | 2314,020 |  | 1223,040 | 272,745 | 272,745 | 272,745 | 272,745 |
| 1.4.1. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ) | 1495,785 |  | 1495,785 |  | 1223,040 | 272,745 |  |  |  |
| 1.1.2. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ) | 818,235 |  | 818,235 |  |  |  | 272,745 | 272,745 | 272,745 |
| 2. | Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | займы организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Бюджетное финансирование | 34824,672 |  | 34824,672 | 7539,152 | 0,000 | 3585,410 | 7297,026 | 7924,722 | 8478,363 |
| 3.1. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ) | 11124,562 |  | 11124,562 | 7539,152 | 0,000 | 3585,410 |  |  |  |
| 3.2. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ) | 23700,110 |  | 23700,110 |  |  |  | 7297,026 | 7924,722 | 8478,363 |
| 4. | Прочие источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе лизинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ИНВЕСТИЦИИ без НДС | 104228,162 |  | 104481,191 | 15347,736 | 15886,696 | 15978,603 | 18222,538 | 19025,130 | 19767,459 |

    - Реконструкция котельной №9

Летом 2018 г. сменился собственник котельной №9, проведена инвентаризация оборудования.

Исходя из:

  - Неудовлетворительных технико-экономических показателей котельной за 2018 г.;

  - Отсутствия у потребителей технологической нагрузки в паре на производственные нужды;

  - Фактического нахождения котлов ДКВР 4/13 ст. №1 и ДЕ-10 ст. №3 в нерабочем состоянии,

Предлагаются решения по техническому перевооружению котельной, а также капитальный ремонт оборудования, что включает в себя:

- Перевод паровых котлов ДКВ 4/13 и ДКВР 4/13 в водогрейный режим с заменой неэффективных горелок на горелки ГГЭ-3 (по одной на котёл), что предполагает возможность работы котлов на нагрузках 10-100%;

- Изменение схемы подготовки воды на подпитку тепловой сети с натрий-катионирование-деаэрация на реагентную обработку подпиточной воды реагентом ICN.

- Ремонт котла ДЕ-10-14ГМ.

- Подключение к котельной новых потребителей. Это возможно путём переключения части потребителей котельной №4 (луч от ул. Бушуева до дома №22 по ул. Ленина) с устройством перемычки между котельными №4 и № 9. К котельной №4 возможно подключить потребителей от ЦЭС ЗЭМЗ-ЭНЕРГО в связи с возможным закрытием самой ЦЭС.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Актуализированной Схемой теплоснабжения не предусматривается совместная работа ТЭЦ и котельных на одну сеть.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В актуализированном проекте Схемы теплоснабжения к мероприятиям данной группы проектов относятся решения по замещению мощности котельной ООО «НПП «Техмикс».

В январе 2016 года ООО «НПП «Техмикс» направило в адрес Администрации Златоустовского городского округа уведомление о выводе из эксплуатации собственной котельной в связи с экономической нецелесообразностью ее использования.

Рисунок 5.5-1 – Несогласование Администрацией вывода котельной

Однако и по состоянию на 07.10.2019 г. уведомление не оформлено надлежащим образом, поэтому не принято Администрацией городского округа. Таким образом, вывод котельной невозможен в настоящее время. Но в целом проектом Схемы теплоснабжения должны быть предусмотрены технические решения по замещению действующей котельной.

Так как котельная ООО «НПП «Техмикс» обеспечивает теплоснабжение ряда потребителей городского округа, в том числе школу и жилые дома, при выводе из эксплуатации данного источника необходимо предусмотреть альтернативные источники теплоснабжения указанных объектов:

- жилой дом по адресу ул. Аносова 175;

- основная общеобразовательная школа № 17 по адресу ул. Аносова 129.

Расстояние между объектами достаточно велико и других существующих и перспективных потребителей в данном районе не прогнозируется, осуществлять теплоснабжение этих объектов от единого источника со строительством (реконструкцией существующих) тепловых сетей не представляется целесообразным.

Для теплоснабжения школы и жилого дома предлагается установить индивидуальные источники тепловой энергии на каждом из объектов потребления.

По данным МУП «Коммунальные сети» полезный отпуск потребителям от котельной ООО «НПП «Техмикс» за 2016 год составил 1,52 тыс. Гкал. В целом с 2014 года отпуск от этой котельной не превышал 2,1 тыс. Гкал в год.

Обратный пересчет отпуска тепловой энергии позволяет сделать вывод о том, что фактически подключенная «городская» нагрузка котельной не превышает 0,8 Гкал/час.

Для оценки потребности в тепловой мощности каждого из объектов была произведена оценка площади отапливаемых объектов:

- площадь Школы №17 составила 4500 м2;

- площадь жилого дома (Аносова 175) 1800 м2.

С учетом ветхости жилья удельная отопительная нагрузка принята для жилого дома – 0,1 Гкал/тыс. м2, для школы – 0,13 Гкал/тыс. м2.

Тогда нагрузка жилого дома при округлении сверху составит 0,2 Гкал/час, Школы – 0,6 Гкал/час, что коррелируется с данными МУП «Коммунальные сети» по объему поставки тепловой энергии.

Таким образом, для теплоснабжения Школы №17 рекомендуется установить индивидуальную БМК (крышную или отдельно стоящую на имеющейся территории при школе) мощность 0,8-1 Гкал/час.

Рисунок 5.5-2 – БМК для нужд Школы №17

Для теплоснабжения жилого дома по ул. Аносова 175 предлагается установить индивидуальную БМК мощностью 0,3-0,4 Гкал/час. БМК можно установить в пристрое с торца здания, так как указано на рисунках ниже. Дымовую трубу предлагается вывести по углу здания на кровлю.

В случае, если проектом будет определена невозможность использования существующего здания для размещения котельной, требуется предусмотреть увеличение установленной мощности БМК «Школа №17» на соответствующую величину и использование существующей теплотрассы (с необходимыми реконструкциями) для обеспечения теплоснабжения жилого дома по ул. Аносова, 175.

Рисунок 5.5-3 – Расположение БМК «Аносова 175»

Рисунок 5.5-4 – Предлагаемое место пристроя для БМК «Аносова, 175»

Кроме того, актуализированной схемой теплоснабжения к данной группе проектов отнесены мероприятия по строительству новых БМК, с целью разукрупнения зоны действия ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-энерго» (решения представлены в разделе 5.3.1).

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок проектом актуализированной на 2020 г. Схемы теплоснабжения не предусматриваются.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

После разукрупнения зоны ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-энерго», в работе остается единственный источник тепловой энергии с комбинированной выработкой – ТЭЦ АО «Златмаш». Вблизи зоны ЕТО №01 отсутствуют источники тепловой энергии с некомбинированной выработкой, которые при минимальных капитальных затратах могли бы быть переведены на ТЭЦ в постоянный или пиковый режим совместной работы.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Проектом не предусматривается корректировка утвержденных температурных графиков.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно требованиям СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 для расчетной температуры наружного воздуха минус 34°C при отказе наибольшего по мощности теплогенератора требуется обеспечить выдачу тепловой мощности на уровне не ниже 88% от расчетной нагрузки. При этом учитывается возможность резервирования теплоснабжения потребителей за счет других теплоисточников, имеющих доступ к тепловым сетям потребителя.

Исходя из перечня существующего оборудования, приведенного в Главе 1 и перечня оборудования после реконструкции, согласно Главе 7, а также перспективным балансам тепловой мощности, можно сделать однозначный вывод о том, что требуемый уровень надежности обеспечивается на всем периоде действия Схемы теплоснабжения.

Значения перспективной установленной мощности по каждому источнику тепловой энергии представлены в Приложении 1 Главы 7.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Темпы роста возобновляемой энергетики в России по сравнению с большинством промышленно развитых стран невелики. Развитию ВИЭ в России значительно препятствуют такие факторы, как изобилие углеводородных ресурсов, отсутствие необходимой поддержки ВИЭ на государственном уровне, отсутствие законодательной базы по альтернативной энергетике, низкая обеспокоенность общества экологическими проблемами.

Динамика выработки электроэнергии в России на базе ВИЭ в 2012-2016 годах представлена в таблице ниже.

Таблица 5.10-1 Выработка электроэнергии в России на базе ВИЭ, млн. кВт·ч

| Год | Ветровые ЭС | Геотермальные ЭС | Малые ГЭС | Тепловые ЭС на биомассе | Всего ВИЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 7,3 | 512,8 | 3176,9 | 3213,9 | 6910,9 |
| 2013 | 9,7 | 614,5 | 3245,4 | 2834,2 | 6703,8 |
| 2014 | 10,1 | 513,2 | 2914,2 | 3812,6 | 7250,1 |
| 2015 | Н,4 | 498 | 2813,3 | 3812,6 | 7135,3 |
| 2016 | 15,6 | 512 | 2916 | 3812,6 | 7256,2 |

Как показывает опыт использования нетрадиционной энергетики, в мире нет ни одной страны, где бы нетрадиционные и возобновляемые источники энергии составляли основу топливно-энергетического баланса.

Однако существует большое количество примеров, показывающих, что нетрадиционные источники энергии могут покрывать определенное количество потребности тепловой, электрической энергии и органического топлива.

Следует сказать, что особенности учета и отнесения биотоплива и отходов к тем или иным группам энергоресурсов имеет некоторое методическое различие в разных странах. В этом смысле, в Челябинской области, коксовый и доменный газ также могут быть отнесены к горючим отходам промышленного производства. Учет их использования для выработки тепловой и электрической энергии на блок-станциях металлургических предприятий даст соответствующий сравнительный ценз.

Для оценки возможности использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в Челябинской области необходимо оценить технически и экономически потенциалы этих источников. В таблице 5.10-2 представлена экспертная оценка потенциала развития ВИЭ в Челябинской области.

Таблица 5.10-2 Экспертная оценка потенциала НВИЭ в Челябинской области

| Вид ВИЭ | Плотность экономического потенциала ВИЭ, степень важности |
| --- | --- |
| Ветровая | 2 (существенный потенциал ВИЭ) |
| Солнечная тепловая | 0 (потенциал отсутствует) |
| Солнечная фотоэлектрическая | 1 (небольшой потенциал) |
| Биомасса твердая | 2 (существенный потенциал ВИЭ) |
| Биогаз | 1 (небольшой потенциал) |
| Свалочный газ | 2 (существенный потенциал ВИЭ) |
| Малая гидроэнергетика | 2 (существенный потенциал ВИЭ) |
| Геотермальная | 1 (небольшой потенциал) |
| Приливная | 0 (потенциал отсутствует) |

*Оценка осуществляется по 4 балльной шкале от 0 до 3 в зависимости от плотности экономического потенциала ВИЭ и степени важности.

В СиПР ЭЧО на 2020-2024 гг. достаточно развернуто представлен анализ возможности использования НВИЭ. Обзор имеющихся на территории Челябинской области возобновляемых источников показывает, что их технический потенциал достаточен для использования с целью получения энергии. Однако в настоящий момент, при отсутствии серийного отечественного оборудования и в связи с изменившейся ценой доллара экономический потенциал использования НВИЭ близок к нулю. Использование НВИЭ целесообразно рассматривать в отдаленных населенных пунктов, не охваченных централизованным электроснабжением. Наиболее вероятными к реализации в ближайшей перспективе являются следующие проекты:

- ввод микроГЭС в рамках целевой программы «Энергообеспечение Южного Урала за счет использования возобновляемых источников гидроэнергии на 2010-2020 годы»;

- высоким потенциалом на территории Челябинской области обладают ветровая энергетика, использование энергии биомассы и свалочньх газов.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

- Общие положения

Стремление оптимизировать затраты теплоснабжающих организаций на развитие и реконструкцию, а также перекладки тепловых сетей для поддержания надёжности, задача максимально снизить тарифные последствия для потребителей обусловило поиск таких решений, в которых бы предложенные в проекте Схемы теплоснабжения мероприятия совмещали бы в себе различные цели:

- предлагаемые к строительству новые тепломагистрали, предназначенные для обеспечения тепловой энергией новых потребителей, одновременно бы повышали системную надёжность и способствовали повышению эффективности теплоснабжения существующих потребителей, например, в результате их переключения с котельных на источники комбинированной выработки тепловой энергии;

- предлагаемые в проекте Схемы теплоснабжения перекладки тепловых сетей, предназначенные для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, были бы минимизированы за счёт возможных переключений зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности источников, и одновременно бы повышали бы надежность теплоснабжения существующих потребителей за счёт вывода из эксплуатации старых участков;

- предложения по строительству тепловых сетей, при которых осуществляется возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, совмещали бы в себе цель перспективного повышения эффективности теплоснабжения и снижения тарифной нагрузки для потребителей.

Приводимые ниже предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей распределены по группам проектов согласно с Требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154.

Структура проектов представлена ниже:

Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

2)	Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

3)	Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

4)	Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;

5)	Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

6)	Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

7)	Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций;

8)	Группа проектов 8 - строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности.

В качестве обоснования технического решения, включаемого в планы по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, представляются теплогидравлические расчеты, выполненные с использованием разработанной электронной модели Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа.

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» и Главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Златоустовского городского округа до 2033 г. Решения принимались на основе расчетов, выполненных с использованием электронной модели системы теплоснабжения Златоустовского городского округа, описание которой приведено в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» и соответствующих приложениях.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) Схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

    - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Финансовые затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей для подключения новых потребителей ложатся на самих застройщиков в границах земельных участков.

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов № 2 и направлены на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

В электронной модели системы теплоснабжения поселения, городского округа созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

Состав группы проектов № 2 «Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения» для магистральных и распределительных сетей ООО «Златсеть» и МУП «Коммунальные сети», приведён в таблице 6.3-1

Таблица 6.3.1-1 - Перечень мероприятий, по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании, эксплуатирующей тепловые сети | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ИТОГО стоимость на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | бескамерная врезка 1-13- РАЗ.035с - МКД в кв. «Металлист» д. 4 | Новая БМК 60 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 58 | Канальная | 2,2 | 2020 | 2021 | 0,17 | 1,67 | 0,72 | 2,56 |
| 2 | 1-02-ТК.083 - МКД в кв. Молодежный, 2 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» | 0,133 | 45 | Канальная | 1,6 | 2020 | 2021 | 0,12 | 1,22 | 0,53 | 1,87 |
| 3 | Строительство тепловых сетей для подключеиия перспективных потребителей от новой котельной для теплоснабжения мкр. Южный | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | Неопределенная ТСО | 0,032-0,219 | 450 | Канальная | 16,2 | 2030 | 2031 | 2 | 19,14 | 8,24 | 29,38 |
| 4 | Строительство тепловых сетей для подключеиия перспективных потребителей от новой котельной для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | Неопределенная ТСО | 0,032-0,159 | 550 | Канальная | 8,4 | 2030 | 2031 | 1,04 | 9,94 | 4,28 | 15,26 |
| Итого |  |  |  |  | 1103 |  | 28,4 |  |  | 3,33 | 31,97 | 13,77 | 49,07 |
|  |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей системы теплоснабжения, которые обеспечивают поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности теплоснабжения, входящие в группу проектов №4, на территории Златоустовского городского округа не предусмотрены.

На основании требований СП 124.13330.2012 п.5.5 при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должно обеспечиваться допустимое снижение подачи теплоты.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мастер-планом схемы теплоснабжения предлагаются основные направления развития систем теплоснабжения на территории городского округа. Мероприятия на тепловых сетях соответствуют рекомендуемым в рассматриваемых вариантах техническим и технологическим решениям в части развития источников тепловой энергии, в том числе предусматривают мероприятия, обеспечивающие возможность изменения существующих зон теплоснабжения от источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей и осуществления выполнения мероприятий на источниках разработаны соответствующие варианты строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Поскольку для ряда локальных котельных характерны большие затраты на выработку тепловой энергии, для повышения эффективности системы теплоснабжения Златоустовского городского округа при минимизации затрат было сделано технико-экономическое обоснование вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации локальных котельных со строительством новых более эффективных блочно-модульных котельных.

При выборе котельных использовалась характеристика отношения подключенной тепловой нагрузки локальной котельной к расстоянию до ближайшей камеры системы централизованного теплоснабжения. Окупаемость проектов по централизации котельных рассчитывалась с учетом капитальных затрат на прокладку тепловых сетей от системы централизованного теплоснабжения к локальной котельной, сокращение операционных затрат, связанных со снижением расхода топлива, и сокращение затрат на обслуживание (эксплуатационный персонал).

Группа проектов включает следующие проекты:

- перевод нагрузки контура ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» (собственник АО «ЗЭМЗ») в контур новой БМК 60 МВт со строительством головных магистралей новой котельной:

- 2 Ду 400 мм протяженностью 350 метров (надземная прокладка) для подключения теплового луча №3.

- 2 Ду 300 мм протяженностью 100 метров (надземная прокладка) для подключения теплового луча №4.

- 2 Ду 300 мм протяженностью 450 метров (надземная прокладка) для подключения теплового луча №1.

- 2 Ду 500 мм протяженностью 15 метров (надземная прокладка) для подключения теплового луча №5

- перевод нагрузки контура ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» (собственник АО «ЗЭМЗ») («Луч 6,8») в контур двух новых котельных БМК 8,4 МВт и БМК 6,0 МВт с реализацией следующих мероприятий:

- Строительство тепловой сети диаметром 2Ду 200 мм протяженностью 30 м для переключения потребителей ТП-3 на новую БМК 8,4 МВт.

- Строительство тепловой сети диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 240 м до ТК 220 для переключения потребителей ТП-2 на новую БМК 6,0 МВт.

- установка регулятора давления на обратном трубопроводе (РДО).

- Кроме того, в группу проектов №5 включены мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с переходом на закрытую схему ГВС

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №5 и направлены на повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт ликвидации котельных.

Состав группы проектов № 5 «Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных» приведён в таблицах 6.5-1:

Таблица 6.5-1 – Состав группы проектов №5

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании, эксплуатирующей тепловые сти | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ИТОГО стоимость на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новая БМК 60 МВт - ТК 017н (тепловой луч №3) | Новая БМК 60 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,426 | 350 | Надземная | 26,4 | 2019 | 2020 | 1,85 | 18,45 | 7,95 | 28,25 |
| 2 | ТК 017н (тепловой луч №3) - до врезки в магистраль теплового луча №4 | Новая БМК 60 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,325 | 100 | Надземная | 2,3 | 2020 | 2021 | 0,17 | 1,7 | 0,73 | 2,6 |
| 3 | Новая БМК 60 МВт - до врезки в магистраль теплового луча №1 | Новая БМК 60 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,325 | 450 | Надземная | 10,3 | 2020 | 2021 | 0,77 | 7,67 | 3,3 | 11,74 |
| 4 | Новая БМК 60 МВт - до врезки в магистраль теплового луча №5 | Новая БМК 60 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,529 | 15 | Надземная | 1,3 | 2020 | 2021 | 0,1 | 0,96 | 0,42 | 1,48 |
| 5 | 2-16-ТК.179 - 2-16-ТК.182 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,219 | 83 | Канальная | 4 | 2019 | 2020 | 0,28 | 2,77 | 1,19 | 4,24 |
| 6 | 2-16-ТК.184 - 2-16-ТК.182 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,219 | 46 | Канальная | 2,2 | 2020 | 2021 | 0,17 | 1,64 | 0,71 | 2,52 |
| 7 | 2-16-ТК.111 - 2-16-РАЗ.044 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,273 | 0,325 | 16 | Канальная | 0,9 | 2019 | 2020 | 0,07 | 0,66 | 0,28 | 1,01 |
| 8 | 2-16-РАЗ.044 - 2-16-ТК.118 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,273 | 0,325 | 117 | Канальная | 6,8 | 2020 | 2021 | 0,52 | 5,12 | 2,21 | 7,85 |
| 9 | 2-16-ТК.118 - 2-16-ТК.120 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,325 | 23 | Канальная | 1,3 | 2019 | 2020 | 0,09 | 0,94 | 0,41 | 1,44 |
| 10 | 2-16-ТК.120 - 2-16-РАЗ.042 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,273 | 0,325 | 26 | Канальная | 1,5 | 2020 | 2021 | 0,11 | 1,14 | 0,49 | 1,74 |
| 11 | 2-16-РАЗ.042 - 2-16-РАЗ.041 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,325 | 77 | Канальная | 4,5 | 2019 | 2020 | 0,32 | 3,15 | 1,36 | 4,83 |
| 12 | 2-16-ТК.413у - 2-16-РАЗ.041 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,325 | 67 | Канальная | 3,9 | 2020 | 2021 | 0,3 | 2,93 | 1,26 | 4,49 |
| 13 | 2-16-ТК.413у - 2-16-ТК.413 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,325 | 16 | Канальная | 0,9 | 2019 | 2020 | 0,07 | 0,66 | 0,28 | 1,01 |
| 14 | 2-16-ТК.413 - 2-16-РАЗ.039 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,325 | 17 | Канальная | 1 | 2020 | 2021 | 0,07 | 0,74 | 0,32 | 1,13 |
| 15 | 2-16-РАЗ.039 - 2-16-ТК.414 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,325 | 69 | Канальная | 4 | 2019 | 2020 | 0,28 | 2,83 | 1,22 | 4,33 |
| 16 | 2-16-ТК.414 - 2-16-РАЗ.051 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,325 | 11,5 | Канальная | 0,7 | 2020 | 2021 | 0,05 | 0,5 | 0,22 | 0,77 |
| 17 | 2-16-РАЗ.051 - 2-16-РАЗ.052 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,325 | 39 | Канальная | 2,3 | 2019 | 2020 | 0,16 | 1,6 | 0,69 | 2,45 |
| 18 | 2-16-РАЗ.052 - 2-16-ТК.127 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,325 | 6 | Канальная | 0,4 | 2020 | 2021 | 0,03 | 0,26 | 0,11 | 0,4 |
| 19 | 2-16-ТК.127 - 2-16-ТК.128 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,325 | 80 | Канальная | 4,7 | 2019 | 2020 | 0,33 | 3,28 | 1,41 | 5,02 |
| 20 | 2-16-ТК.178 - 2-16-ТК.179 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,426 | 43 | Канальная | 4,8 | 2020 | 2021 | 0,36 | 3,61 | 1,55 | 5,52 |
| 21 | 2-16-РАЗ.008 - 2-16-ТК.190д | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 51 | Канальная | 7,2 | 2019 | 2020 | 0,5 | 5,01 | 2,16 | 7,67 |
| 22 | 2-16-ТК.190д - 2-16-ТК.190з | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 77 | Канальная | 10,8 | 2020 | 2021 | 0,81 | 8,09 | 3,48 | 12,38 |
| 23 | 2-16-ТК.190з - 2-16-ТК.075 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 349 | Канальная | 49 | 2019 | 2020 | 3,43 | 34,29 | 14,77 | 52,49 |
| 24 | 2-16-ТК.075 - 2-16-ТК.168а | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 118 | Канальная | 16,6 | 2020 | 2021 | 1,25 | 12,4 | 5,34 | 18,99 |
| 25 | 2-16-ТК.081 - 2-16-ТК.168а | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 101 | Канальная | 14,2 | 2019 | 2020 | 0,99 | 9,92 | 4,28 | 15,19 |
| 26 | 2-16-ТК.084 - 2-16-ТК.081 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 184 | Канальная | 25,9 | 2020 | 2021 | 1,95 | 19,33 | 8,33 | 29,61 |
| 27 | 2-16-ТК.084 - 2-16-ТК.090у | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 85 | Канальная | 11,9 | 2019 | 2020 | 0,84 | 8,35 | 3,6 | 12,79 |
| 28 | 2-16-ТК.090у - 2-16-ТК.106 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 69 | Канальная | 9,7 | 2020 | 2021 | 0,73 | 7,25 | 3,12 | 11,1 |
| 29 | 2-16-ТК.107 - 2-16-ТК.106 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 67 | Канальная | 9,4 | 2019 | 2020 | 0,66 | 6,58 | 2,84 | 10,08 |
| 30 | 2-16-ТК.004 - 2-16-ТК.005 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,426 | 0,529 | 120 | Канальная | 16,9 | 2020 | 2021 | 1,27 | 12,61 | 5,43 | 19,31 |
| 31 | 2-16-ТК.005 - 2-16-ТК.006 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,426 | 0,529 | 92 | Канальная | 12,9 | 2019 | 2020 | 0,9 | 9,04 | 3,89 | 13,83 |
| 32 | 2-16-ТК.007 - 2-16-РАЗ.007 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 331 | Канальная | 46,5 | 2020 | 2021 | 3,5 | 34,77 | 14,98 | 53,25 |
| 33 | 2-16-ТК.048 - 2-16-РАЗ.007 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 148 | Канальная | 20,8 | 2019 | 2020 | 1,46 | 14,54 | 6,26 | 22,26 |
| 34 | 2-16-ТК.037 - 2-16-ТК.048 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,529 | 141 | Канальная | 19,8 | 2020 | 2021 | 1,49 | 14,81 | 6,38 | 22,68 |
| 35 | ТЭЦ нижняя - 2-16-ТК.003а | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,529 | 0,63 | 178,2 | Канальная | 30,2 | 2019 | 2020 | 2,11 | 21,12 | 9,1 | 32,33 |
| 36 | 2-16-ТК.003а - 2-16-РАЗ.079 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,529 | 0,63 | 352,8 | Канальная | 59,8 | 2020 | 2021 | 4,5 | 44,7 | 19,26 | 68,46 |
| 37 | перемычка между котельной №9 и котельной №4 (луч от ул. Бушуева до дома №22 по ул. Ленина) | Котельная №9 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 45 | Канальная | 1,9 | 2020 | 2021 | 0,14 | 1,41 | 0,61 | 2,16 |
| 38 | Строительство тепловой сети диаметром 2Ду 200 мм протяженностью 30 м для переключения потребителей ТП-3 на новую БМК 8,4 МВт | Новая БМК 8,4 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,219 | 30 | Бесканальная | 0,5 | 2020 | 2021 | 0,04 | 0,4 | 0,17 | 0,61 |
| 39 | Строительство тепловой сети диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 240 м до ТК 220 для переключения потребителей ТП-2 на новую БМК 6,0 МВт | Новая БМК 6,0 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0,325 | 240 | Бесканальная | 6,4 | 2020 | 2021 | 0,49 | 4,81 | 2,07 | 7,37 |
| 40 | установка регулятора давления на обратном трубопроводе (РДО) | Новая БМК 6,0 МВт | МУП «Коммунальные сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 2020 | 2021 | 0,04 | 0,41 | 0,18 | 0,63 |
| Итого |  |  |  |  |  | 4430,5 |  | 455,2 |  |  | 33,2 | 330,45 | 142,36 | 506,01 |

  - Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Для тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, рекомендуется проводить диагностику технического состояния и экспертизу промышленной безопасности рассматриваемых участков. По результатам диагностики должно приниматься решение о реконструкции участка, либо о продлении срока эксплуатации.

Источником финансирования мероприятий в рамках данной группы проектов является статья «амортизационные отчисления» в тарифе на передачу тепловой энергии.

Доля ветхих тепловых сетей в общем количестве сетей, подлежащих замене, в течение расчетного срока разработки Схемы теплоснабжения очень значительна. Необходимые затраты на реконструкцию ветхих тепловых сетей многократно превышают величину амортизационных отчислений в тарифе на тепловую энергию, устанавливаемом для теплоснабжающих организаций. Таким образом, мероприятия на реконструкцию ветхих тепловых сетей не могут быть в полном объеме профинансированы без привлечения дополнительных источников финансирования.

Причиной сложившейся ситуации является недофинансирование реконструкции ветхих тепловых сетей в предыдущие годы. Во избежание превышения предельных индексов роста тарифа на тепловую энергию для конечных потребителей рекомендуется в качестве источника финансирования мероприятий по реконструкции ветхих тепловых сетей рассмотреть бюджет Златоустовского городского округа. Все другие источники финансирования, в том числе инвестиционная составляющая, неизбежно приведут к недопустимому росту тарифа.

Альтернативным вариантом финансирования реконструкции ветхих тепловых сетей является привлечение денежных средств теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций с последующей передачей тепловых сетей на баланс данных организаций.

Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать тепловые сети в удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость тепловых сетей.

По данным теплосетевых организаций, необходимая перекладка тепловых сетей по результатам обследований и экспертизы промышленной безопасности составляет 1-1,2 % общей протяженности сетей в год. Данные значения приняты для дальнейшей оценки тарифных последствий проведенных мероприятий.

В Главе 8 обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения представлен весь перечень необходимых мероприятий по реконструкции ветхих тепловых сетей.

Объемы реконструкции ветхих тепловых сетей в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения определены на основании данных о дате прокладки, реконструкции и капитального ремонта участков тепловых сетей и срока полезного использования. Срок полезного использования тепловых сетей определен на основании норм амортизации, используемых теплоснабжающими и теплосетевыми организациями Златоустовского городского округа при расчете амортизационных отчислений и (или) арендной платы, и составляет 25 лет.

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №6 и направлены на обеспечение нормативной надёжности и безопасности теплоснабжениях.

Состав мероприятий на тепловых сетях ООО «Златсеть» и МУП «Коммунальные сети» приведен ниже в таблице 6.6-1:

Таблица 6.6-1 - Состав мероприятий на тепловых сетях ООО «Златсеть» и МУП «Коммунальные сети»

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ИТОГО на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | т.1-т.2 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,529 | 0,529 | 2773 | Надземная | 259,2 | 2023 | 2024 | 23,69 | 233,43 | 100,55 | 357,67 |
| 2 | т.22-ТК197 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 495,8 | Канальная | 23,6 | 2024 | 2025 | 2,29 | 22,38 | 9,64 | 34,32 |
| 3 | ТК201-т.4 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 666,6 | Канальная | 31,8 | 2025 | 2026 | 3,24 | 31,52 | 13,58 | 48,34 |
| 4 | т.4-ТК203 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,076 | 0,076 | 178 | Надземная | 2,1 | 2022 | 2023 | 0,18 | 1,81 | 0,78 | 2,77 |
| 5 | ТК201-т.8 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,529 | 0,529 | 4089 | Канальная | 574,5 | 2026 | 2027 | 61,41 | 594,38 | 256,04 | 911,83 |
| 6 | ТК263-ТК257 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 136 | Канальная | 5,7 | 2021 | 2022 | 0,46 | 4,53 | 1,95 | 6,94 |
| 7 | т.8-ТК269 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,325 | 0,325 | 312 | Канальная | 18,3 | 2022 | 2023 | 1,57 | 15,50 | 6,68 | 23,75 |
| 8 | ТК295-ТК268 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,325 | 0,325 | 88 | Канальная | 5,2 | 2023 | 2024 | 0,47 | 4,64 | 2,00 | 7,11 |
| 9 | ТК268-т.12 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 1967 | Надземная | 30,1 | 2027 | 2028 | 3,35 | 32,28 | 13,90 | 49,53 |
| 10 | ТК269-т.9 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 263 | Канальная | 12,5 | 2028 | 2029 | 1,45 | 13,89 | 5,98 | 21,33 |
| 11 | т.9-т.10 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 132 | Канальная | 5,5 | 2029 | 2030 | 0,66 | 6,31 | 2,72 | 9,69 |
| 12 | т.10-т.11 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 93,8 | Канальная | 3,6 | 2030 | 2031 | 0,45 | 4,26 | 1,84 | 6,54 |
| 13 | ТК199-т.23 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,325 | 0,325 | 100 | Канальная | 5,9 | 2031 | 2032 | 0,74 | 7,11 | 3,06 | 10,92 |
| 14 | т.3-ТК249 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 339 | Канальная | 16,1 | 2032 | 2033 | 2,11 | 20,21 | 8,70 | 31,02 |
| 15 | ТК249-ТК251 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 171,5 | Канальная | 6,6 | 2020 | 2021 | 0,50 | 4,94 | 2,13 | 7,57 |
| 16 | т.3-ТК197 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 45 | Канальная | 1,9 | 2021 | 2022 | 0,15 | 1,50 | 0,65 | 2,30 |
| 17 | ТК197-т.7 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 700 | Надземная | 12,8 | 2032 | 2033 | 1,67 | 15,97 | 6,88 | 24,52 |
| 18 | т.5-ТК252 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 40 | Надземная | 0,7 | 2023 | 2024 | 0,07 | 0,66 | 0,28 | 1,01 |
| 19 | т.6-ТК255 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 300 | Надземная | 4,6 | 2024 | 2025 | 0,44 | 4,35 | 1,87 | 6,67 |
| 20 | ТК205-ТК231 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,325 | 0,325 | 318 | Канальная | 18,6 | 2025 | 2026 | 1,90 | 18,48 | 7,96 | 28,34 |
| 21 | ТК231-т.14 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 300 | Канальная | 14,3 | 2026 | 2027 | 1,53 | 14,79 | 6,37 | 22,68 |
| 22 | ТК231-ТК243 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 493 | Канальная | 20,6 | 2027 | 2028 | 2,30 | 22,11 | 9,52 | 33,93 |
| 23 | ТК243-ТК245 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,089 | 0,089 | 150 | Канальная | 5,2 | 2028 | 2029 | 0,60 | 5,77 | 2,49 | 8,86 |
| 24 | т.19-ТК234 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 357 | Канальная | 14,9 | 2029 | 2030 | 1,78 | 17,07 | 7,35 | 26,20 |
| 25 | ТК233-ТК234 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,076 | 0,076 | 73 | Канальная | 1,9 | 2030 | 2031 | 0,24 | 2,28 | 0,98 | 3,49 |
| 26 | ТК231-ТК209 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 219 | Канальная | 10,4 | 2031 | 2032 | 1,32 | 12,67 | 5,46 | 19,45 |
| 27 | ТК209-ТК218 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,133 | 0,133 | 502 | Канальная | 19,8 | 2032 | 2033 | 2,59 | 24,82 | 10,69 | 38,10 |
| 28 | ТК218-ТК215 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 392 | Канальная | 15,1 | 2019 | 2020 | 1,06 | 10,57 | 4,55 | 16,18 |
| 29 | ТК217а-т.20 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 62,4 | Надземная | 0,7 | 2020 | 2021 | 0,05 | 0,54 | 0,23 | 0,82 |
| 30 | ТК212-ТК211 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 235 | Надземная | 2,7 | 2021 | 2022 | 0,22 | 2,15 | 0,93 | 3,29 |
| 31 | ТК209-ТК211 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 83 | Надземная | 1,3 | 2022 | 2023 | 0,11 | 1,08 | 0,46 | 1,65 |
| 32 | ТК210-ТК210а | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,076 | 0,076 | 117 | Надземная | 1,4 | 2023 | 2024 | 0,13 | 1,26 | 0,54 | 1,93 |
| 33 | ТК210а-ТК213 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,057 | 0,057 | 120 | Надземная | 1,4 | 2024 | 2025 | 0,14 | 1,37 | 0,59 | 2,10 |
| 34 | ТК192-т.22 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 140 | Канальная | 5,8 | 2025 | 2026 | 0,60 | 5,81 | 2,50 | 8,91 |
| 35 | ТК10-ТК108 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,377 | 2122 | Канальная | 209,1 | 2026 | 2027 | 22,35 | 216,35 | 93,20 | 331,90 |
| 36 | ТК81-т.2 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 112 | Канальная | 4,7 | 2027 | 2028 | 0,52 | 5,02 | 2,16 | 7,71 |
| 37 | т.1-ТК83а | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 307 | Канальная | 12,8 | 2028 | 2029 | 1,48 | 14,23 | 6,13 | 21,84 |
| 38 | т.1-ТК79 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 443,6 | Надземная | 6,8 | 2029 | 2030 | 0,81 | 7,76 | 3,34 | 11,91 |
| 39 | ТК79-т.3 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 240 | Канальная | 9,3 | 2030 | 2031 | 1,14 | 10,90 | 4,70 | 16,74 |
| 40 | т.3-т.4 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,045 | 0,045 | 120 | Надземная | 1,4 | 2031 | 2032 | 0,18 | 1,72 | 0,74 | 2,64 |
| 41 | т.2-т.5 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 814 | Надземная | 9,3 | 2032 | 2033 | 1,22 | 11,69 | 5,04 | 17,95 |
| 42 | ТК84-ТК88 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 666 | Канальная | 25,7 | 2019 | 2020 | 1,80 | 17,95 | 7,73 | 27,48 |
| 43 | ТК101-ТК107 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 195 | Надземная | 3,6 | 2020 | 2021 | 0,27 | 2,66 | 1,15 | 4,07 |
| 44 | ТК105-ТК102 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 214 | Канальная | 8,9 | 2021 | 2022 | 0,72 | 7,13 | 3,07 | 10,92 |
| 45 | ТК102-ТК100 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 181 | Канальная | 8,6 | 2022 | 2023 | 0,74 | 7,32 | 3,15 | 11,21 |
| 46 | ТК100-ТК93 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 35,3 | Канальная | 1,4 | 2023 | 2024 | 0,12 | 1,23 | 0,53 | 1,88 |
| 47 | ТК93-ТК92 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 180 | Канальная | 7,5 | 2024 | 2025 | 0,73 | 7,13 | 3,07 | 10,93 |
| 48 | ТК92-т.6 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 171 | Канальная | 6,6 | 2025 | 2026 | 0,67 | 6,54 | 2,82 | 10,03 |
| 49 | ТК107-т.7 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 109 | Канальная | 4,2 | 2026 | 2027 | 0,45 | 4,35 | 1,87 | 6,67 |
| 50 | ТК108-т.8 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 235 | Канальная | 9,8 | 2027 | 2028 | 1,09 | 10,54 | 4,54 | 16,17 |
| 51 | ТК112-т.9 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 453,7 | Канальная | 21,6 | 2028 | 2029 | 2,50 | 23,97 | 10,32 | 36,79 |
| 52 | т.9-ТК116а | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,089 | 0,089 | 400 | Канальная | 13,9 | 2029 | 2030 | 1,66 | 15,88 | 6,84 | 24,38 |
| 53 | ТК112-ТК108 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,426 | 0,426 | 323 | Надземная | 26,5 | 2030 | 2031 | 3,26 | 31,22 | 13,45 | 47,92 |
| 54 | ТК112-ТК108 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,273 | 0,273 | 460 | Канальная | 25,3 | 2031 | 2032 | 3,22 | 30,77 | 13,25 | 47,24 |
| 55 | ТК120-т.11 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 552,6 | Канальная | 21,3 | 2032 | 2033 | 2,79 | 26,65 | 11,48 | 40,92 |
| 56 | т.11-ТК131 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 622,6 | Канальная | 29,7 | 2019 | 2020 | 2,08 | 20,74 | 8,94 | 31,75 |
| 57 | ТК120-ТК126 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 6 | Канальная | 0,3 | 2020 | 2021 | 0,02 | 0,19 | 0,08 | 0,29 |
| 58 | ТК122-т.12 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 541,6 | Канальная | 22,6 | 2021 | 2022 | 1,82 | 18,04 | 7,77 | 27,64 |
| 59 | ТК188-т.13 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 28 | Канальная | 1,1 | 2022 | 2023 | 0,09 | 0,92 | 0,39 | 1,40 |
| 60 | ТК131-ТК133 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 597 | Канальная | 24,9 | 2023 | 2024 | 2,28 | 22,47 | 9,68 | 34,43 |
| 61 | ТК131-т.14 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 754 | Канальная | 31,5 | 2024 | 2025 | 3,06 | 29,86 | 12,86 | 45,78 |
| 62 | т.15-ТК134 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 293 | Канальная | 11,3 | 2025 | 2026 | 1,15 | 11,21 | 4,83 | 17,19 |
| 63 | т.1-ТК7 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,529 | 0,529 | 2239,2 | Канальная | 314,6 | 2026 | 2027 | 33,63 | 325,49 | 140,21 | 499,33 |
| 64 | ТК2-т.2 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 290 | Надземная | 4,4 | 2027 | 2028 | 0,49 | 4,76 | 2,05 | 7,30 |
| 65 | т.2-т.3 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 500 | Надземная | 5,7 | 2028 | 2029 | 0,66 | 6,36 | 2,74 | 9,77 |
| 66 | ТК3-ТК60 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,426 | 0,426 | 92 | Канальная | 10,3 | 2029 | 2030 | 1,23 | 11,81 | 5,09 | 18,14 |
| 67 | ТК60-т.4 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 153 | Канальная | 7,3 | 2030 | 2031 | 0,90 | 8,59 | 3,70 | 13,19 |
| 68 | т.4-ТК99 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 335 | Надземная | 5,1 | 2031 | 2032 | 0,65 | 6,22 | 2,68 | 9,55 |
| 69 | ТК62-т.6 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 954 | Канальная | 36,8 | 2032 | 2033 | 4,81 | 46,01 | 19,82 | 70,64 |
| 70 | ТК63-т.7 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 460 | Надземная | 7,0 | 2019 | 2020 | 0,49 | 4,92 | 2,12 | 7,53 |
| 71 | т.8-т.9 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 60 | Надземная | 0,9 | 2020 | 2021 | 0,07 | 0,69 | 0,30 | 1,05 |
| 72 | т.9-т.10 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 165 | Надземная | 1,9 | 2021 | 2022 | 0,15 | 1,51 | 0,65 | 2,31 |
| 73 | ТК96-ТК93 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 107,6 | Канальная | 4,5 | 2022 | 2023 | 0,39 | 3,82 | 1,64 | 5,85 |
| 74 | ТК61-т.11 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 600 | Канальная | 23,1 | 2023 | 2024 | 2,11 | 20,83 | 8,97 | 31,92 |
| 75 | ТК60-ТК57 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,325 | 0,325 | 800 | Канальная | 46,8 | 2032 | 2033 | 6,13 | 58,61 | 25,25 | 89,98 |
| 76 | ТК57-ТК54 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 388 | Канальная | 16,2 | 2025 | 2026 | 1,65 | 16,09 | 6,93 | 24,68 |
| 77 | ТК58-т.12 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 640 | Канальная | 26,7 | 2026 | 2027 | 2,86 | 27,67 | 11,92 | 42,44 |
| 78 | ТК54-т.13 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 538 | Канальная | 22,5 | 2027 | 2028 | 2,50 | 24,13 | 10,39 | 37,02 |
| 79 | ТК53-ТК52 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 183 | Канальная | 8,7 | 2028 | 2029 | 1,01 | 9,67 | 4,16 | 14,84 |
| 80 | ТК53-ТК113 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 240 | Канальная | 10,0 | 2029 | 2030 | 1,20 | 11,47 | 4,94 | 17,61 |
| 81 | ТК112-т.15 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,133 | 0,133 | 537 | Канальная | 21,2 | 2030 | 2031 | 2,61 | 25,01 | 10,77 | 38,40 |
| 82 | ТК53-т.14 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 997 | Надземная | 15,2 | 2031 | 2032 | 1,94 | 18,52 | 7,98 | 28,43 |
| 83 | ТК7-ТК7а | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,426 | 0,426 | 160 | Канальная | 18,0 | 2032 | 2033 | 2,35 | 22,47 | 9,68 | 34,50 |
| 84 | ТК9-ТК-12 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 322 | Канальная | 13,5 | 2019 | 2020 | 0,94 | 9,41 | 4,05 | 14,41 |
| 85 | т.17-т.6 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 98,2 | Канальная | 4,1 | 2020 | 2021 | 0,31 | 3,07 | 1,32 | 4,70 |
| 86 | т.17-т.18 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 500 | Канальная | 20,9 | 2021 | 2022 | 1,68 | 16,66 | 7,18 | 25,52 |
| 87 | ТК7-ТК50 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,426 | 0,426 | 604 | Надземная | 49,5 | 2022 | 2023 | 4,25 | 42,02 | 18,10 | 64,37 |
| 88 | ТК50-ТК34 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,377 | 552 | Надземная | 41,1 | 2023 | 2024 | 3,76 | 37,06 | 15,96 | 56,78 |
| 89 | ТК34-ТК31 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,426 | 0,426 | 400 | Канальная | 44,9 | 2024 | 2025 | 4,35 | 42,55 | 18,33 | 65,23 |
| 90 | ТК31-т.20 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 133 | Канальная | 5,1 | 2025 | 2026 | 0,52 | 5,09 | 2,19 | 7,80 |
| 91 | ТК34-т.21 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 444,8 | Канальная | 18,6 | 2026 | 2027 | 1,99 | 19,23 | 8,28 | 29,50 |
| 92 | т.21-т.22 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 146 | Канальная | 5,6 | 2027 | 2028 | 0,63 | 6,04 | 2,60 | 9,27 |
| 93 | ТК35-т.24 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 304,8 | Канальная | 14,5 | 2028 | 2029 | 1,68 | 16,10 | 6,94 | 24,71 |
| 94 | ТК24-ТК26 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,057 | 0,057 | 124 | Канальная | 3,3 | 2029 | 2030 | 0,39 | 3,77 | 1,63 | 5,79 |
| 95 | т.19-т.23 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,133 | 0,133 | 360 | Канальная | 14,2 | 2030 | 2031 | 1,75 | 16,77 | 7,22 | 25,74 |
| 96 | ТК48-ТК46 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 12 | Надземная | 0,2 | 2031 | 2032 | 0,02 | 0,22 | 0,10 | 0,34 |
| 97 | ТК46-ТК44 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 500 | Канальная | 19,3 | 2032 | 2033 | 2,52 | 24,12 | 10,39 | 37,03 |
| 98 | ТК46-ТК45 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 154 | Канальная | 5,9 | 2019 | 2020 | 0,42 | 4,15 | 1,79 | 6,36 |
| 99 | ТК42-ТК43 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 54 | Надземная | 0,8 | 2020 | 2021 | 0,06 | 0,62 | 0,27 | 0,95 |
| 100 | ТК38-ТК39 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 110 | Надземная | 1,7 | 2021 | 2022 | 0,14 | 1,34 | 0,58 | 2,05 |
| 101 | ТК34-т.1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,72 | 0,72 | 2200 | Надземная | 257,4 | 2027 | 2028 | 28,67 | 276,19 | 118,98 | 423,84 |
| 102 | т.2-т.3 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,63 | 0,63 | 920 | Надземная | 97,4 | 2032 | 2033 | 12,74 | 121,92 | 52,52 | 187,18 |
| 103 | т.4-ТК14 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,529 | 0,529 | 800 | Надземная | 74,8 | 2024 | 2025 | 7,25 | 70,87 | 30,53 | 108,64 |
| 104 | ТК14-т.6 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,426 | 0,426 | 2961 | Канальная | 332,3 | 2025 | 2026 | 33,92 | 329,86 | 142,09 | 505,88 |
| 105 | т.6-т.7 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,325 | 0,325 | 1000 | Надземная | 24,8 | 2030 | 2031 | 3,05 | 29,21 | 12,58 | 44,85 |
| 106 | т.3-т.4 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 1300 | Надземная | 14,9 | 2031 | 2032 | 1,89 | 18,12 | 7,81 | 27,82 |
| 107 | ТК14-ТК19 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,63 | 0,63 | 2330,95 | Канальная | 395,0 | 2028 | 2029 | 45,66 | 438,07 | 188,71 | 672,44 |
| 108 | ТК15-т.8 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 220 | Канальная | 8,5 | 2029 | 2030 | 1,01 | 9,70 | 4,18 | 14,89 |
| 109 | ТК20-ТК21 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 65 | Канальная | 3,1 | 2030 | 2031 | 0,38 | 3,65 | 1,57 | 5,60 |
| 110 | ТК21-т.10 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 340 | Канальная | 14,2 | 2031 | 2032 | 1,80 | 17,26 | 7,43 | 26,49 |
| 111 | ТК21-ТК22 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 119 | Канальная | 5,0 | 2032 | 2033 | 0,65 | 6,22 | 2,68 | 9,55 |
| 112 | ТК20-ТК186 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,63 | 0,63 | 2394,3 | Канальная | 405,8 | 2029 | 2030 | 48,46 | 464,29 | 200,00 | 712,75 |
| 113 | т.9-ТК29 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,529 | 0,529 | 140 | Канальная | 19,7 | 2020 | 2021 | 1,48 | 14,71 | 6,34 | 22,52 |
| 114 | ТК29-т.12 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,325 | 0,325 | 565,5 | Канальная | 33,1 | 2021 | 2022 | 2,67 | 26,40 | 11,37 | 40,43 |
| 115 | т.11-ТК174 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 1126,5 | Канальная | 53,7 | 2031 | 2032 | 6,81 | 65,18 | 28,08 | 100,06 |
| 116 | т.13-ТК161 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,133 | 0,133 | 811 | Канальная | 32,0 | 2023 | 2024 | 2,93 | 28,86 | 12,43 | 44,21 |
| 117 | ТК164-ТК163 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,133 | 0,133 | 50 | Канальная | 2,0 | 2024 | 2025 | 0,19 | 1,87 | 0,81 | 2,87 |
| 118 | ТК186-ТК178 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,377 | 0,377 | 521 | Канальная | 51,3 | 2025 | 2026 | 5,24 | 50,96 | 21,95 | 78,16 |
| 119 | ТК178-ТК180 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 355 | Канальная | 16,9 | 2026 | 2027 | 1,81 | 17,50 | 7,54 | 26,84 |
| 120 | ТК180-ТК191 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 145 | Канальная | 6,1 | 2027 | 2028 | 0,68 | 6,50 | 2,80 | 9,98 |
| 121 | ТК179-т.14 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,325 | 0,325 | 643,9 | Канальная | 37,7 | 2028 | 2029 | 4,36 | 41,80 | 18,01 | 64,17 |
| 122 | ТК178-ТК175 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,273 | 0,273 | 421,5 | Канальная | 23,2 | 2029 | 2030 | 2,77 | 26,56 | 11,44 | 40,77 |
| 123 | ТК175-т.15 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 310 | Канальная | 11,9 | 2030 | 2031 | 1,47 | 14,09 | 6,07 | 21,63 |
| 124 | ТК176-ТК176а | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 306,5 | Канальная | 14,6 | 2031 | 2032 | 1,85 | 17,73 | 7,64 | 27,23 |
| 125 | ТК158-т.16 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,133 | 0,133 | 341 | Канальная | 13,5 | 2032 | 2033 | 1,76 | 16,86 | 7,26 | 25,88 |
| 126 | ТК158-т.17 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,133 | 0,133 | 400 | Канальная | 15,8 | 2019 | 2020 | 1,11 | 11,05 | 4,76 | 16,92 |
| 127 | ТК158-ТК144 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 1917 | Канальная | 91,3 | 2028 | 2029 | 10,55 | 101,26 | 43,62 | 155,44 |
| 128 | ТК155-ТК157 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,108 | 0,108 | 500 | Канальная | 19,3 | 2021 | 2022 | 1,55 | 15,37 | 6,62 | 23,54 |
| 129 | ТК144-т.19 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 284,4 | Канальная | 11,9 | 2022 | 2023 | 1,02 | 10,09 | 4,34 | 15,45 |
| 130 | ТК144-т.18 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,273 | 0,273 | 37 | Канальная | 2,0 | 2023 | 2024 | 0,19 | 1,84 | 0,79 | 2,81 |
| 131 | т.18-ТК128 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 437,55 | Канальная | 20,8 | 2024 | 2025 | 2,02 | 19,75 | 8,51 | 30,29 |
| 132 | т.1-т.4 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 2183 | Надземная | 39,8 | 2025 | 2026 | 4,06 | 39,51 | 17,02 | 60,59 |
| 133 | т.2-т.3 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,032 | 0,032 | 20 | Канальная | 0,5 | 2026 | 2027 | 0,06 | 0,55 | 0,23 | 0,84 |
| 134 | т.4-т.5 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,159 | 0,159 | 151,6 | Надземная | 2,3 | 2027 | 2028 | 0,26 | 2,49 | 1,07 | 3,82 |
| 135 | т.4-т.6 | ТЭЦ АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 0,219 | 0,219 | 230,8 | Надземная | 4,2 | 2028 | 2029 | 0,49 | 4,67 | 2,01 | 7,16 |
| 136 | От ТК-4 до ТК д.34 | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 20 | Канальная | 0,8 | 2020 | 2021 | 0,06 | 0,58 | 0,25 | 0,88 |
| 137 | От ТК-4 до ТК д.34 | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 40 | Канальная | 1,5 | 2021 | 2022 | 0,12 | 1,23 | 0,53 | 1,88 |
| 138 | От ТК-38 до ДРСУ | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 76 | Надземная | 0,9 | 2022 | 2023 | 0,07 | 0,74 | 0,32 | 1,13 |
| 139 | От ТК-6т до ТК-7т | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 60 | Канальная | 2,5 | 2023 | 2024 | 0,23 | 2,26 | 0,97 | 3,46 |
| 140 | От ТК-4 до ТК д.34 | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 115 | Канальная | 4,8 | 2024 | 2025 | 0,47 | 4,55 | 1,96 | 6,98 |
| 141 | От ТК-10т до ТК-12т | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 118 | Канальная | 4,9 | 2025 | 2026 | 0,50 | 4,89 | 2,11 | 7,51 |
| 142 | От ТК-4 до ТК д.34 | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 130 | Надземная | 2,0 | 2026 | 2027 | 0,21 | 2,06 | 0,89 | 3,16 |
| 143 | От ТК-40 (д.32а) до д.33а | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 190 | Канальная | 7,9 | 2027 | 2028 | 0,88 | 8,52 | 3,67 | 13,08 |
| 144 | От ТК-4 до ТК д.1 | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 232 | Канальная | 9,7 | 2028 | 2029 | 1,12 | 10,75 | 4,63 | 16,50 |
| 145 | От ТК-15 до ТК-15а | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 29 | Канальная | 1,4 | 2029 | 2030 | 0,16 | 1,58 | 0,68 | 2,43 |
| 146 | От ТК-1т до ТК кот. №7 | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 40 | Надземная | 0,7 | 2030 | 2031 | 0,09 | 0,86 | 0,37 | 1,32 |
| 147 | От ТК-4 до ТК д.1 | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 90 | Канальная | 4,3 | 2031 | 2032 | 0,54 | 5,21 | 2,24 | 7,99 |
| 148 | От ТК-15а до ТК д.30а | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 132 | Надземная | 2,4 | 2032 | 2033 | 0,31 | 3,01 | 1,30 | 4,62 |
| 149 | От ТК-1т до ТП Швейной фабрики | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 150 | Канальная | 7,1 | 2022 | 2023 | 0,61 | 6,06 | 2,61 | 9,29 |
| 150 | От ТК-4 до ТК д.34 | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 151 | Канальная | 7,2 | 2023 | 2024 | 0,66 | 6,48 | 2,79 | 9,93 |
| 151 | От ТК-15а до ТК д.30а | Котельная №1 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 238 | Канальная | 11,3 | 2024 | 2025 | 1,10 | 10,75 | 4,63 | 16,47 |
| 152 | От ТК-7э до ТК д.24 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 78 | Надземная | 0,9 | 2020 | 2021 | 0,07 | 0,70 | 0,30 | 1,08 |
| 153 | От ТК-5э до ТК д.22 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 102 | Канальная | 2,7 | 2021 | 2022 | 0,22 | 2,16 | 0,93 | 3,31 |
| 154 | От ТК д.10 до ТК д.11 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,076 | 0,076 | 16 | Канальная | 0,4 | 2022 | 2023 | 0,04 | 0,36 | 0,15 | 0,55 |
| 155 | От ТК-6э до ТК д.10 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,076 | 0,076 | 24 | Канальная | 0,6 | 2023 | 2024 | 0,06 | 0,57 | 0,25 | 0,88 |
| 156 | От ТК-5э доТК д.13 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 75 | Канальная | 2,6 | 2024 | 2025 | 0,25 | 2,47 | 1,06 | 3,78 |
| 157 | От ТК-78 до д.4-3 (Жилсервис) | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 62 | Надземная | 0,7 | 2025 | 2026 | 0,07 | 0,71 | 0,30 | 1,08 |
| 158 | От ТК-6 до ТК д.7 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 72 | Канальная | 2,8 | 2026 | 2027 | 0,30 | 2,87 | 1,24 | 4,40 |
| 159 | От ТК-1 до м-н "Гагаринский" | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 102 | Канальная | 3,9 | 2027 | 2028 | 0,44 | 4,22 | 1,82 | 6,47 |
| 160 | От ТК-2э до ТК-6э | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 109 | Канальная | 4,2 | 2028 | 2029 | 0,49 | 4,66 | 2,01 | 7,15 |
| 161 | От ТК-38 до ТК д.2-10 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 113 | Канальная | 4,4 | 2029 | 2030 | 0,52 | 4,98 | 2,15 | 7,65 |
| 162 | От ТК-14 до ТК д.8-4 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 25 | Надземная | 0,4 | 2030 | 2031 | 0,05 | 0,45 | 0,19 | 0,69 |
| 163 | От ТК-12 до ТК д.8-9 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 30 | Канальная | 1,3 | 2031 | 2032 | 0,16 | 1,52 | 0,66 | 2,34 |
| 164 | От ТК-12 до ТК-59 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 48 | Надземная | 0,7 | 2032 | 2033 | 0,10 | 0,92 | 0,40 | 1,41 |
| 165 | От ТК-3 до ТК-39 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 85 | Надземная | 1,3 | 2019 | 2020 | 0,09 | 0,91 | 0,39 | 1,39 |
| 166 | От ТК-12 до ТК-59 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 88 | Канальная | 3,7 | 2020 | 2021 | 0,28 | 2,75 | 1,18 | 4,21 |
| 167 | От ТК-12 до ТК д.9-9а | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 90 | Канальная | 3,8 | 2021 | 2022 | 0,30 | 3,00 | 1,29 | 4,59 |
| 168 | От ТК-31 до ТК-33 (гост. Таганай) | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 100 | Канальная | 4,2 | 2022 | 2023 | 0,36 | 3,55 | 1,53 | 5,43 |
| 169 | От ТК-10 до ТК-51 (д.8-10,11) | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 132 | Канальная | 5,5 | 2023 | 2024 | 0,50 | 4,97 | 2,14 | 7,61 |
| 170 | От ТК-2э до ТК-3э | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 137 | Канальная | 5,7 | 2024 | 2025 | 0,56 | 5,43 | 2,34 | 8,32 |
| 171 | От ТК-3 до ТК-39 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 143 | Канальная | 6,0 | 2025 | 2026 | 0,61 | 5,93 | 2,55 | 9,10 |
| 172 | От ТК-1э до ТК-2э | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 148 | Канальная | 6,2 | 2026 | 2027 | 0,66 | 6,40 | 2,76 | 9,82 |
| 173 | От ТК-13 до ТК д.5-3 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 149 | Канальная | 6,2 | 2027 | 2028 | 0,69 | 6,68 | 2,88 | 10,25 |
| 174 | От ТК-3э до ТК-4э | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 155 | Надземная | 2,4 | 2028 | 2029 | 0,27 | 2,63 | 1,13 | 4,03 |
| 175 | От ТК-2 до ТК-34 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 158 | Канальная | 6,6 | 2029 | 2030 | 0,79 | 7,55 | 3,25 | 11,60 |
| 176 | От ТК-66 до ТК-73 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 160 | Канальная | 6,7 | 2030 | 2031 | 0,82 | 7,88 | 3,40 | 12,10 |
| 177 | От кот. 2 до УВД | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 163 | Надземная | 2,5 | 2031 | 2032 | 0,32 | 3,03 | 1,30 | 4,65 |
| 178 | От ТК-17 до ул. Таганайская, 184 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 168 | Канальная | 7,0 | 2032 | 2033 | 0,92 | 8,78 | 3,78 | 13,49 |
| 179 | От ТК-65 до ТК-91 д.4-10 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 174 | Канальная | 7,3 | 2020 | 2021 | 0,55 | 5,44 | 2,34 | 8,33 |
| 180 | От ТК-10 до ТК-1э п. Энергетиков | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 530 | Канальная | 22,1 | 2021 | 2022 | 1,78 | 17,66 | 7,61 | 27,05 |
| 181 | От ТК-4 до ТК-46 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 16 | Надземная | 0,3 | 2022 | 2023 | 0,03 | 0,25 | 0,11 | 0,38 |
| 182 | От ТК-68 до ТК-78 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 96 | Надземная | 1,8 | 2023 | 2024 | 0,16 | 1,58 | 0,68 | 2,42 |
| 183 | От ТК-17 до ТК-21 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 98 | Канальная | 4,7 | 2024 | 2025 | 0,45 | 4,42 | 1,91 | 6,78 |
| 184 | От ТК-1 до ТК-31 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 210 | Канальная | 11,6 | 2025 | 2026 | 1,18 | 11,48 | 4,95 | 17,61 |
| 185 | От ТК-10 до ТК-1э п. Энергетиков | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 280 | Надземная | 6,0 | 2026 | 2027 | 0,64 | 6,23 | 2,68 | 9,55 |
| 186 | От ТК-1 до ТК-31 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 330 | Надземная | 7,1 | 2027 | 2028 | 0,79 | 7,61 | 3,28 | 11,68 |
| 187 | От ТК-65 до ТК-68 (м-н "Спутник") | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 414 | Надземная | 10,3 | 2028 | 2029 | 1,19 | 11,38 | 4,90 | 17,46 |
| 188 | От ТК-10 до ТК-1э п. Энергетиков | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,377 | 0,377 | 200 | Канальная | 19,7 | 2029 | 2030 | 2,35 | 22,55 | 9,71 | 34,62 |
| 189 | От ТК-11 до ТК-65 (ст. подмеса) | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 50 | Канальная | 5,6 | 2030 | 2031 | 0,69 | 6,62 | 2,85 | 10,16 |
| 190 | От ТК-1 до ТК-8 (перемычка) | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 136 | Канальная | 15,3 | 2031 | 2032 | 1,94 | 18,54 | 7,99 | 28,46 |
| 191 | От ТК-1 до ТК-8 (перемычка) | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 191 | Надземная | 15,7 | 2032 | 2033 | 2,05 | 19,59 | 8,44 | 30,08 |
| 192 | От ТК-1 до ТК-17 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,529 | 0,529 | 877 | Канальная | 123,2 | 2019 | 2020 | 8,63 | 86,18 | 37,12 | 131,93 |
| 193 | От ТК-1 до ТК-17 | Котельная №2 | МУП «Коммунальные сети» | 0,529 | 0,529 | 1261 | Надземная | 117,9 | 2020 | 2021 | 8,88 | 88,12 | 37,96 | 134,95 |
| 194 | От ТК Машин., 3 до ТК Машин., 1 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 65 | Надземная | 0,8 | 2021 | 2022 | 0,06 | 0,62 | 0,27 | 0,96 |
| 195 | От ТК-14 до ТК Машиностр., 3 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,076 | 0,076 | 25 | Канальная | 0,7 | 2022 | 2023 | 0,06 | 0,56 | 0,24 | 0,86 |
| 196 | От ТК-38 до ТК Северная, 2 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,076 | 0,076 | 45 | Канальная | 1,2 | 2023 | 2024 | 0,11 | 1,07 | 0,46 | 1,64 |
| 197 | От ТК-42 до РП-51 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 50 | Надземная | 0,5 | 2024 | 2025 | 0,05 | 0,50 | 0,22 | 0,77 |
| 198 | От ТК-24 до ТК-25 (Космонавтов, 7) | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 31 | Надземная | 0,4 | 2025 | 2026 | 0,04 | 0,35 | 0,15 | 0,54 |
| 199 | От ТК Машин., 27 до ТК Машин., 31 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 35 | Надземная | 0,4 | 2026 | 2027 | 0,04 | 0,42 | 0,18 | 0,64 |
| 200 | От ТК-13 до ТК-14 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 40 | Надземная | 0,5 | 2027 | 2028 | 0,05 | 0,49 | 0,21 | 0,76 |
| 201 | От кот. 3 до промбазы теплотреста | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 90 | Надземная | 1,0 | 2028 | 2029 | 0,12 | 1,15 | 0,49 | 1,76 |
| 202 | От ТК 8-я Дем., 3а до ТК 8-я Дем., 7 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 110 | Надземная | 1,3 | 2029 | 2030 | 0,15 | 1,44 | 0,62 | 2,22 |
| 203 | От ТК Машин., 23 до ТК Машин., 21 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,133 | 0,133 | 15 | Надземная | 0,2 | 2030 | 2031 | 0,03 | 0,24 | 0,10 | 0,37 |
| 204 | От ТК-17 до Паталогоанат. отд. | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 540 | Надземная | 8,3 | 2031 | 2032 | 1,05 | 10,03 | 4,32 | 15,40 |
| 205 | От ТК-45 до ТК-36 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 30 | Канальная | 1,3 | 2032 | 2033 | 0,16 | 1,57 | 0,68 | 2,41 |
| 206 | От ТК-34 до ТК ЖЭК-4 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 30 | Канальная | 1,3 | 2020 | 2021 | 0,09 | 0,94 | 0,40 | 1,44 |
| 207 | От ТК-47 до ТК 8-я Демид., 3а | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 35 | Канальная | 1,5 | 2021 | 2022 | 0,12 | 1,17 | 0,50 | 1,79 |
| 208 | От ТК-38 до ТК-39 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 50 | Канальная | 2,1 | 2022 | 2023 | 0,18 | 1,77 | 0,76 | 2,72 |
| 209 | От ТК-31 до ТК-32 (Медик, 6) | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 60 | Канальная | 2,5 | 2023 | 2024 | 0,23 | 2,26 | 0,97 | 3,46 |
| 210 | От ТК-8 до ТК-56 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 60 | Канальная | 2,5 | 2024 | 2025 | 0,24 | 2,38 | 1,02 | 3,64 |
| 211 | От ТК-56 до ТК-11 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 60 | Канальная | 2,5 | 2025 | 2026 | 0,26 | 2,49 | 1,07 | 3,82 |
| 212 | От ТК-46а до ТК-5 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 65 | Канальная | 2,7 | 2026 | 2027 | 0,29 | 2,81 | 1,21 | 4,31 |
| 213 | От ТК-27 до ТК-28 (Таган., 196) | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 70 | Канальная | 2,9 | 2027 | 2028 | 0,33 | 3,14 | 1,35 | 4,82 |
| 214 | От ТК-1 до ТК-38 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 75 | Канальная | 3,1 | 2028 | 2029 | 0,36 | 3,48 | 1,50 | 5,33 |
| 215 | От ТК-19 до ТК-55 (Северная, 31) | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 80 | Канальная | 3,3 | 2029 | 2030 | 0,40 | 3,82 | 1,65 | 5,87 |
| 216 | От ТК-39 до ТК-40 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 80 | Канальная | 3,3 | 2030 | 2031 | 0,41 | 3,94 | 1,70 | 6,05 |
| 217 | От ТК-26 до ТК-27 (типография) | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 60 | Надземная | 1,1 | 2031 | 2032 | 0,14 | 1,33 | 0,57 | 2,04 |
| 218 | От ТК-7 до ТК-8 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 70 | Надземная | 1,3 | 2032 | 2033 | 0,17 | 1,60 | 0,69 | 2,45 |
| 219 | От ТК-46 до ТК-46а | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 30 | Надземная | 0,6 | 2019 | 2020 | 0,05 | 0,45 | 0,19 | 0,69 |
| 220 | От ТК-3 до ТК-46 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 34 | Надземная | 0,7 | 2020 | 2021 | 0,06 | 0,55 | 0,24 | 0,84 |
| 221 | От ТК-42 до ТК-41 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 60 | Надземная | 1,3 | 2021 | 2022 | 0,10 | 1,03 | 0,44 | 1,57 |
| 222 | От ТК-3 до ТК-45 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 65 | Надземная | 1,4 | 2022 | 2023 | 0,12 | 1,19 | 0,51 | 1,82 |
| 223 | От ТК-4 до ТК-7 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 100 | Надземная | 2,1 | 2023 | 2024 | 0,20 | 1,94 | 0,83 | 2,97 |
| 224 | От ТК-22 до ТК-22а | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,377 | 0,377 | 35 | Надземная | 2,6 | 2024 | 2025 | 0,25 | 2,47 | 1,07 | 3,79 |
| 225 | От ТК-21 до ТК-22 (Медик, 2) | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 60 | Надземная | 4,9 | 2025 | 2026 | 0,50 | 4,88 | 2,10 | 7,49 |
| 226 | От ТК-22а до ТК-23 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 60 | Надземная | 4,9 | 2026 | 2027 | 0,53 | 5,09 | 2,19 | 7,81 |
| 227 | От ТК-20 до ТК-21 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 110 | Надземная | 9,0 | 2027 | 2028 | 1,00 | 9,68 | 4,17 | 14,85 |
| 228 | От ТК-1 до ТК-2 (Пож. депо) | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 110 | Надземная | 9,0 | 2028 | 2029 | 1,04 | 10,00 | 4,31 | 15,35 |
| 229 | От ТК-3 до ТК-18 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 284 | Надземная | 23,3 | 2029 | 2030 | 2,78 | 26,64 | 11,48 | 40,89 |
| 230 | От ТК-21 до ТК-22 (Медик, 2) | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 20 | Канальная | 2,2 | 2030 | 2031 | 0,28 | 2,65 | 1,14 | 4,06 |
| 231 | От кот. 3 до ТК-1 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,529 | 0,529 | 60 | Надземная | 5,6 | 2031 | 2032 | 0,71 | 6,81 | 2,93 | 10,46 |
| 232 | От ТК-3 до ТК-18 | Котельная №3 | МУП «Коммунальные сети» | 0,529 | 0,529 | 10 | Канальная | 1,4 | 2032 | 2033 | 0,18 | 1,76 | 0,76 | 2,70 |
| 233 | От ТК-39 до ТК д/с №16 | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,076 | 0,076 | 10 | Надземная | 0,1 | 2020 | 2021 | 0,01 | 0,09 | 0,04 | 0,14 |
| 234 | От ТК-39 до ТК д/с №16 | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,076 | 0,076 | 16 | Канальная | 0,4 | 2021 | 2022 | 0,03 | 0,34 | 0,15 | 0,52 |
| 235 | От ТК-24 до ТК ул. Ленина, 28 | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 67 | Надземная | 0,7 | 2022 | 2023 | 0,06 | 0,60 | 0,26 | 0,93 |
| 236 | От ТК-25 до ТК-26 (горздравотд.) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 90 | Надземная | 1,0 | 2023 | 2024 | 0,09 | 0,86 | 0,37 | 1,32 |
| 237 | От ТК-19 до ТК-19а (ул. Ленина, 17) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 25 | Канальная | 1,0 | 2024 | 2025 | 0,09 | 0,91 | 0,39 | 1,40 |
| 238 | От ТК-13 до ТК-14 (д/с №8) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 40 | Надземная | 0,5 | 2025 | 2026 | 0,05 | 0,46 | 0,20 | 0,70 |
| 239 | От ТК-17 до ТК-17а (связьинформ) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 50 | Надземная | 0,6 | 2026 | 2027 | 0,06 | 0,59 | 0,26 | 0,91 |
| 240 | От ТК-41 до ТК-46 (ул. К. Маркса, 9) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 65 | Надземная | 0,7 | 2027 | 2028 | 0,08 | 0,80 | 0,34 | 1,23 |
| 241 | От ТК-21 до ТК-22 (ул. В. Геппа, 8) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 130 | Надземная | 1,5 | 2028 | 2029 | 0,17 | 1,65 | 0,71 | 2,54 |
| 242 | От ТК-12 до ТК-13 (Чугуновская, 6) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 15 | Канальная | 0,6 | 2029 | 2030 | 0,07 | 0,72 | 0,31 | 1,10 |
| 243 | От ТК-13 до ТК-14 (д/с №8) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 20 | Надземная | 0,3 | 2030 | 2031 | 0,04 | 0,36 | 0,16 | 0,55 |
| 244 | От ТК-12 до ТК-13 (Чугуновская, 6) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 25 | Надземная | 0,4 | 2031 | 2032 | 0,05 | 0,46 | 0,20 | 0,71 |
| 245 | От ТК-38 до ТК-39 (д/с №16) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 26 | Надземная | 0,4 | 2032 | 2033 | 0,05 | 0,50 | 0,21 | 0,76 |
| 246 | От ТК-6 до ТК-11 (Чугуновская, 10) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 30 | Канальная | 1,3 | 2019 | 2020 | 0,09 | 0,88 | 0,38 | 1,34 |
| 247 | От ТК-42 до ТК-43 (ул. Ковшова, 49) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 68 | Канальная | 2,8 | 2020 | 2021 | 0,21 | 2,12 | 0,92 | 3,25 |
| 248 | От ТК-32 до ТК-48 ("Озеленение") | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 86 | Надземная | 1,3 | 2021 | 2022 | 0,11 | 1,05 | 0,45 | 1,61 |
| 249 | От ТК-25 до ТК-27 (Горбольница №6) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 100 | Канальная | 4,2 | 2022 | 2023 | 0,36 | 3,55 | 1,53 | 5,43 |
| 250 | От ТК-35 до ТК-36 (бол. проходная) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 100 | Надземная | 1,5 | 2023 | 2024 | 0,14 | 1,38 | 0,59 | 2,11 |
| 251 | От ТК-37 до ТК-38 (д/с №91) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 100 | Канальная | 4,2 | 2024 | 2025 | 0,41 | 3,96 | 1,71 | 6,07 |
| 252 | От ТК-37 до ТК-38 (д/с №91) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 105 | Надземная | 1,6 | 2025 | 2026 | 0,16 | 1,59 | 0,69 | 2,44 |
| 253 | От ТК-44 до ТК-45 (ул. К. Маркса, 4) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 45 | Надземная | 0,8 | 2026 | 2027 | 0,09 | 0,85 | 0,37 | 1,30 |
| 254 | От ТК-6 до ТК-7 (бассейн) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 60 | Надземная | 1,1 | 2027 | 2028 | 0,12 | 1,17 | 0,51 | 1,80 |
| 255 | От ТК-43 до ТК-44 (ул. К. Маркса, 4а) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 60 | Надземная | 1,1 | 2028 | 2029 | 0,13 | 1,21 | 0,52 | 1,86 |
| 256 | От ТК-41 до ТК-42 (ул. Ковшова, 56) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 70 | Надземная | 1,3 | 2029 | 2030 | 0,15 | 1,46 | 0,63 | 2,24 |
| 257 | От ТК-19 до ПНС (ул В. Геппа) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 130 | Надземная | 2,4 | 2030 | 2031 | 0,29 | 2,79 | 1,20 | 4,29 |
| 258 | От ТК-29 до ТК-37 (цех 31) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 158 | Надземная | 2,9 | 2031 | 2032 | 0,37 | 3,50 | 1,51 | 5,37 |
| 259 | От ТК-30 до ТК-41 (Златоустовская, 46) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 167 | Надземная | 3,0 | 2032 | 2033 | 0,40 | 3,81 | 1,64 | 5,85 |
| 260 | От ТК-13 до ТК-14 (д/с №8) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 180 | Канальная | 8,6 | 2020 | 2021 | 0,65 | 6,41 | 2,76 | 9,82 |
| 261 | От ТК-4 до ТК-5 | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 31 | Канальная | 1,7 | 2021 | 2022 | 0,14 | 1,36 | 0,59 | 2,09 |
| 262 | От ТК-29 до ТК-37 (цех 31) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 40 | Надземная | 0,9 | 2022 | 2023 | 0,07 | 0,73 | 0,31 | 1,12 |
| 263 | От ТК-3 до ТК-4 (общежитие) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 49 | Канальная | 2,7 | 2023 | 2024 | 0,25 | 2,43 | 1,05 | 3,72 |
| 264 | От ТК-31 до ТК-47 (УМАСТ) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 60 | Надземная | 1,3 | 2024 | 2025 | 0,13 | 1,22 | 0,53 | 1,87 |
| 265 | От ТК-2 до ТК-15 (музей) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 96 | Надземная | 2,1 | 2025 | 2026 | 0,21 | 2,05 | 0,88 | 3,14 |
| 266 | От ТК-18 до ТК-19 (ул. Ленина, 15) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 102 | Надземная | 2,2 | 2026 | 2027 | 0,23 | 2,27 | 0,98 | 3,48 |
| 267 | От ТК-3 до ТК-4 (общежитие) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 46 | Канальная | 2,7 | 2027 | 2028 | 0,30 | 2,89 | 1,24 | 4,44 |
| 268 | От ТК-15 до ТК-17 (за музеем) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,377 | 0,377 | 24 | Надземная | 1,8 | 2028 | 2029 | 0,21 | 1,98 | 0,85 | 3,05 |
| 269 | От ТК-30 до ТК-31 (контора цеха 28) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 200 | Надземная | 16,4 | 2029 | 2030 | 1,96 | 18,76 | 8,08 | 28,80 |
| 270 | От котельной №4 до ТК-1 | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,529 | 0,529 | 8 | Надземная | 0,7 | 2030 | 2031 | 0,09 | 0,88 | 0,38 | 1,35 |
| 271 | От ТК-1 до ТК-2 (за плотиной) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,529 | 0,529 | 30 | Канальная | 4,2 | 2031 | 2032 | 0,54 | 5,12 | 2,21 | 7,86 |
| 272 | От ТК-1 до ТК-2 (за плотиной) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,529 | 0,529 | 210 | Надземная | 19,6 | 2032 | 2033 | 2,57 | 24,56 | 10,58 | 37,71 |
| 273 | От ТК-28 до ТК-29 (мал. проходная) | Котельная №4 | МУП «Коммунальные сети» | 0,63 | 0,63 | 840 | Надземная | 89,0 | 2019 | 2020 | 6,23 | 62,22 | 26,80 | 95,24 |
| 274 | От ТК-64 до ТК Свердлова,81 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,045 | 0,045 | 28 | Надземная | 0,3 | 2020 | 2021 | 0,02 | 0,25 | 0,11 | 0,38 |
| 275 | От ТК-38 до ТК 2-я Тесьминская,117 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 18 | Надземная | 0,2 | 2021 | 2022 | 0,02 | 0,15 | 0,07 | 0,23 |
| 276 | От ТК-39 до ТК 2-я Тесьминская,115 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 20 | Надземная | 0,2 | 2022 | 2023 | 0,02 | 0,18 | 0,08 | 0,28 |
| 277 | От ТК Аносова,178 до ТК гараж | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 34 | Надземная | 0,4 | 2023 | 2024 | 0,03 | 0,33 | 0,14 | 0,50 |
| 278 | От ТК-32 до ТК 2-я Тесьминская,111 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 38 | Надземная | 0,4 | 2024 | 2025 | 0,04 | 0,38 | 0,16 | 0,59 |
| 279 | От ТК-32 до ТК 2-я Тесьминская,111 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 38 | Канальная | 1,3 | 2025 | 2026 | 0,13 | 1,31 | 0,56 | 2,01 |
| 280 | От ТК-5 до ТК Румянцева,20 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 26 | Канальная | 1,0 | 2026 | 2027 | 0,11 | 1,04 | 0,45 | 1,59 |
| 281 | От ТК д.№3 до ТК д.№2 ул. 3-я Нижневокзальная | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 66 | Канальная | 2,5 | 2027 | 2028 | 0,28 | 2,73 | 1,18 | 4,19 |
| 282 | От ТК-69 до ТК Свердлова,100 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 69 | Надземная | 0,8 | 2028 | 2029 | 0,09 | 0,88 | 0,38 | 1,35 |
| 283 | От ТК-45 до ТК (ВПЧ) | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 78 | Надземная | 0,9 | 2029 | 2030 | 0,11 | 1,02 | 0,44 | 1,57 |
| 284 | От ТК-25 до ТК-26 Кольцова, 9 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 80 | Канальная | 3,1 | 2030 | 2031 | 0,38 | 3,63 | 1,57 | 5,58 |
| 285 | От ТК-23 до ТК кафе "Дорожное" | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 80 | Надземная | 0,9 | 2031 | 2032 | 0,12 | 1,12 | 0,48 | 1,71 |
| 286 | От ТК-37 до ТК 3-я Тесьм.,114 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,133 | 0,133 | 15 | Канальная | 0,6 | 2032 | 2033 | 0,08 | 0,74 | 0,32 | 1,14 |
| 287 | От ТК-9 до ТК-11 отд. дорог. | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 60 | Надземная | 0,9 | 2020 | 2021 | 0,07 | 0,69 | 0,30 | 1,05 |
| 288 | От ТК-4 до ТК Аносова,271 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 66 | Надземная | 1,0 | 2021 | 2022 | 0,08 | 0,80 | 0,35 | 1,23 |
| 289 | От ТК-8 до ТК Аносова,261 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 72 | Канальная | 3,0 | 2022 | 2023 | 0,26 | 2,55 | 1,10 | 3,91 |
| 290 | От ТК-8 до ТК Аносова,261 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 80 | Канальная | 3,3 | 2023 | 2024 | 0,31 | 3,01 | 1,30 | 4,61 |
| 291 | От ТК-5 до ТК Румянцева,18 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 80 | Канальная | 3,3 | 2024 | 2025 | 0,32 | 3,17 | 1,36 | 4,86 |
| 292 | От ТК-55 до ТК-56 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 82 | Канальная | 3,4 | 2025 | 2026 | 0,35 | 3,40 | 1,47 | 5,22 |
| 293 | От ТК-56 до ТК-57 Свердлова, 51а | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 82 | Канальная | 3,4 | 2026 | 2027 | 0,37 | 3,54 | 1,53 | 5,44 |
| 294 | От ТК-3 до ТК-5 (2-я Шоссейная,2) | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 160 | Надземная | 2,4 | 2027 | 2028 | 0,27 | 2,63 | 1,13 | 4,03 |
| 295 | От ТК д.№4 до ТК д.№3 ул. 4-я Нижневокзальная | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 164 | Канальная | 6,9 | 2028 | 2029 | 0,79 | 7,60 | 3,27 | 11,66 |
| 296 | От ТК-80 до ТК МЖК | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 220 | Надземная | 3,4 | 2029 | 2030 | 0,40 | 3,85 | 1,66 | 5,91 |
| 297 | От ТК-81 до ТК Насосная, 28 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 274 | Канальная | 11,4 | 2030 | 2031 | 1,41 | 13,50 | 5,81 | 20,72 |
| 298 | От ТК-42 до ТК 3-я Тесьминская,127 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 25 | Надземная | 0,5 | 2031 | 2032 | 0,06 | 0,55 | 0,24 | 0,85 |
| 299 | От ТК-49 до ТК Румянцева,23 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 98 | Канальная | 4,7 | 2032 | 2033 | 0,61 | 5,84 | 2,52 | 8,97 |
| 300 | От ТК-15 до ТК-16 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 100 | Канальная | 4,8 | 2019 | 2020 | 0,33 | 3,33 | 1,44 | 5,10 |
| 301 | От ТК-55 до ТК-56 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 122 | Канальная | 5,8 | 2020 | 2021 | 0,44 | 4,35 | 1,87 | 6,65 |
| 302 | От ТК-77 до ТК-81 (АСУ) | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 126 | Надземная | 2,3 | 2021 | 2022 | 0,18 | 1,83 | 0,79 | 2,81 |
| 303 | От ТК-42 до ТК-46 д/с №137 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 160 | Надземная | 2,9 | 2022 | 2023 | 0,25 | 2,48 | 1,07 | 3,79 |
| 304 | От ТК-74 до ТК-75 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 164 | Надземная | 3,0 | 2023 | 2024 | 0,27 | 2,69 | 1,16 | 4,13 |
| 305 | От ТК-18 до ТК-19 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,273 | 0,273 | 78 | Канальная | 4,3 | 2024 | 2025 | 0,42 | 4,07 | 1,75 | 6,24 |
| 306 | От ТК-50 до ТК-53 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 38 | Надземная | 0,9 | 2025 | 2026 | 0,10 | 0,93 | 0,40 | 1,43 |
| 307 | От ТК-50 до ТК-58 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 92 | Надземная | 2,3 | 2026 | 2027 | 0,24 | 2,36 | 1,02 | 3,62 |
| 308 | От ТК-24 до ТП-4 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 120 | Надземная | 3,0 | 2027 | 2028 | 0,33 | 3,19 | 1,37 | 4,90 |
| 309 | От ТК-23 до ТК-24 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 136 | Канальная | 8,0 | 2028 | 2029 | 0,92 | 8,83 | 3,80 | 13,55 |
| 310 | От ТК-22 до ТК-23 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 34 | Канальная | 3,8 | 2029 | 2030 | 0,46 | 4,37 | 1,88 | 6,70 |
| 311 | От ТП-1 до ТК-50 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 34 | Надземная | 2,8 | 2030 | 2031 | 0,34 | 3,29 | 1,42 | 5,04 |
| 312 | От ТК-9 до ТК-14 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 58 | Надземная | 4,8 | 2031 | 2032 | 0,60 | 5,78 | 2,49 | 8,87 |
| 313 | От ТК-61 до ТК-62 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 68 | Надземная | 5,6 | 2032 | 2033 | 0,73 | 6,98 | 3,00 | 10,71 |
| 314 | От ТК-7 до ТП-1 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,426 | 0,426 | 172 | Канальная | 19,3 | 2020 | 2021 | 1,45 | 14,43 | 6,22 | 22,10 |
| 315 | От ТК-1 до ТК-7 | Котельная №5 | МУП «Коммунальные сети» | 0,529 | 0,529 | 360 | Канальная | 50,6 | 2021 | 2022 | 4,07 | 40,33 | 17,37 | 61,77 |
| 316 | От т.14 до ТК-24 (ул. 9-го Января, 8) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 15 | Канальная | 0,4 | 2022 | 2023 | 0,03 | 0,34 | 0,15 | 0,52 |
| 317 | От т.21 до ТК-32 (ул. Советская, 1) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 15 | Надземная | 0,2 | 2023 | 2024 | 0,02 | 0,16 | 0,07 | 0,25 |
| 318 | От т.21 до ТК-32 (ул. Советская, 1) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 20 | Канальная | 0,5 | 2024 | 2025 | 0,05 | 0,50 | 0,22 | 0,77 |
| 319 | От т.14 до ТК-24 (ул. 9-го Января, 8) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 35 | Надземная | 0,4 | 2025 | 2026 | 0,04 | 0,42 | 0,18 | 0,64 |
| 320 | От ТК-22 до т.13 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 50 | Канальная | 1,3 | 2026 | 2027 | 0,14 | 1,38 | 0,59 | 2,11 |
| 321 | От т.6 до ул. Свободы, 24 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 60 | Канальная | 1,6 | 2028 | 2029 | 0,18 | 1,77 | 0,76 | 2,72 |
| 322 | От ТК-22 до т.13 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 70 | Надземная | 0,8 | 2029 | 2030 | 0,10 | 0,96 | 0,42 | 1,48 |
| 323 | От ТК-19 до ТК-21 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 80 | Надземная | 1,0 | 2030 | 2031 | 0,12 | 1,14 | 0,49 | 1,74 |
| 324 | От ТК-19 до ТК-21 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 100 | Канальная | 2,7 | 2031 | 2032 | 0,34 | 3,23 | 1,39 | 4,96 |
| 325 | От ТК-19 до ТК-20 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 130 | Канальная | 3,5 | 2032 | 2033 | 0,45 | 4,33 | 1,86 | 6,64 |
| 326 | От т.3 до т.4 (ул. Пар. Ком., 18) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 90 | Надземная | 1,0 | 2019 | 2020 | 0,07 | 0,67 | 0,29 | 1,02 |
| 327 | От т.16 до т.17 (ул. Чернышевского, 2) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 130 | Надземная | 1,4 | 2020 | 2021 | 0,10 | 1,03 | 0,44 | 1,58 |
| 328 | От т.5 до т.6 (ул. Свободы, 22) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 150 | Канальная | 5,2 | 2021 | 2022 | 0,42 | 4,15 | 1,79 | 6,36 |
| 329 | От т.12 до ТК-19 (ул. Металлистов) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 210 | Надземная | 2,2 | 2022 | 2023 | 0,19 | 1,89 | 0,82 | 2,90 |
| 330 | От ТК-25 до т.15 (ул. Чернышевского, 21) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 70 | Канальная | 2,7 | 2023 | 2024 | 0,25 | 2,43 | 1,05 | 3,72 |
| 331 | От ТК-31 до т.20 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 70 | Надземная | 0,8 | 2024 | 2025 | 0,08 | 0,76 | 0,33 | 1,17 |
| 332 | От ТК-31 до ул. Мельнова, 1 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 90 | Надземная | 1,0 | 2025 | 2026 | 0,11 | 1,03 | 0,44 | 1,57 |
| 333 | От т.15 до т.16 (ул. Чернышевского, 8) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 120 | Надземная | 1,4 | 2026 | 2027 | 0,15 | 1,42 | 0,61 | 2,19 |
| 334 | От т.2 до т.3 (ул. Пар. Ком., 17) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 140 | Надземная | 1,6 | 2027 | 2028 | 0,18 | 1,72 | 0,74 | 2,65 |
| 335 | От ТК-35 до т.5 (ул. Свободы, 16) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 200 | Канальная | 7,7 | 2028 | 2029 | 0,89 | 8,55 | 3,68 | 13,12 |
| 336 | От ТК-25 до т.15 (ул. Чернышевского, 21) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 200 | Надземная | 2,3 | 2029 | 2030 | 0,27 | 2,63 | 1,13 | 4,03 |
| 337 | От т.18 до ТК-31 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 120 | Канальная | 5,0 | 2030 | 2031 | 0,62 | 5,91 | 2,55 | 9,08 |
| 338 | От ТК-25 до т.15 (ул. Чернышевского, 21) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 200 | Надземная | 3,1 | 2031 | 2032 | 0,39 | 3,71 | 1,60 | 5,70 |
| 339 | От коллектора кот. до ТК-2 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 30 | Канальная | 1,4 | 2032 | 2033 | 0,19 | 1,79 | 0,77 | 2,75 |
| 340 | От ТК-2 до т.18 (МДОУ №4) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 40 | Канальная | 1,9 | 2020 | 2021 | 0,14 | 1,42 | 0,61 | 2,18 |
| 341 | От ТК-2 до т.18 (МДОУ №4) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 50 | Надземная | 0,9 | 2021 | 2022 | 0,07 | 0,73 | 0,31 | 1,11 |
| 342 | От ТК-2 до ТК-3 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 50 | Канальная | 2,9 | 2022 | 2023 | 0,25 | 2,48 | 1,07 | 3,81 |
| 343 | От ТК-45 до здания кот. (перемычка) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 50 | Надземная | 1,2 | 2023 | 2024 | 0,11 | 1,12 | 0,48 | 1,71 |
| 344 | От ТК-7 до ТК-11 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 80 | Канальная | 4,7 | 2024 | 2025 | 0,45 | 4,44 | 1,91 | 6,81 |
| 345 | От ТК-45 до здания кот. (перемычка) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 80 | Канальная | 4,7 | 2025 | 2026 | 0,48 | 4,65 | 2,00 | 7,13 |
| 346 | От ТК-3 до ТК-5 (с/к ЗМС) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 120 | Канальная | 7,0 | 2026 | 2027 | 0,75 | 7,27 | 3,13 | 11,15 |
| 347 | От ТК-11 до т.8 (ул. Строительная, 10а) | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 140 | Канальная | 8,2 | 2027 | 2028 | 0,91 | 8,80 | 3,79 | 13,50 |
| 348 | От ТК-2 до ТК-3 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,529 | 0,529 | 50 | Канальная | 7,0 | 2028 | 2029 | 0,81 | 7,79 | 3,36 | 11,96 |
| 349 | От ТК-3 до ТК-7 | Котельная №6 | МУП «Коммунальные сети» | 0,529 | 0,529 | 90 | Канальная | 12,6 | 2029 | 2030 | 1,51 | 14,47 | 6,23 | 22,21 |
| 350 | От ТК-2 до ТК-2а (ул. Спорт., 101) | Котельная №8 | МУП «Коммунальные сети» | 0,076 | 0,076 | 15 | Надземная | 0,2 | 2030 | 2031 | 0,02 | 0,21 | 0,09 | 0,33 |
| 351 | От ТК-2 до ТК-2а (ул. Спорт., 101) | Котельная №8 | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 5 | Надземная | 0,1 | 2031 | 2032 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,10 |
| 352 | От ТК-3 до ТК-4 (ул. Трудовая, 105) | Котельная №8 | МУП «Коммунальные сети» | 0,133 | 0,133 | 55 | Надземная | 0,7 | 2032 | 2033 | 0,10 | 0,94 | 0,40 | 1,44 |
| 353 | От кот. №8 до ТК-1 (столовая) | Котельная №8 | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 50 | Надземная | 0,8 | 2019 | 2020 | 0,05 | 0,53 | 0,23 | 0,82 |
| 354 | От кот. №8 до ТК-1 (столовая) | Котельная №8 | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 110 | Надземная | 2,0 | 2020 | 2021 | 0,15 | 1,50 | 0,65 | 2,30 |
| 355 | От ТК-11а до ТК-15 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 20 | Канальная | 0,5 | 2021 | 2022 | 0,04 | 0,42 | 0,18 | 0,65 |
| 356 | От ТК-25 до ТК-26 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 30 | Канальная | 0,8 | 2022 | 2023 | 0,07 | 0,68 | 0,29 | 1,04 |
| 357 | От ТК-5 до ТК-6 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 38 | Канальная | 1,0 | 2023 | 2024 | 0,09 | 0,91 | 0,39 | 1,39 |
| 358 | От ТК-17 до ТК-18 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 75 | Канальная | 2,0 | 2024 | 2025 | 0,19 | 1,89 | 0,81 | 2,90 |
| 359 | От ТК-22а до ТК-23 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,076 | 0,076 | 75 | Канальная | 2,0 | 2025 | 2026 | 0,20 | 1,97 | 0,85 | 3,02 |
| 360 | От ТК-12 до ТК-13 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 50 | Канальная | 1,7 | 2026 | 2027 | 0,19 | 1,79 | 0,77 | 2,75 |
| 361 | От ТК-3 до ТК-4 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 70 | Канальная | 2,4 | 2027 | 2028 | 0,27 | 2,61 | 1,12 | 4,00 |
| 362 | От ТК-4 до ТК-5 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 70 | Канальная | 2,4 | 2028 | 2029 | 0,28 | 2,69 | 1,16 | 4,13 |
| 363 | От ТК-22 до ТК шк.№28 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 350 | Надземная | 3,7 | 2029 | 2030 | 0,44 | 4,26 | 1,83 | 6,53 |
| 364 | От ТК-2 до ТК-3 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 50 | Канальная | 1,9 | 2030 | 2031 | 0,24 | 2,27 | 0,98 | 3,49 |
| 365 | От ТК-9 до ТК-10 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 50 | Канальная | 1,9 | 2031 | 2032 | 0,24 | 2,34 | 1,01 | 3,59 |
| 366 | От ТК-22 до ТК-22а | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 50 | Канальная | 1,9 | 2032 | 2033 | 0,25 | 2,41 | 1,04 | 3,70 |
| 367 | От ТК-21 до ТК-24 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 60 | Канальная | 2,3 | 2020 | 2021 | 0,17 | 1,73 | 0,74 | 2,65 |
| 368 | От ТК-7 до ТК-8 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 35 | Канальная | 1,5 | 2021 | 2022 | 0,12 | 1,17 | 0,50 | 1,79 |
| 369 | От ТК-8 до ТК-11 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 100 | Канальная | 4,2 | 2022 | 2023 | 0,36 | 3,55 | 1,53 | 5,43 |
| 370 | От ТК-11 до ТК-16 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 150 | Канальная | 6,3 | 2023 | 2024 | 0,57 | 5,65 | 2,43 | 8,65 |
| 371 | От кот. п. Дегтярка до ТК-1 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 83 | Надземная | 1,5 | 2024 | 2025 | 0,15 | 1,43 | 0,62 | 2,20 |
| 372 | От кот. п. Дегтярка до ТК-1 | Котельная пос. Дегтярка | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 140 | Канальная | 6,7 | 2025 | 2026 | 0,68 | 6,62 | 2,85 | 10,15 |
| 373 | От ТК-1 до Водоканала | Котельная пос. Веселовка | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 30 | Канальная | 0,8 | 2026 | 2027 | 0,09 | 0,83 | 0,36 | 1,27 |
| 374 | От ТК-6 до управления | Котельная пос. Веселовка | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 210 | Канальная | 5,6 | 2027 | 2028 | 0,62 | 5,99 | 2,58 | 9,20 |
| 375 | От ТК-5 до ТК-7 | Котельная пос. Веселовка | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 42 | Канальная | 1,5 | 2028 | 2029 | 0,17 | 1,62 | 0,70 | 2,48 |
| 376 | От ТК-7 до ТК-8 | Котельная пос. Веселовка | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 300 | Канальная | 10,4 | 2029 | 2030 | 1,24 | 11,91 | 5,13 | 18,28 |
| 377 | От ТК-3 до ТК-4 | Котельная пос. Веселовка | МУП «Коммунальные сети» | 0,133 | 0,133 | 40 | Канальная | 1,6 | 2030 | 2031 | 0,19 | 1,86 | 0,80 | 2,86 |
| 378 | От ТК-2 до ТК-3 (школа) | Котельная пос. Веселовка | МУП «Коммунальные сети» | 0,133 | 0,133 | 70 | Канальная | 2,8 | 2031 | 2032 | 0,35 | 3,36 | 1,45 | 5,16 |
| 379 | От ТК-2 до ТК д. 106 | Котельная пос. Веселовка | МУП «Коммунальные сети» | 0,133 | 0,133 | 156 | Канальная | 6,2 | 2032 | 2033 | 0,81 | 7,71 | 3,32 | 11,84 |
| 380 | От кот. до ТК-1 | Котельная пос. Веселовка | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 10 | Канальная | 0,4 | 2019 | 2020 | 0,03 | 0,29 | 0,13 | 0,45 |
| 381 | От ТК-1 до ТК-2 | Котельная пос. Веселовка | МУП «Коммунальные сети» | 0,159 | 0,159 | 100 | Канальная | 4,2 | 2020 | 2021 | 0,31 | 3,12 | 1,35 | 4,78 |
| 382 | От ТК-30 до ТК-31 (ул. Береговая, 10) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 42 | Канальная | 1,1 | 2021 | 2022 | 0,09 | 0,89 | 0,38 | 1,36 |
| 383 | От ТК-51 до ТК-52 (ул. Труда, 6) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 50 | Канальная | 1,3 | 2022 | 2023 | 0,11 | 1,13 | 0,49 | 1,73 |
| 384 | От ТК-64 до ТК-65 (ул. Труда, 8) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 60 | Канальная | 1,6 | 2023 | 2024 | 0,15 | 1,44 | 0,62 | 2,20 |
| 385 | От ТК-19 до ТК-20 (ул. Механизаторов, 6) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,057 | 0,057 | 70 | Канальная | 1,9 | 2024 | 2025 | 0,18 | 1,76 | 0,76 | 2,71 |
| 386 | От ТК-28 до ТК-29 (ул. Береговая, 6/1) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 15 | Канальная | 0,5 | 2025 | 2026 | 0,05 | 0,52 | 0,22 | 0,79 |
| 387 | От ТК-63 до ТК-64 (ул. Садовая, 25) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 56 | Канальная | 1,9 | 2026 | 2027 | 0,21 | 2,01 | 0,87 | 3,08 |
| 388 | От ТК-50 до ТК-51 (ул. Труда, 4) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 70 | Канальная | 2,4 | 2027 | 2028 | 0,27 | 2,61 | 1,12 | 4,00 |
| 389 | От ТК-18 до ТК-50 (ул. Труда, 2) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 100 | Канальная | 3,5 | 2028 | 2029 | 0,40 | 3,85 | 1,66 | 5,91 |
| 390 | От кот. до ТК-49 (мастерские) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 110 | Канальная | 3,8 | 2029 | 2030 | 0,46 | 4,37 | 1,88 | 6,70 |
| 391 | От ТК-47 до ТК-48 (ул. Береговая, 20) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,089 | 0,089 | 124 | Канальная | 4,3 | 2030 | 2031 | 0,53 | 5,07 | 2,18 | 7,79 |
| 392 | От ТК-18 до ТК-53 (ул. Лесная, 3) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 26 | Канальная | 1,0 | 2031 | 2032 | 0,13 | 1,22 | 0,52 | 1,87 |
| 393 | От ТК-62 до ТК-63 (ул. Садовая, 23) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 30 | Канальная | 1,2 | 2032 | 2033 | 0,15 | 1,45 | 0,62 | 2,22 |
| 394 | От ТК-43 до ТК-44 (ул. Октябрьская, 5) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 32 | Канальная | 1,2 | 2020 | 2021 | 0,09 | 0,92 | 0,40 | 1,41 |
| 395 | От ТК-53 до ТК-54 (ул. Лесная, 5) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 38 | Канальная | 1,5 | 2021 | 2022 | 0,12 | 1,17 | 0,50 | 1,79 |
| 396 | От ТК-39 до ТК-40 (ул. Береговая, 8а) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 42 | Надземная | 0,5 | 2022 | 2023 | 0,04 | 0,41 | 0,18 | 0,63 |
| 397 | От ТК-45 до ТК-46 (ул. Октябрьская, 1) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 44 | Канальная | 1,7 | 2023 | 2024 | 0,15 | 1,53 | 0,66 | 2,34 |
| 398 | От ТК-35 до ТК-36 (ул. Молодежная, 4) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 50 | Канальная | 1,9 | 2024 | 2025 | 0,19 | 1,83 | 0,79 | 2,80 |
| 399 | От ТК-36 до ТК-37 (ул. Молодежная, 6) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 55 | Канальная | 2,1 | 2025 | 2026 | 0,22 | 2,10 | 0,91 | 3,23 |
| 400 | От ТК-22 до ТК-23 (ул. Механизаторов, 9) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 56 | Канальная | 2,2 | 2026 | 2027 | 0,23 | 2,23 | 0,96 | 3,43 |
| 401 | От ТК-5 до ТК-26 (ул. Береговая, 2) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 90 | Надземная | 1,0 | 2027 | 2028 | 0,12 | 1,11 | 0,48 | 1,70 |
| 402 | От ТК-19 до ТК-21 (ул. Садовая, 1) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 97 | Канальная | 3,7 | 2028 | 2029 | 0,43 | 4,15 | 1,79 | 6,36 |
| 403 | От ТК-4 до ТК-22 (ул. Механизаторов, 7) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 109 | Канальная | 4,2 | 2029 | 2030 | 0,50 | 4,81 | 2,07 | 7,38 |
| 404 | От ТК-21 до ТК-25 (ул. Садовая, 8) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 127 | Канальная | 4,9 | 2030 | 2031 | 0,60 | 5,77 | 2,49 | 8,86 |
| 405 | От ТК-32 до ТК-34 (ул. Механизаторов, 19) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,108 | 0,108 | 130 | Канальная | 5,0 | 2031 | 2032 | 0,64 | 6,09 | 2,62 | 9,34 |
| 406 | От ТК-18 до ТК-59 (ул. Механизаторов, 23) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,133 | 0,133 | 58 | Канальная | 2,3 | 2032 | 2033 | 0,30 | 2,87 | 1,24 | 4,40 |
| 407 | От ТК-61 до ТК-62 (ул. Садовая) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,133 | 0,133 | 60 | Канальная | 2,4 | 2019 | 2020 | 0,17 | 1,66 | 0,71 | 2,54 |
| 408 | От ТК-9 до ТК-10 (ул. Ленина, 30) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 42 | Канальная | 2,0 | 2020 | 2021 | 0,15 | 1,50 | 0,64 | 2,29 |
| 409 | От ТК-15 до ТК-16 (ул. Ленина, 40) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 45 | Канальная | 2,1 | 2021 | 2022 | 0,17 | 1,71 | 0,74 | 2,62 |
| 410 | От ТК-16 до ТК-17 (ул. Ленина, 42) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 50 | Канальная | 2,4 | 2022 | 2023 | 0,20 | 2,02 | 0,87 | 3,10 |
| 411 | От ТК-13 до ТК-14 (ул. Ленина, 34) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 56 | Канальная | 2,7 | 2023 | 2024 | 0,24 | 2,40 | 1,03 | 3,68 |
| 412 | От ТК-10 до ТК-12 (ул. Механизаторов, 17) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 70 | Канальная | 3,3 | 2024 | 2025 | 0,32 | 3,16 | 1,36 | 4,85 |
| 413 | От ТК-12 до ТК-13 (ул. Ленина, 35) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 72 | Канальная | 3,4 | 2025 | 2026 | 0,35 | 3,40 | 1,47 | 5,22 |
| 414 | От ТК-4 до ТК-5 (ул. Ленина, 22) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 94 | Канальная | 4,5 | 2026 | 2027 | 0,48 | 4,63 | 2,00 | 7,11 |
| 415 | От ТК-17 до ТК-18 (ул. Лесная) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 102 | Канальная | 4,9 | 2027 | 2028 | 0,54 | 5,21 | 2,25 | 8,00 |
| 416 | От ТК-14 до ТК-15 (ул. Молодежная) | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,219 | 0,219 | 135 | Канальная | 6,4 | 2028 | 2029 | 0,74 | 7,13 | 3,07 | 10,95 |
| 417 | От ТК-0 до ТК-1 | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 60 | Канальная | 3,5 | 2029 | 2030 | 0,42 | 4,02 | 1,73 | 6,17 |
| 418 | От ТК-2 до ТК-3 | Котельная пос. Центральный | МУП «Коммунальные сети» | 0,325 | 0,325 | 97 | Канальная | 5,7 | 2030 | 2031 | 0,70 | 6,69 | 2,88 | 10,28 |
| Итого |  |  |  |  |  | 97836 |  | 6047,24 |  |  | 638,84 | 6185,47 | 2664,51 | 9488,83 |

  - Строительство и реконструкция насосных станций

Мероприятий по строительству и реконструкции насосных станций Схемой теплоснабжения не предусматривается

При актуализации схемы теплоснабжения, а также перед выдачей задания на

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения, условно можно разделить на две группы:

- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей.

- мероприятия по строительству и реконструкции распределительных тепловых сетей с увеличением диаметров, для обеспечения нормативной надежности.

По результатам расчетов мероприятий по строительству и реконструкции распределительных тепловых сетей с увеличением диаметров, для обеспечения нормативной надежности не требуется

Проекты по реконструкции тепловых сетей без изменения диаметра рассмотрены в разделе 6.5.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Система централизованного теплоснабжения Златоустовского городского округа в основном работает по закрытой схеме ГВС. Применение открытой схемы ГВС существует у потребителей Златоустовского городского округа от ТЭЦ АО «Златмаш».

Постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 28.02.2018г. № 88-П «О прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, подключенных (присоединенных) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения» в соответствии с законодательством принято решение о прекращении использования открытых систем с 1 января 2022 года.

Перевод существующих открытых систем горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения предусматривается за счет реконструкции ИТП.

Сравнительная технико-экономическая оценка решений по оборудованию ИТП представлена в разделе 1 Главы 9.

На основании проведенного маркетингового исследования типов и состава оборудования ИТП сформированы основные требования к перспективному оборудованию:

- Теплообменники должны быть кожухотрубными разборными.

- Теплопередающие трубки и корпус должны быть из нержавеющей стали.

- Теплообменники должны обладать минимальной металлоемкостью (кг/кВт).

- Теплообменники должны иметь минимальную тепловую инерцию (сек/град).

Современный ИТП должен обеспечивать решение следующих задач:

- регулировать количество тепловой энергии, подаваемой на отопление, не по температуре в подающем трубопроводе, а по температуре в «обратке» с настройкой под конкретное здание (качество отопления);

- регулировать циркуляцию ГВС (снижение теплосодержания до уровня утверждённого норматива);

- минимизировать погрешность коммерческих приборов учёта;

- снять проблему появления накипи в теплообменниках.

При этом тепловой пункт должен быть по стоимости существенно ниже применяемых сегодня, не занимать полезную площадь на уровне пола и быть дешёвым в эксплуатации за счёт дистанционного контроля или даже управления работой.

В наибольшей степени указанным требованиям, с учетом возможности решения отмеченных задач, соответствуют теплообменные аппараты JAD и ТТАИ.

Как показал опыт эксплуатации закрытых схем ГВС, улучшенные эксплуатационные характеристики имеют теплообменные аппараты JAD. Необходимость промывки таких аппаратов минимальна, в отличие от аппаратов ТТАИ (промываются ежегодно) и пластинчатых теплообменников. Аппараты JAD занимают небольшую площадь, однако высота помещения должна позволять установку аппаратов. В случае недостаточности высоты помещения предлагается рассматривать более компактные и легкие аппараты ТТАИ, которые можно установить в любом месте. Малый вес ТА ТТАИ (существенно меньше пластинчатых и JAD) и небольшие габариты теплообменников позволили располагать их на стенах, потолке или под лестницей, что, кроме экономии места, позволяет предотвратить проблемы при затоплении подвала.

В таблицах ниже представлены варианты закрытия схемы ГВС. Как показывает опыт эксплуатации, целесообразно проводить комплексную реконструкцию ИТП с закрытием ГВС и организацией независимой схемы. Однако данный вариант является более дорогостоящим, что показано на рисунке ниже. Представлено сравнение:

- Комплексная модернизация ИТП потребителей с организацией независимой схемы отопления, вентиляции и закрытием ГВС;

- Модернизация ИТП путем закрытия ГВС, при сохранении существующих схем отопления и вентиляции – согласно актуализированному проекту;

- Закрытие ГВС согласно базовой версии проекта.

Рисунок 7.1-1 Сравнительная оценка затрат по 3 сценариям

Финансирование мероприятий может осуществляться за счет 4 группы источников финансирования (рисунок 7.1-2).

Рисунок 7.1-2 – Источники финансирования мероприятий

Проблемы качества отопления и ГВС, регулирования температуры воздуха в отапливаемых помещениях и температуры воды, поступающей на нужны горячего водоснабжения, остро актуальны для потребителей СЦТ и имеют большое социальное значение. Поскольку они не разрешимы без АИТП, администрации муниципальных образований должны оказывать внедрению АИТП максимальное организационно-финансовое содействие.

В настоящее время подключение новых потребителей осуществляется, как правило, через АИТП. Однако практические примеры массовой реконструкции ИТП в существующем фонде редки. Это, прежде всего, города Набережные Челны и Казань.

Для реализации программы использовались средства фонда капитального ремонта, бюджетов Республики Татарстан и муниципалитета.

В 2014-2015 годах компанией «Татэнерго» был реализован первый этап программы. Были выведены 21 ЦТП и 23 километра сетей ГВС, установлены 264 индивидуальных тепловых пункта. Капитальные затраты на первый этап составили 148,3 млн руб. Эффект от реализации оправдал все ожидания – сэкономлены затраты на эксплуатацию ЦТП и сетей на 24 млн. руб. в год, существенно снижены потери тепловой энергии, экономия у потребителя за счет снижения потребления тепла достигла 25 %.

Во втором этапе реализации программы АО «Татэнерго» также приняло активное участие. 184 многоквартирных дома были оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами за счет средств АО «Татэнерго». При этом одним из источников финансирования являлась экономия операционных расходов по следующей схеме:

- На 3-сторонней встрече (Администрация города – Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам – АО «Татэнерго») пришли к соглашению о росте операционных расходов, в составе утвержденного тарифа на тепловую энергию, в пределах допустимого индекса роста, рассчитанного методом индексации;

- Ликвидируя ЦТП и сети ГВС, добились сокращения фактических операционных расходов;

- Сэкономленные деньги направлены на оборудование ИТП.

Однако, в условиях Златоустовского городского округа использование последнего источника невозможно.

Таким образом, для Златоустовского городского округа целесообразно использовать комбинированные источники финансирования мероприятий:

- Фонд капитального ремонта потребителей;

- Бюджетное финансирование (местный и республиканский бюджеты);

- Средства теплоснабжающей организации в составе тарифа на тепловую энергию (экономия расходов на производство ГВС);

- Энергосервисные контракты.

Механизм реализации следующий:

1. Администрация города совместно с АО «Златмаш» разрабатывает «Технико-экономическое и правовое обоснование переустройства на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) потребителей города и обследование инженерных систем с разработкой соответствующей документации, актуализации схемы водоснабжения и водоотведения» и утверждает её на городском уровне. В программе детально раскрываются целевые показатели, источники финансирования мероприятий;

2. Для проектирования, обслуживания ИТП создается новое энергосервисное предприятие (ЭП) с учредителем АО «Златмаш». Функции ЭП дополняются контролем, поверкой и ремонтами приборов учета тепловой энергии (УТЭ), а также обеспечением связи контроллеров АИТП с системой управления высшего уровня. Все перечисленные функции НП должно выполнять при едином методическом сопровождении. Политика по схемам и компоновкам ИТП, их функциональности, подрядчикам оборудования АИТП, регламенту эксплуатационного обслуживания определяется АО «Златмаш».

3. Администрация города поясняет потребителям необходимость и значимость реализации Программы, способствует получению согласия собственников жилья на установку в их домах, для обеспечения экономичного и качественного теплоснабжения, оборудования теплоснабжающей организации – ИТП. После получения согласия собственников большинства МКД, неприсоединившимся к программе установки АИТП МКД рассылаются уведомления, что в связи с реализуемой Администрацией программой повышения качества и экономичности системы централизованного теплоснабжения Златоустовского городского округа за счет установки ИТП, потребителям, не установившим АИТП, услуга по обеспечению ГВС будет с определенного времени прекращена.

4. ЭП осуществляет приемку, контроль реализации мероприятий по развитию схемы водоснабжения, электроснабжения города;

5. Для МКД, присоединившихся к программе установки АИТП, ЭП разрабатывает детальную программу установки, выполняет проектирование.

6. В соответствии с очередностью программы, АО «Златмаш» может взять в долговременную аренду для размещения АИТП выделенные в МКД помещения (при использовании предлагаемого к внедрению компактного теплообменного оборудования для размещения АИТП в среднем будет достаточно не более 5 кв. м).

7. ЭП осуществляет закупку оборудования, строительно-монтажные работы по каждому ИТП, сдает его в эксплуатацию и начинает эксплуатационное обслуживание на подряде АО «Златмаш».

Затраты на реконструкцию тепломагистралей холодного водоснабжения должны быть уточнены в Схеме водоснабжения города. Источником финансирования могут являться составляющие тарифа на холодную воду

В таблицах ниже представлены капитальные затраты по 2 сценариям.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, проектом актуализированной Схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа на 2020 г. не предусматривается.

Таблица 7.2-1 - Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации по сценарию №1 – ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАВИСИМОЙ СХЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ, ЗАКРЫТИЕ ГВС

| № п/п | Наименование теплоисточника | Затраты за период, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2029 | 2030-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2033 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0 | 48513 | 601941 | 0 | 0 | 0 | 650454 | 0 | 0 | 48513 | 650454 | 650454 | 650454 | 650454 | 650454 | 650454 |
| а) проектирование ИТП |  | 0 | 43723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43723 | 0 | 0 | 43723 | 43723 | 43723 | 43723 | 43723 | 43723 | 43723 |
| б) подготовка помещений |  | 0 | 4790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790 | 0 | 0 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 0 | 339291 | 0 | 0 | 0 | 339291 | 0 | 0 | 0 | 339291 | 339291 | 339291 | 339291 | 339291 | 339291 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 0 | 20357 | 0 | 0 | 0 | 20357 | 0 | 0 | 0 | 20357 | 20357 | 20357 | 20357 | 20357 | 20357 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 0 | 50894 | 0 | 0 | 0 | 50894 | 0 | 0 | 0 | 50894 | 50894 | 50894 | 50894 | 50894 | 50894 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 0 | 9130 | 0 | 0 | 0 | 9130 | 0 | 0 | 0 | 9130 | 9130 | 9130 | 9130 | 9130 | 9130 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  | 0 | 0 | 13503 | 0 | 0 | 0 | 13503 | 0 | 0 | 0 | 13503 | 13503 | 13503 | 13503 | 13503 | 13503 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 168765 | 0 | 0 | 0 | 168765 | 0 | 0 | 0 | 168765 | 168765 | 168765 | 168765 | 168765 | 168765 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 0 | 48513 | 601941 | 0 | 0 | 0 | 650454 | 0 | 0 | 48513 | 650454 | 650454 | 650454 | 650454 | 650454 | 650454 |
| а) проектирование ИТП |  | 0 | 43723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43723 | 0 | 0 | 43723 | 43723 | 43723 | 43723 | 43723 | 43723 | 43723 |
| б) подготовка помещений |  | 0 | 4790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790 | 0 | 0 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 0 | 339291 | 0 | 0 | 0 | 339291 | 0 | 0 | 0 | 339291 | 339291 | 339291 | 339291 | 339291 | 339291 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 0 | 20357 | 0 | 0 | 0 | 20357 | 0 | 0 | 0 | 20357 | 20357 | 20357 | 20357 | 20357 | 20357 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 0 | 50894 | 0 | 0 | 0 | 50894 | 0 | 0 | 0 | 50894 | 50894 | 50894 | 50894 | 50894 | 50894 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 0 | 9130 | 0 | 0 | 0 | 9130 | 0 | 0 | 0 | 9130 | 9130 | 9130 | 9130 | 9130 | 9130 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  | 0 | 0 | 13503 | 0 | 0 | 0 | 13503 | 0 | 0 | 0 | 13503 | 13503 | 13503 | 13503 | 13503 | 13503 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 168765 | 0 | 0 | 0 | 168765 | 0 | 0 | 0 | 168765 | 168765 | 168765 | 168765 | 168765 | 168765 |

Таблица 7.2-2 - Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации по сценарию №2 –ЗАКРЫТИЕ ГВС

| № п/п | Наименование теплоисточника | Затраты за период, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2029 | 2030-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2033 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0 | 24094 | 225315 | 0 | 0 | 0 | 249410 | 0 | 0 | 24094 | 249410 | 249410 | 249410 | 249410 | 249410 | 249410 |
| а) проектирование ИТП |  | 0 | 19304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19304 | 0 | 0 | 19304 | 19304 | 19304 | 19304 | 19304 | 19304 | 19304 |
| б) подготовка помещений |  | 0 | 4790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790 | 0 | 0 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 0 | 86245 | 0 | 0 | 0 | 86245 | 0 | 0 | 0 | 86245 | 86245 | 86245 | 86245 | 86245 | 86245 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 0 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 0 | 50894 | 0 | 0 | 0 | 50894 | 0 | 0 | 0 | 50894 | 50894 | 50894 | 50894 | 50894 | 50894 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 0 | 7608 | 0 | 0 | 0 | 7608 | 0 | 0 | 0 | 7608 | 7608 | 7608 | 7608 | 7608 | 7608 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  | 0 | 0 | 4227 | 0 | 0 | 0 | 4227 | 0 | 0 | 0 | 4227 | 4227 | 4227 | 4227 | 4227 | 4227 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 71167 | 0 | 0 | 0 | 71167 | 0 | 0 | 0 | 71167 | 71167 | 71167 | 71167 | 71167 | 71167 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 0 | 24094 | 225315 | 0 | 0 | 0 | 249410 | 0 | 0 | 24094 | 249410 | 249410 | 249410 | 249410 | 249410 | 249410 |
| а) проектирование ИТП |  | 0 | 19304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19304 | 0 | 0 | 19304 | 19304 | 19304 | 19304 | 19304 | 19304 | 19304 |
| б) подготовка помещений |  | 0 | 4790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790 | 0 | 0 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 0 | 86245 | 0 | 0 | 0 | 86245 | 0 | 0 | 0 | 86245 | 86245 | 86245 | 86245 | 86245 | 86245 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 0 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 0 | 50894 | 0 | 0 | 0 | 50894 | 0 | 0 | 0 | 50894 | 50894 | 50894 | 50894 | 50894 | 50894 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 0 | 7608 | 0 | 0 | 0 | 7608 | 0 | 0 | 0 | 7608 | 7608 | 7608 | 7608 | 7608 | 7608 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  | 0 | 0 | 4227 | 0 | 0 | 0 | 4227 | 0 | 0 | 0 | 4227 | 4227 | 4227 | 4227 | 4227 | 4227 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 71167 | 0 | 0 | 0 | 71167 | 0 | 0 | 0 | 71167 | 71167 | 71167 | 71167 | 71167 | 71167 |

Перспективные топливные балансы

Изменения в перспективных топливных балансах связаны с детализацией учета принятых решений о распределении нагрузки между источниками тепловой энергии, а именно:

- Учет переключаемой тепловой энергии;

- Связанные с этим эффекты от загрузки более эффективных источников;

- Учет снижения УРУТ на отпуск с коллекторов, в случае реконструкции теплоисточника.

Также уточнены отдельно топливные балансы по источникам комбинированной выработки, представлены отдельно расходы топлива на выработку электрической и на выработку тепловой энергии.

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозные значения отпуска тепловой и электрической энергии и потребления топлива всеми источниками теплоснабжения г. Златоуста (в т.ч. и новыми котельными) приведены в Приложении 1 Главы 10.

На рисунке 8.1-1 представлено потребление топлива по группам теплогенерирующих источников.

В целом по городу прогнозируется сокращение потребления топлива, что связано:

- С сокращением выработки электрической и тепловой энергии на ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго»;

- Повышением эффективности производства, передачи и распределения тепловой энергии:

- новые котельные имеют меньшие УРУТ по сравнению с существующими энергоисточниками;

- при оптимизации зон сокращаются потери в тепловых сетях.

Весьма существенным (10,6%) будет потребление топлива новыми котельными.

Рис. 8.1-1 – Прогнозное потребление топлива группами источников теплоснабжения

На рисунке 2-2 представлено прогнозное соотношение по потреблению топлива ТЭЦ для целей выработки электрической и тепловой энергии.

Рис. 8.1-2 – Соотношение расходов топлива на ТЭЦ по назначению

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В настоящее время местные виды топлива на территории города не используются.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для ТЭЦ, муниципальных и ведомственных котельных является природный газ.

Газоснабжение источников тепловой энергии, расположенных в административных границах города Златоуста от газораспределительных станций. На газораспределительные станции природный газ подается по магистральному газопроводу высокого давления МГВД «Уренгой-Челябинск».

Физико-химические показатели природного газа, используемого для производства тепловой энергии на территории города Златоуста:

СН4 – 97,64%

С2Н6 -0,1%

С3Н8 -0,01%

СО2 – 0,3%

Н2S – отсутствует

N2+редкие газы – 1,95%

Плотность – 0,73 кг/м3 (при нормальных условиях)

Теплота сгорания (низшая) – 34925,6 кДж/м3.

Поставку природного газа осуществляет ЗАО «Газпром межрегионгаз Север».

Среднегодовое фактическое значение низшей теплоты сгорания угля за 2018 г. составило 4466 ккал/кг.

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На рисунке 8.4-1 представлены топливные балансы в разрезе применяемых видов топлива.

Основным видом топлива, используемым ТЭЦ и котельными, входящими в систему централизованного теплоснабжения города является природный газ. Принципиального отличия от общероссийской практики в этом нет – все современные мегаполисы для целей теплоснабжения и комбинированной выработки используют газ в качестве основного топлива.

Газоснабжение источников тепловой энергии, расположенных в административных границах города Златоуста от газораспределительных станций.

Рис. 8.4-1 – Прогнозные виды и количество используемого топлива источниками теплоснабжения

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Основным видом топлива будет являться газ. В таблице 8.5-1 представлен общий баланс по всем системам теплоснабжения города.

Таблица 8.5-1 – Общий топливный баланс по городу

| Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1736153 | 1728956 | 1659133 | 1584610 | 1582929 | 1590273 | 1602984 | 1625790 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1682795 | 1672306 | 1613705 | 1556445 | 1554798 | 1561955 | 1574373 | 1596665 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 294 | 291 | 279 | 269 | 268 | 270 | 272 | 275 |
| природный газ | тыс. ту.т | 292 | 290 | 278 | 268 | 268 | 269 | 271 | 274 |
| уголь | тыс. ту.т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 257 | 251 | 243 | 235 | 235 | 236 | 237 | 241 |
| уголь | тыс. т | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расход топлива на выработку электроэнергии | тыс. тут | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Выработано электроэнергии | млн. кВт·ч | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Всего отпущено с шин ТЭЦ | млн. кВт·ч | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| УРУТ на выработку электроэнергии | гу.т/кВт·ч | 209,9 | 210,6 | 210,6 | 210,6 | 210,6 | 210,6 | 210,6 | 210,6 |
| УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ | гу.т/кВт·ч | 394,3 | 390,7 | 390,7 | 390,7 | 390,7 | 390,7 | 390,7 | 390,7 |
| Расход топлива на выработку тепловой энергии | тыс. тут | 271,5 | 269,4 | 257,4 | 246,8 | 246,5 | 247,7 | 249,7 | 253,2 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 156,37 | 155,83 | 155,15 | 155,74 | 155,75 | 155,74 | 155,75 | 155,73 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 161,33 | 161,11 | 159,52 | 158,56 | 158,56 | 158,57 | 158,58 | 158,57 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | - | 0,380 | 0,381 | 0,397 | 0,335 | 0,336 | 0,334 | 0,331 | 0,327 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 103 | 103 | 98 | 95 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 258 | 257 | 246 | 237 | 236 | 237 | 239 | 242 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 |

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития Схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7.

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Стоимость проектов нового строительства, реконструкции и перевооружения источников централизованного теплоснабжения по группам проектов приведена в таблицах ниже.

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят 9 групп проектов, в том числе:

1)	Группа проектов 11 - новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок;

2)	Группа проектов 12 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

3)	Группа проектов 13 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

4)	Группа проектов 14 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

5)	Группа проектов 15 – строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

6)	Группа проектов 16 - реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы;

7)	Группа проектов 17 - реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;

8)	Группа проектов 18 - новое строительство для обеспечения существующих потребителей;

9)	Группа проектов 19 - реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды представлены в таблицах ниже.

Таблица 9.1-1 – Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, в разрезе ЕТО и теплоснабжающих организаций, млн. руб.

| № Группы проектов | Наименование группы проектов | Источник финансирования | ЕТО №01 | ЕТО №02 |  |  |  |  | ЕТО №03 | ЕТО №04 | Прочие ЕТО |  | Итого, в новом проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АО «Златмаш» | ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | ООО «НПП «ТехМикс» | ТСО не определена | 02 | ООО «Теплоэнергетик» | ООО «Тепловик» | АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» | ТСО не определена |  |
| 11 | Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,71 | 82,44 | 100,16 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,31 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,05 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,31 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,82 |
| 17 | Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Новое строительство для обеспечения существующих потребителей | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,08 | 354,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,08 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,08 | 354,08 | 118,50 | 0,00 | 17,71 | 82,44 | 572,73 |
| 1) В счет деятельности по производству тепловой энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,08 | 354,08 | 118,50 | 0,00 | 17,71 | 82,44 | 572,73 |
| 1-1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,08 | 354,08 | 45,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,39 |
| 1-2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,71 | 82,44 | 100,16 |
| 1-3) Амортизационные отчисления |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,05 |
| 1-4) Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,31 |
| 1-5) Бюджетное финансирование |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,82 |
| 2) В счет деятельности по производству электрической энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9.1-2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды, в разрезе каждого производителя тепловой энергии, а также в целом по городскому округу, млн. руб.

| № Группы проектов | Наименование группы проектов | Источник финансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Златмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Новое строительство для обеспечения существующих потребителей | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) В счет деятельности по производству тепловой энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-3) Амортизационные отчисления |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-4) Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-5) Бюджетное финансирование |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) В счет деятельности по производству электрической энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «ЗЭМЗ-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Новое строительство для обеспечения существующих потребителей | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) В счет деятельности по производству тепловой энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-3) Амортизационные отчисления |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-4) Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-5) Бюджетное финансирование |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) В счет деятельности по производству электрической энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «НПП «ТехМикс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Новое строительство для обеспечения существующих потребителей | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) В счет деятельности по производству тепловой энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-3) Амортизационные отчисления |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-4) Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-5) Бюджетное финансирование |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) В счет деятельности по производству электрической энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТСО не определена (котельные в зоне ЕТО №02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Новое строительство для обеспечения существующих потребителей | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 19,20 | 155,00 | 179,87 | 0,00 | 0,00 | 354,08 | 0,00 | 0,00 | 354,08 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 0,00 | 19,20 | 155,00 | 179,87 | 0,00 | 0,00 | 354,08 | 0,00 | 0,00 | 354,08 |
| 1) В счет деятельности по производству тепловой энергии |  |  | 0,00 | 19,20 | 155,00 | 179,87 | 0,00 | 0,00 | 354,08 | 0,00 | 0,00 | 354,08 |
| 1-1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,00 | 19,20 | 155,00 | 179,87 | 0,00 | 0,00 | 354,08 | 0,00 | 0,00 | 354,08 |
| 1-2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-3) Амортизационные отчисления |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-4) Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-5) Бюджетное финансирование |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) В счет деятельности по производству электрической энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 5,27 | 12,12 | 9,58 | 5,93 | 6,11 | 39,01 | 6,30 | 0,00 | 45,31 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 16,81 | 2,54 | 2,54 | 4,72 | 4,72 | 31,33 | 4,72 | 0,00 | 36,05 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 2,04 | 0,27 | 0,00 | 2,31 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Бюджетное финансирование | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 3,59 | 7,30 | 7,92 | 26,35 | 8,48 | 0,00 | 34,82 |
| 17 | Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Новое строительство для обеспечения существующих потребителей | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 0,00 | 29,61 | 15,89 | 15,98 | 18,22 | 19,03 | 98,73 | 19,77 | 0,00 | 118,50 |
| 1) В счет деятельности по производству тепловой энергии |  |  | 0,00 | 29,61 | 15,89 | 15,98 | 18,22 | 19,03 | 98,73 | 19,77 | 0,00 | 118,50 |
| 1-1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,00 | 5,27 | 12,12 | 9,58 | 5,93 | 6,11 | 39,01 | 6,30 | 0,00 | 45,31 |
| 1-2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-3) Амортизационные отчисления |  |  | 0,00 | 16,81 | 2,54 | 2,54 | 4,72 | 4,72 | 31,33 | 4,72 | 0,00 | 36,05 |
| 1-4) Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения |  |  | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 2,04 | 0,27 | 0,00 | 2,31 |
| 1-5) Бюджетное финансирование |  |  | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 3,59 | 7,30 | 7,92 | 26,35 | 8,48 | 0,00 | 34,82 |
| 2) В счет деятельности по производству электрической энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 17,71 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Новое строительство для обеспечения существующих потребителей | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 17,71 |
| 1) В счет деятельности по производству тепловой энергии |  |  | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 17,71 |
| 1-1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 17,71 |
| 1-3) Амортизационные отчисления |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-4) Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-5) Бюджетное финансирование |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) В счет деятельности по производству электрической энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТСО не определена (новые котельные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,44 | 82,44 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Новое строительство для обеспечения существующих потребителей | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,44 | 82,44 |
| 1) В счет деятельности по производству тепловой энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,44 | 82,44 |
| 1-1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,44 | 82,44 |
| 1-3) Амортизационные отчисления |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-4) Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-5) Бюджетное финансирование |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) В счет деятельности по производству электрической энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,71 | 0,00 | 82,44 | 100,16 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 5,27 | 12,12 | 9,58 | 5,93 | 6,11 | 39,01 | 6,30 | 0,00 | 45,31 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 16,81 | 2,54 | 2,54 | 4,72 | 4,72 | 31,33 | 4,72 | 0,00 | 36,05 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 2,04 | 0,27 | 0,00 | 2,31 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Бюджетное финансирование | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 3,59 | 7,30 | 7,92 | 26,35 | 8,48 | 0,00 | 34,82 |
| 17 | Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Новое строительство для обеспечения существующих потребителей | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 19,20 | 155,00 | 179,87 | 0,00 | 0,00 | 354,08 | 0,00 | 0,00 | 354,08 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 17,71 | 48,81 | 170,89 | 195,85 | 18,22 | 19,03 | 470,52 | 19,77 | 82,44 | 572,73 |
| 1) В счет деятельности по производству тепловой энергии |  |  | 17,71 | 48,81 | 170,89 | 195,85 | 18,22 | 19,03 | 470,52 | 19,77 | 82,44 | 572,73 |
| 1-1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,00 | 24,47 | 167,13 | 189,46 | 5,93 | 6,11 | 393,09 | 6,30 | 0,00 | 399,39 |
| 1-2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,71 | 0,00 | 82,44 | 100,16 |
| 1-3) Амортизационные отчисления |  |  | 0,00 | 16,81 | 2,54 | 2,54 | 4,72 | 4,72 | 31,33 | 4,72 | 0,00 | 36,05 |
| 1-4) Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения |  |  | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 2,04 | 0,27 | 0,00 | 2,31 |
| 1-5) Бюджетное финансирование |  |  | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 3,59 | 7,30 | 7,92 | 26,35 | 8,48 | 0,00 | 34,82 |
| 2) В счет деятельности по производству электрической энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 8.

Все затраты, реализация которых намечена на период 2019-2033 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.

В мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них входят 8 групп проектов, в том числе:

1)	Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

2)	Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

3)	Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

4)	Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;

5)	Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

6)	Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

7)	Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций;

8)	Группа проектов 8 - строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды представлены в таблицах ниже.

Таблица 9.2-1 Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, в разрезе ЕТО и теплоснабжающих организаций, млн. руб.

| № Группы проектов | Наименование группы проектов | Источник финансирования | ЕТО №01 | ЕТО №02 | ЕТО №03 | ЕТО №04 | Прочие ЕТО |  | Итого, в новом проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО «Златсеть» | МУП «Коммунальные сети» | МУП «Коммунальные сети» | ООО «Тепловик» | АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» | ТСО не определена |  |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 44,64 | 49,07 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | Прибыль, направленная на инвестиции | 451,19 | 52,70 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,04 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 7592,12 | 0,00 | 1896,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9488,83 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 8043,31 | 55,25 | 1898,86 | 0,00 | 1,88 | 44,64 | 10043,94 |
| 1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 451,19 | 52,70 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,04 |
| 2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 44,64 | 49,07 |
| 3) Амортизационные отчисления |  |  | 7592,12 | 0,00 | 1896,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9488,83 |

Таблица 9.2-2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (без НДС), в разрезе каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации, а также в целом по городскому округу, млн. руб.

| № Группы проектов | Наименование группы проектов | Источник финансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Златсеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | Прибыль, направленная на инвестиции | 12,48 | 195,62 | 243,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,19 | 0,00 | 0,00 | 451,19 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 7,89 | 115,50 | 48,76 | 143,74 | 153,84 | 524,49 | 994,21 | 3617,29 | 2980,62 | 7592,12 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 20,37 | 311,12 | 291,85 | 143,74 | 153,84 | 524,49 | 1445,40 | 3617,29 | 2980,62 | 8043,31 |
| 1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 12,48 | 195,62 | 243,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,19 | 0,00 | 0,00 | 451,19 |
| 2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Амортизационные отчисления |  |  | 7,89 | 115,50 | 48,76 | 143,74 | 153,84 | 524,49 | 994,21 | 3617,29 | 2980,62 | 7592,12 |
| МУП «Коммунальные сети» в зоне ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,17 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2,55 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | Прибыль, направленная на инвестиции | 1,85 | 28,01 | 22,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,70 | 0,00 | 0,00 | 52,70 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 1,85 | 28,18 | 25,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,25 | 0,00 | 0,00 | 55,25 |
| 1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 1,85 | 28,01 | 22,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,70 | 0,00 | 0,00 | 52,70 |
| 2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 0,00 | 0,17 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2,55 |
| 3) Амортизационные отчисления |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП «Коммунальные сети» в зоне ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,14 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 2,15 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 15,73 | 238,76 | 206,72 | 122,45 | 57,85 | 74,28 | 715,79 | 408,66 | 772,26 | 1896,71 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 15,73 | 238,90 | 208,73 | 122,45 | 57,85 | 74,28 | 717,94 | 408,66 | 772,26 | 1898,86 |
| 1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,00 | 0,14 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 2,15 |
| 2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Амортизационные отчисления |  |  | 15,73 | 238,76 | 206,72 | 122,45 | 57,85 | 74,28 | 715,79 | 408,66 | 772,26 | 1896,71 |
| ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Амортизационные отчисления |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,13 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 0,00 | 0,13 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 |
| 1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 0,00 | 0,13 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 |
| 3) Амортизационные отчисления |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,64 | 44,64 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,64 | 44,64 |
| 1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,64 | 44,64 |
| 3) Амортизационные отчисления |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,30 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 49,07 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | Прибыль, направленная на инвестиции | 14,33 | 223,77 | 267,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,04 | 0,00 | 0,00 | 506,04 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 23,61 | 354,26 | 255,48 | 266,19 | 211,69 | 598,77 | 1710,00 | 4025,95 | 3752,87 | 9488,83 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 37,94 | 578,33 | 527,55 | 266,19 | 211,69 | 598,77 | 2220,48 | 4025,95 | 3752,87 | 10043,94 |
| 1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 14,33 | 223,77 | 267,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,04 | 0,00 | 0,00 | 506,04 |
| 2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 0,00 | 0,30 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 49,07 |
| 3) Амортизационные отчисления |  |  | 23,61 | 354,26 | 255,48 | 266,19 | 211,69 | 598,77 | 1710,00 | 4025,95 | 3752,87 | 9488,83 |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Корректировки утвержденных температурных графиков проектом актуализированной Схемы теплоснабжения не предусматривается.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Реестр мероприятий по данной группе приведен в Главах 9 и 16.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе приведены ниже в таблицах.

Таблица 9.4-1 - Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации по сценарию №1 – ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАВИСИМОЙ СХЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ, ЗАКРЫТИЕ ГВС

| № п/п | Наименование теплоисточника | Затраты за период, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2029 | 2030-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2033 |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0 | 48513 | 601941 | 0 | 0 | 0 | 650454 | 0 | 0 | 48513 | 650454 | 650454 | 650454 | 650454 | 650454 | 650454 |
| а) проектирование ИТП |  | 0 | 43723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43723 | 0 | 0 | 43723 | 43723 | 43723 | 43723 | 43723 | 43723 | 43723 |
| б) подготовка помещений |  | 0 | 4790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790 | 0 | 0 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 0 | 339291 | 0 | 0 | 0 | 339291 | 0 | 0 | 0 | 339291 | 339291 | 339291 | 339291 | 339291 | 339291 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 0 | 20357 | 0 | 0 | 0 | 20357 | 0 | 0 | 0 | 20357 | 20357 | 20357 | 20357 | 20357 | 20357 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 0 | 50894 | 0 | 0 | 0 | 50894 | 0 | 0 | 0 | 50894 | 50894 | 50894 | 50894 | 50894 | 50894 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 0 | 9130 | 0 | 0 | 0 | 9130 | 0 | 0 | 0 | 9130 | 9130 | 9130 | 9130 | 9130 | 9130 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  | 0 | 0 | 13503 | 0 | 0 | 0 | 13503 | 0 | 0 | 0 | 13503 | 13503 | 13503 | 13503 | 13503 | 13503 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 168765 | 0 | 0 | 0 | 168765 | 0 | 0 | 0 | 168765 | 168765 | 168765 | 168765 | 168765 | 168765 |

Таблица 9.4-2 - Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации по сценарию №2 –ЗАКРЫТИЕ ГВС

| № п/п | Наименование теплоисточника | Затраты за период, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2029 | 2030-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2033 |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0 | 24094 | 225315 | 0 | 0 | 0 | 249410 | 0 | 0 | 24094 | 249410 | 249410 | 249410 | 249410 | 249410 | 249410 |
| а) проектирование ИТП |  | 0 | 19304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19304 | 0 | 0 | 19304 | 19304 | 19304 | 19304 | 19304 | 19304 | 19304 |
| б) подготовка помещений |  | 0 | 4790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790 | 0 | 0 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 0 | 86245 | 0 | 0 | 0 | 86245 | 0 | 0 | 0 | 86245 | 86245 | 86245 | 86245 | 86245 | 86245 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 0 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 0 | 50894 | 0 | 0 | 0 | 50894 | 0 | 0 | 0 | 50894 | 50894 | 50894 | 50894 | 50894 | 50894 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 0 | 7608 | 0 | 0 | 0 | 7608 | 0 | 0 | 0 | 7608 | 7608 | 7608 | 7608 | 7608 | 7608 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  | 0 | 0 | 4227 | 0 | 0 | 0 | 4227 | 0 | 0 | 0 | 4227 | 4227 | 4227 | 4227 | 4227 | 4227 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 71167 | 0 | 0 | 0 | 71167 | 0 | 0 | 0 | 71167 | 71167 | 71167 | 71167 | 71167 | 71167 |

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Инвестиции в мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых включаются в плату за подключение к системе теплоснабжение

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании раздела IX.IX Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э.

Плата за подключение состоит из следующих составляющих:

- расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (перспективных потребителей);

- расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (перспективных потребителей);

- расходы на создание и реконструкцию тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;

- налог на прибыль.

Согласно п. 167 Методических указаний расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утвержденных в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы, а также с учетом положений пункта 173 Методических указаний.

Таким образом, при условии корректного расчета размера платы за подключение к системе теплоснабжения инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2019-2033 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является прибыль, направленная на инвестиции, в тарифе на тепловую энергию.

При расчете учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Ниже представлена оценка инвестиций для групп мероприятий, источником финансирования которых являются тарифные источники:

- амортизационные отчисления;

- прибыль, направленная на инвестиции;

- заемные средства (в случае превышения потребностей в инвестициях над максимально допустимой величиной инвестиций по статье «прибыль, направленная на инвестиции»).

    - ЕТО №01

Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения в части развития источника тепловой энергии и тепловых сетей планируются мероприятия по реконструкции тепловых сетей с целью:

- Снижения физического износа тепловых сетей;

- Реконструкции тепловых сетей с целью организации закрытой схемы ГВС.

Величина требуемых инвестиций представлена в разделе 2. В качестве тарифных источников финансирования мероприятий предполагаются следующие:

- амортизационные отчисления;

- прибыль, направленная на инвестиции;

- заемные средства (в случае превышения потребностей в инвестициях над максимально допустимой величиной инвестиций по статье «прибыль, направленная на инвестиции»).

Мероприятия по развитию тепловых сетей позволяют достичь следующих результатов:

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение числа инцидентов на тепловых сетях, за счет реконструкции ветхих участков;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- несущественное увеличение постоянных расходов (незначительное увеличение численности обслуживающего персонала) при увеличении объема транспортировки тепловой энергии;

- создание возможности «закрытия» ГВС.

Расчёт эффективности инвестиций в развитие приведен в таблице 9.5.1-1. Окупаемость средств на реализацию инвестиционных проектов показана на рисунке 9.5.1-1.

Рисунок 9.5.1-1 - Эффективность инвестиционных проектов

Таблица 9.5.1-1 - Расчет эффективности инвестиционных проектов

| Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в прогнозных ценах | тыс. руб. | 20371 | 311120 | 291848 | 143737 | 153843 | 524485 | 628510 | 565937 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 503,29 | 503,29 | 503,29 | 503,29 | 503,29 | 505,41 | 516,67 | 536,54 |
| Ежегодное увеличение НВВ | тыс. руб. |  | 53847 | 70980 | 18856 | 23599 | 25932 | 100223 | 46247 |
| Ежегодный дисконтированный поток денежных средств | тыс. руб. | -20371 | -257273 | -220867 | -124881 | -130244 | -498553 | -528288 | -519689 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом | тыс. руб. | -20371 | -277644 | -498511 | -623393 | -753636 | -1252190 | -4633679 | -7379083 |
| NPV | тыс. руб. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ представленных выше результатов показывает, что полные инвестиционные затраты ООО «Златсеть» при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки не окупаются на всем сроке реализации Схемы теплоснабжения. Причиной является следующее: основные затраты в составе полных затрат приходятся на реконструкцию и строительство тепловых сетей для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей, а также с целью «закрытия» ГВС – мероприятия, не имеющие существенного экономического эффекта.

    - ЕТО №02

Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения в части развития источников тепловой энергии и тепловых сетей планируются мероприятия:

- Строительство котельных с целью переключения нагрузки выбывающих источников теплоснабжения;

- Строительство тепловых сетей с целью переключения нагрузки выбывающих источников теплоснабжения на новые котельные;

- Реконструкция сетей, с целью снижения физического износа.

Величина требуемых инвестиций представлена в разделе 2. В качестве тарифных источников финансирования мероприятий предполагаются следующие:

- амортизационные отчисления;

- прибыль, направленная на инвестиции;

- заемные средства (в случае превышения потребностей в инвестициях над максимально допустимой величиной инвестиций по статье «прибыль, направленная на инвестиции»).

Мероприятия по развитию тепловых сетей позволяют достичь следующих результатов:

- покрытие нагрузок существующих потребителей, сохраняемых после вывода ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-энерго» и котельной ООО «Техмикс»;

- снижение расходов условного топлива на производство тепловой энергии;

- снижение потерь в тепловых сетях как в натуральном, так и в относительном (к отпуску с коллекторов) выражении;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение числа инцидентов на тепловых сетях, за счет реконструкции ветхих участков;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения.

Расчёт эффективности инвестиций в развитие приведен в таблице 9.5.2-1. Окупаемость средств на реализацию инвестиционных проектов показана на рисунке 9.5.2-1.

Рисунок 9.5.3-2 - Эффективность инвестиционных проектов

Таблица 9.5.3-2 - Расчет эффективности инвестиционных проектов

| Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в прогнозных ценах | тыс. руб. | 1847 | 49950 | 222228 | 218950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 175,96 | 169,32 | 168,63 | 174,53 | 168,65 | 168,93 | 169,22 | 169,96 |
| Ежегодное увеличение НВВ | тыс. руб. |  | 25796 | 24429 | -14495 | -5753 | 4713 | 5489 | 9387 |
| Ежегодный дисконтированный поток денежных средств | тыс. руб. | -1847 | -24155 | -197799 | -233445 | -5753 | 4713 | 5489 | 9387 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом | тыс. руб. | -1847 | -26002 | -223801 | -457246 | -462999 | -458286 | -438023 | -458873 |
| NPV | тыс. руб. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ представленных выше результатов показывает, что полные инвестиционные затраты организации, которая в перспективе будет эксплуатировать новые котельные + затраты МУП «Коммунальные сети» при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки не окупаются на всем сроке реализации Схемы теплоснабжения. Причиной является следующее: эффекты от реализации мероприятий не дают ощутимого эффекта, который мог бы в полной мере компенсировать понесенные затраты. Решения о трансформации зон выводимых источников являются скорее вынужденной мерой. Также негативно на эффективность влияет сокращение полезного отпуска, принятого с учетом фактической динамики за последние 3 год.

    - ЕТО №03

Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения в части развития источника тепловой энергии и тепловых сетей планируются мероприятия по реконструкции источников и тепловых сетей с целью:

- Повышения надежности работы источников, за счет установки резервного топлива на котельных;

- Оптимизации загрузки и ремонта оборудования котельной №9;

- Снижения физического износа тепловых сетей.

Величина требуемых инвестиций представлена в разделе 2. В качестве тарифных источников финансирования мероприятий предполагаются следующие:

- амортизационные отчисления;

- прибыль, направленная на инвестиции;

- заемные средства (в случае превышения потребностей в инвестициях над максимально допустимой величиной инвестиций по статье «прибыль, направленная на инвестиции»);

- прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения (по предложению ООО «Теплоэнергетик).

- бюджетное финансирование (по предложению ООО «Теплоэнергетик).

Мероприятия по развитию тепловых сетей позволяют достичь следующих результатов:

- сокращение расходов условного топлива при производстве единицы тепловой энергии;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение числа инцидентов на тепловых сетях, за счет реконструкции ветхих участков;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения.

Расчёт эффективности инвестиций в развитие приведен в таблице 9.5.3-1. Окупаемость средств на реализацию инвестиционных проектов показана на рисунке 9.5.3-1.

Рисунок 9.5.3-1 - Эффективность инвестиционных проектов

Таблица 9.5.3-1 - Расчет эффективности инвестиционных проектов

| Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в прогнозных ценах | тыс. руб. | 15725 | 268519 | 224828 | 141360 | 76069 | 93306 | 127855 | 144724 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 539,76 | 507,92 | 507,92 | 507,61 | 507,40 | 506,70 | 506,72 | 506,72 |
| Удельный расход топлива на отпуск с коллекторов до реконструкции | кгу.т/Гкал | 159,58 | 159,58 | 159,58 | 159,58 | 159,58 | 159,58 | 159,58 | 159,58 |
| Удельный расход топлива на отпуск с коллекторов после реконструкции | кгу.т/Гкал | 159,58 | 159,33 | 159,05 | 159,05 | 159,05 | 159,04 | 159,04 | 159,04 |
| Годовые затраты на топливо для целей выработки тепловой энергии до реконструкции | тыс. руб. | 452995 | 473767 | 485089 | 499334 | 514092 | 528750 | 595140 | 689929 |
| Годовые затраты на топливо для целей выработки тепловой энергии после реконструкции | тыс. руб. | 452995 | 473029 | 483499 | 497688 | 512391 | 526979 | 593146 | 687617 |
| Экономия затрат на топливо за счет реконструкции | тыс. руб. | 0 | 738 | 1590 | 1646 | 1701 | 1771 | 1995 | 2312 |
| Ежегодное увеличение НВВ | тыс. руб. |  | 75163 | 38196 | 32394 | 30996 | 29846 | 35565 | 42203 |
| Ежегодный дисконтированный поток денежных средств | тыс. руб. | -15725 | -193357 | -186632 | -108966 | -45072 | -63460 | -92290 | -102521 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом | тыс. руб. | -15725 | -209082 | -395714 | -504680 | -549752 | -613213 | -915953 | -1484484 |
| NPV | тыс. руб. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ представленных выше результатов показывает, что полные инвестиционные затраты ООО «Теплоэнергетик» и МУП «КС» при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки не окупаются на всем сроке реализации Схемы теплоснабжения. Причиной является следующее: основные затраты в составе полных затрат приходятся на реконструкцию и строительство тепловых сетей для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей, не имеющие существенного экономического эффекта. Также негативно на эффективность влияет сокращение полезного отпуска, принятого с учетом фактической динамики за последние 3 год.

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

За базовый период не реализовывались мероприятия согласно инвестиционным программам, ввиду отсутствия у теплоснабжающих и теплосетевых организаций утвержденных Министерством тарифного регулирования и энергетики инвестиционных программ.

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

- Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения, изменение границ зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (разработке новой версии Схемы теплоснабжения).

При актуализации Схемы теплоснабжения, в части изменений функциональной структуры теплоснабжения необходимо отметить следующее:

- С 2019 г. ООО «Теплоэнергетик» приняло на технической обслуживание 1 rотельную по адресу: ул. Октябрьская 20 (ранее эксплуатировалась ОАО «Росспиртпром» «ЗЛВЗ» - организация прекратила регулируемую деятельность);

Таким образом, на 01.01.2019 г. ООО «Теплоэнергетик эксплуатирует 11 котельных.

Построена БМК «Шапошникова», для замещения мощностей луча №7 от ЦЭС и передана в эксплуатацию ООО «Тепловик».

- 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации в соответствии с утвержденным проектом Схемы теплоснабжения представлен в таблице 10.1-1.

Таблица 10.1-1 - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации в соответствии с утвержденным проектом Схемы теплоснабжения представлен

| № зоны теплоснабжения | Наименование источника, на базе которого образована система теплоснабжения | Организация, эксплуатирующая источник | Теплоснабжающая организация | Зона ЕТО | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | 01 | АО «Златмаш» |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | МУП «Коммунальные сети» | 02 | МУП «Коммунальные сети» |
| 3 | Котельная №1 | ООО «Теплоэнергетик» | МУП «Коммунальные сети» | 02 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | Котельная №2 | ООО «Теплоэнергетик» | МУП «Коммунальные сети» | 02 |  |
|  | Котельная №3 | ООО «Теплоэнергетик» | МУП «Коммунальные сети» | 02 |  |
|  | Котельная №4 | ООО «Теплоэнергетик» | МУП «Коммунальные сети» | 02 |  |
|  | Котельная №5 | ООО «Теплоэнергетик» | МУП «Коммунальные сети» | 02 |  |
|  | Котельная №6 | ООО «Теплоэнергетик» | МУП «Коммунальные сети» | 02 |  |
| 4 | Котельная пос. Центральный | ООО «Теплоэнергетик» | МУП «Коммунальные сети» | 02 | МУП «Коммунальные сети» |
| 5 | Котельная пос. Дегтярка | ООО «Теплоэнергетик» | МУП «Коммунальные сети» | 02 | МУП «Коммунальные сети» |
| 6 | Котельная пос. Веселовка | ООО «Теплоэнергетик» | МУП «Коммунальные сети» | 02 | МУП «Коммунальные сети» |
| 7 | Котельная №8 | ООО «Теплоэнергетик» | МУП «Коммунальные сети» | 02 | МУП «Коммунальные сети» |
| 8 | Котельная №9 | ООО «Теплоэнергетик» | МУП «Коммунальные сети» | 02 | МУП «Коммунальные сети» |
| 9 | Котельная ст. Златоуст | ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | МУП «Коммунальные сети» | 02 | МУП «Коммунальные сети» |
| 10 | Котельная ст. Аносово | ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | МУП «Коммунальные сети» | 02 | МУП «Коммунальные сети» |
| 11 | Котельная ст. Уржумка | ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | МУП «Коммунальные сети» | 02 | МУП «Коммунальные сети» |
| 12 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | ООО «НПП «ТехМикс» | МУП «Коммунальные сети» | 02 | МУП «Коммунальные сети» |
| 13 | Котельная школы-детсада №27 | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | 02 | ООО «Тепловик» |
| 14 | Котельная СОШ №5 | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | 03 | ООО «Тепловик» |
| 15 | Котельная СОШ №90 | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | 03 | ООО «Тепловик» |
| 16 | Котельная СОШ №18 (19) | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | 03 | ООО «Тепловик» |
| 17 | Котельная СОШ №1 | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | 03 | ООО «Тепловик» |
| 18 | Котельная СОШ №18 (12) | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | 03 | ООО «Тепловик» |
| 19 | Котельная д/с №17 | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | 03 | ООО «Тепловик» |
| 20 | Котельная д/с №31 | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | 03 | ООО «Тепловик» |

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В настоящем разделе определены зоны деятельности энергоисточников для выбора единых теплоснабжающих организаций на территории Златоустовского городского округа.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО одной или нескольких из определенной зон деятельности. Кроме того, согласно п. 11 правил «В случае если организациями не подано ни одой заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью».

В процессе развития системы теплоснабжения в городе возможно появление дополнительных заявок или энергоисточников, рассмотрение которых может привести к расширенному составу ЕТО.

Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, тепло потребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и/или теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых тепло потребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения;

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО, устанавливаемым ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808, представлено в таблице ниже.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлено на рисунке 10.2-1.

Рисунок 10.3-1 – Зоны ЕТО

Зоны ЕТО с кодом деятельности №№ 01 – 06 соответствуют зонам теплоснабжения №№ 001 - 035.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

    - Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

    - Критерии определения ЕТО

Согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- Размер собственного капитала;

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

    - Обязанности ЕТО

Обязанности ЕТО установлены ПП  РФ от 08.08.2012 № 808. В соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных  им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

    - Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО

- Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП  РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

    - Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО

      - Определение ЕТО в зоне теплоснабжения № 001

1) Наиболее крупными организациями - участниками зоны теплоснабжения № 001 являются: АО «Златмаш» (владеет на праве собственности источником тепловой энергии) и ООО «Златсеть» (владеет на праве собственности тепловыми сетями). Значения критериев для этих организаций, установленных ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г для определения ЕТО, приведены в таблице 10.3.5.8-1.

Заявки на присвоение статуса ЕТО в зоне 01 подала 1 организация АО «Златмаш».

На основании критериев, определенных пунктами 6-8 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 присваивается АО «Златмаш». (До момента и в период актуализации Схемы теплоснабжения, после её утверждения, заявок на присвоение статуса ЕТО в зоне 01 в адрес Администрации г. Златоустовского городского округа больше не поступало)

      - Предложения по зонам теплоснабжения № 002-013

В зонах теплоснабжения №№ 002-013 присутствуют несколько организаций организации. Источниками теплоснабжения владеют - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», ООО «НПП «ТехМикс», МУП «Коммунальные сети». Тепловыми сетями владеет единственная организация – МУП «Коммунальные сети».

Статус ЕТО в зоне теплоснабжения № 002 на основании п 6-8 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 присваивается МУП «Коммунальные сети». (До момента и в период актуализации Схемы теплоснабжения, после её утверждения, заявок на присвоение статуса ЕТО в зоне теплоснабжения № 002 в адрес Администрации Златоустовского городского округа больше не поступало).

      - Предложения по зонам теплоснабжения №№ 014 - 024

В зону деятельности ЕТО №03 в соответствии с пунктом 4 ПП РФ № 808 включены несколько изолированных систем теплоснабжения №№ 014 – 024 таблица 10.3.5.8-1. Источниками тепловой энергии в данных зонах выступают муниципальные котельные. Тепловые сети в данных системах теплоснабжения №№ 014 - 024 принадлежат на праве хозяйственного ведения МУП «Коммунальные сети».

На основании Постановления Администрации Златоустовского городского округа №266-П от 26.06.2019 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации обществу с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик» (Приложение 1), а также на основании Постановления Администрации Златоустовского городского округа №292-П от 16.07.2019 «О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского городского округа от 26.06.2019 № 266-П «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации обществу с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик» (Приложение 2) статус ЕТО в зонах теплоснабжения № 014-024 присваивается ООО «Теплоэнергетик» (До момента и в период актуализации Схемы теплоснабжения, после её утверждения, заявок на присвоение статуса ЕТО в зонах теплоснабжения № 014-024 в адрес Администрации Златоустовского городского округа больше не поступало).

      - Предложения по зонам теплоснабжения №№ 025 - 033

В зону деятельности ЕТО №03 в соответствии с пунктом 4 ПП РФ № 808 включены несколько изолированных систем теплоснабжения №№ 025 – 033 таблица 10.3.5.8-1. Единственной организацией - участником зон деятельности ЕТО № 04 является: ООО «Тепловик». Значения критериев для этих организаций, установленных ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г для определения ЕТО, приведены в таблице 4.5-1.

Заявки на присвоение статуса ЕТО в зоне 04 подала 1 организация ООО «Тепловик».

На основании критериев, определенных пунктами 6-8 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 присваивается ООО «Тепловик». (До момента и в период актуализации Схемы теплоснабжения, после её утверждения, заявок на присвоение статуса ЕТО в зоне 04 в адрес Администрации г. Нижневартовска больше не поступало).

      - Предложения по зонам теплоснабжения № 034-035

В зонах теплоснабжения №№ 034 – 035 не поданы заявки на присвоение статуса ЕТО. В этих зонах источники и сети принадлежат одному юридическому лицу.

В соответствии с п.11 постановления от 08.08.2012 № 808 «В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью». Поскольку в данных системах источники тепловой энергии и тепловые сети принадлежат одному лицу, то на основании п. 11 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 статус ЕТО присваивается организации владеющей источником тепловой энергии и тепловыми сетями.

К таким зонам действия ЕТО относятся зоны теплоснабжения №№ 034 – 035, указанные в таблице 10.3.5.8-1.

      - Предложения по зонам индивидуального теплоснабжения

В остальных системах теплоснабжения ЕТО определена быть не может так как в данных системах источник, тепловые сети и потребители принадлежат одному юридическому лицу и в данных системах отсутствуют сторонние потребители. Соответственно, в этих системах отсутствуют признаки теплоснабжающей организации согласно 190-ФЗ. С точки зрения законодательства такие системы могут быть отнесены к индивидуальным системам теплоснабжения.

Таблица 10.3.5.8-1 - Обоснование решений по присвоению статуса ЕТО на территории города

| Код зоны деятельности ЕТО | Наименование источника | Код системы теплоснабжения | Источники тепловой энергии |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  | Основания для присвоения статуса ЕТО (пункт Правил организации теплоснабжения) | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рабочая тепловая мощность, Гкал/час | Наименование организации | Вид имущественного права (собственность, аренда или иное законное основание) | Размер собственного капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Наименование организации | Емкость тепловых сетей, м3 | Вид имущественного права (собственность, аренда или иное законное основание | Размер собственного капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  |  |
| 001 | Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 001 | 608,3 | АО «Златмаш» | Собственность | 2 607 902,00 | Не подавалась | ООО «Златсеть» | 9 448,35 | Собственность | -37774 | Не подавалась | П. 11 | АО «Златмаш» |
| 002 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 002 | 405 | ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | Собственность | -62 805 | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 2 209,22 | Собственность | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | Прочие котельные, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ст. Златоуст | 003 | 30,72 | ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | МУП «Коммунальные сети» | 402,32 | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | П.6-8 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | Котельная ст. Аносово | 004 | 2,78 | ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | МУП «Коммунальные сети» | 2,60 | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | П.6-8 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | Котельная ст. Уржумка | 005 | 3,65 | ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | МУП «Коммунальные сети» | 0,65 | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | П.6-8 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | 006 | 3,2 | ООО «НПП «ТехМикс» | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | МУП «Коммунальные сети» | 16,52 | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | П.6-8 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | 007 | 0,80 | МУП «Коммунальные сети» | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | МУП «Коммунальные сети» | 23,20 | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | П.6-8 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | Новые БМК, передачу тепловой энергии от которых планирует МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БМК «Школа №17» | 008 | 0,80 | ТСО не определена | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | МУП «Коммунальные сети» | Нет данных | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | БМК «Аносова 175» | 009 | 0,30 | ТСО не определена | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | МУП «Коммунальные сети» | Нет данных | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | Новая БМК 60 МВт | 010 | 51,55 | ТСО не определена | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | МУП «Коммунальные сети» | Нет данных | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | Новая БМК 8,4 МВт | 011 | 7,22 | ТСО не определена | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | МУП «Коммунальные сети» | Нет данных | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | Новая БМК 6,0 МВт | 012 | 5,16 | ТСО не определена | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | МУП «Коммунальные сети» | Нет данных | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | Новая БМК вместо ЦТП №1 | 012 | 15,00 | ТСО не определена | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | МУП «Коммунальные сети» | Нет данных | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | МУП «Коммунальные сети» |
| 003 | Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 | 014 | 33,22 | ООО «Теплоэнергетик» | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 1 433,63 | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ООО «Теплоэнергетик» |
|  | Котельная №2 | 015 | 90 | ООО «Теплоэнергетик» | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 5 554,32 | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ООО «Теплоэнергетик» |
|  | Котельная №3 | 016 | 88 | ООО «Теплоэнергетик» | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 1 330,25 | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ООО «Теплоэнергетик» |
|  | Котельная №4 | 017 | 111,2 | ООО «Теплоэнергетик» | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 2 549,61 | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ООО «Теплоэнергетик» |
|  | Котельная №5 | 018 | 90 | ООО «Теплоэнергетик» | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 3 433,12 | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ООО «Теплоэнергетик» |
|  | Котельная №6 | 019 | 14 | ООО «Теплоэнергетик» | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 504,74 | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ООО «Теплоэнергетик» |
|  | Котельная пос. Центральный | 020 | 8 | ООО «Теплоэнергетик» | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 99,03 | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ООО «Теплоэнергетик» |
|  | Котельная пос. Дегтярка | 021 | 2,98 | ООО «Теплоэнергетик» | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 3,37 | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ООО «Теплоэнергетик» |
|  | Котельная пос. Веселовка | 022 | 1,86 | ООО «Теплоэнергетик» | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 16,16 | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ООО «Теплоэнергетик» |
|  | Котельная №8 | 023 | 2 | ООО «Теплоэнергетик» | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 19,30 | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ООО «Теплоэнергетик» |
|  | Котельная №9 | 024 | 11,3 | ООО «Теплоэнергетик» | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 29,10 | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ООО «Теплоэнергетик» |
| 004 | Котельные ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная школы-детсада №27 | 025 | 0,09 | ООО «Тепловик» | Собственность | Нет данных | Подана | ООО «Тепловик» | Нет данных | Собственность | Нет данных | Подана | П.6-8 | ООО «Тепловик» |
|  | Котельная СОШ №5 | 026 | 0,17 | ООО «Тепловик» | Собственность | Нет данных | Подана | ООО «Тепловик» | Нет данных | Собственность | Нет данных | Подана | П.6-8 | ООО «Тепловик» |
|  | Котельная СОШ №90 | 027 | 0,17 | ООО «Тепловик» | Собственность | Нет данных | Подана | ООО «Тепловик» | Нет данных | Собственность | Нет данных | Подана | П.6-8 | ООО «Тепловик» |
|  | Котельная СОШ №18 (19) | 028 | 0,29 | ООО «Тепловик» | Собственность | Нет данных | Подана | ООО «Тепловик» | Нет данных | Собственность | Нет данных | Подана | П.6-8 | ООО «Тепловик» |
|  | Котельная СОШ №1 | 029 | 0,16 | ООО «Тепловик» | Собственность | Нет данных | Подана | ООО «Тепловик» | Нет данных | Собственность | Нет данных | Подана | П.6-8 | ООО «Тепловик» |
|  | Котельная СОШ №18 (12) | 030 | 0,34 | ООО «Тепловик» | Собственность | Нет данных | Подана | ООО «Тепловик» | Нет данных | Собственность | Нет данных | Подана | П.6-8 | ООО «Тепловик» |
|  | Котельная д/с №17 | 031 | 0,1 | ООО «Тепловик» | Собственность | Нет данных | Подана | ООО «Тепловик» | Нет данных | Собственность | Нет данных | Подана | П.6-8 | ООО «Тепловик» |
|  | Котельная д/с №31 | 032 | 0,11 | ООО «Тепловик» | Собственность | Нет данных | Подана | ООО «Тепловик» | Нет данных | Собственность | Нет данных | Подана | П.6-8 | ООО «Тепловик» |
|  | Котельная 7 жилого района | 033 | 0,59 | ООО «Тепловик» | Собственность | Нет данных | Подана | ООО «Тепловик» | Нет данных | Собственность | Нет данных | Подана | П.6-8 | ООО «Тепловик» |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | 034 | 1,72 | АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» | Собственность | Нет данных | Не подавалась | АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» | Нет данных | Собственность | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» |
| 006 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | 035 | 5,00 | ТСО не определена | Собственность | Нет данных | Не подавалась | ТСО не определена | Нет данных | Собственность | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ТСО не определена |
| 007 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | 036 | 2,50 | ТСО не определена | Собственность | Нет данных | Не подавалась | ТСО не определена | Нет данных | Собственность | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ТСО не определена |

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

Перечень организаций, с зарегистрированными заявками на присвоение статуса ЕТО, с указанием зоны ее деятельности, представлен в таблице 10.4-1.

В соответствии с пунктом 11 Правил организации теплоснабжения, в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в соответствующей зоне деятельности источника, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Таблица 10.4-1 - Действующие заявки теплоснабжающих организаций для присвоения статуса ЕТО

| Наименование теплоисточника | № СЦТ | Организация, подавшая заявку |
| --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО «Златмаш» | 001 | АО «Златмаш» |
| ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго», котельные ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД», Котельная ООО «НПП «ТехМикс», Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | 002-013 | МУП «Коммунальные сети» |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» | 014-024 | ООО «Теплоэнергетик» |
| Котелные ООО «Тепловик» | 025-033 | ООО «Тепловик» |

Ниже приведена заявка ООО «Теплоэнергетик» на присвоение статуса ЕТО.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Златоустовского городского округа, представлен в таблице 10.5-1

Таблица 10.5-1 - Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах

| № системы теплоснабжения | Наименование источника, на базе которого образована система теплоснабжения | Энергоисточник |  | Тепловые сети |  | Осуществление регулируемой деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | собственник | хоз. ведение | собственник | хоз. ведение |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | АО «Златмаш» | АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | ООО «Златсеть» | да |
| 2 | Котельная №1 | КУИ ЗГО | ООО «Теплоэнергетик» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
|  | Котельная №2 | КУИ ЗГО | ООО «Теплоэнергетик» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
|  | Котельная №3 | КУИ ЗГО | ООО «Теплоэнергетик» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
|  | Котельная №4 | КУИ ЗГО | ООО «Теплоэнергетик» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
|  | Котельная №5 | КУИ ЗГО | ООО «Теплоэнергетик» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
|  | Котельная №6 | КУИ ЗГО | ООО «Теплоэнергетик» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 3 | Котельная №9 | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплоэнергетик» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 4 | Котельная пос. Центральный | КУИ ЗГО | ООО «Теплоэнергетик» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 5 | Котельная пос. Дегтярка | КУИ ЗГО | ООО «Теплоэнергетик» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 6 | Котельная пос. Веселовка | КУИ ЗГО | ООО «Теплоэнергетик» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 7 | Котельная №8 | КУИ ЗГО | ООО «Теплоэнергетик» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 8 | Котельная ст. Златоуст | ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 9 | Котельная ст. Аносово | ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 10 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | АО «ЗЭМЗ» | ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 11 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | ООО «НПП «ТехМикс» | ООО «НПП «ТехМикс» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 12 | Котельная ст. Уржумка | ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 13 | Котельная школы-детсада №27 | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | да |
| 14 | Котельная СОШ №5 | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | да |
| 15 | Котельная СОШ №90 | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | да |
| 16 | Котельная СОШ №18 (19) | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | да |
| 17 | Котельная СОШ №1 | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | да |
| 18 | Котельная СОШ №18 (12) | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | да |
| 19 | Котельная д/с №17 | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | да |
| 20 | Котельная д/с №31 | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | да |
| 21 | Котельная 7 жилого района | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | да |
| 22 | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Согласно принятым в Схеме теплоснабжения решениям, предусматривается перераспределение нагрузок:

- От ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-энерго» на 4 новые БМК;

- От котельной ООО «НПП «Техмикс» на 2 новые БМК;

- Перевод нагрузки котельной №4 на котельную №9.

В остальном схема распределения нагрузок сохраняется.

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной законный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Бесхозяйные тепловые сети на территории ЗГО отсутствуют.

- Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В настоящем разделе рассматривается синхронизация Актуализируемой схемы теплоснабжения и региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Челябинской области на 2017-2021 годы, утвержденную Постановлением Правительства Челябинской области от 20 сентября 2017 года г. №474-П.

Мероприятия в части газификации Златоустовского городского округа, предусмотренных настоящей актуализацией Схемы теплоснабжения и региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Челябинской области на 2017-2021 годы синхронизированы.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Районы, в которых планируется строительство новых источников в настоящее время полностью газифицированы. Проблем с газификацией перспективных котельных не выявлено.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения настоящей актуализации Схемы теплоснабжения для корректировки утвержденной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Челябинской области на 2017-2021 годы не предусмотрены.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Все принятые решения не противоречат действующим программам, регламентирующим развитие объектов электроэнергетики Челябинской области:

- Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2019-2025 годы;

- Схема и программа развития электроэнергетики Челябинской области на 2020-2024 годы.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории города не требуется.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Проектом новой Схемы теплоснабжения решения, оказывающие ключевое влияние на развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа, не предусматриваются.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной Схемы водоснабжения не предусматриваются, ввиду отсутствия проектов Схемы теплоснабжения, оказывающих ключевое влияние на развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа.

- Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

Индикаторы развития систем теплоснабжения Златоустовского городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Вышеприведенные показатели представлены в таблице 14-1.

Таблица 14-1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения города

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения | шт/год | 158 | 153 | 148 | 143 | 138 | 133 | 128 | 123 | 118 | 113 | 108 | 103 | 98 | 93 | 88 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт/год. | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 3. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения, в том числе. | кг у.т./Гкал | 159,87 | 159,77 | 159,5 | 159,52 | 159,5 | 159,45 | 159,45 | 159,44 | 159,48 | 159,46 | 159,41 | 159,41 | 159,4 | 159,38 | 159,55 |
| 3.1. | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в том числе: | кг у.т./Гкал | 161,81 | 161,92 | 161,41 | 160,38 | 160,38 | 160,38 | 160,38 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,36 | 160,36 | 160,36 |
| 3.1.1. | ТЭЦ АО «Златмаш» | кг у.т./Гкал | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 | 160,12 |
| 3.1.2. | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | кг у.т./Гкал | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 165,80 |
| 3.2. | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных, в том числе: | кг у.т./Гкал | 160,71 | 159,99 | 157,45 | 157,27 | 157,27 | 157,26 | 157,26 | 157,26 | 157,26 | 157,26 | 157,26 | 157,26 | 157,25 | 157,25 | 157,25 |
| 3.2.1. | Котельная №1 | кг у.т./Гкал | 153,58 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 |
| 3.2.2. | Котельная №2 | кг у.т./Гкал | 157,29 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 | 152,80 |
| 3.2.3. | Котельная №3 | кг у.т./Гкал | 166,58 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 |
| 3.2.4. | Котельная №4 | кг у.т./Гкал | 159,19 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 |
| 3.2.5. | Котельная №5 | кг у.т./Гкал | 158,88 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 | 160,67 |
| 3.2.6. | Котельная №6 | кг у.т./Гкал | 163,79 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,36 |
| 3.2.7. | Котельная пос. Центральный | кг у.т./Гкал | 172,48 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 |
| 3.2.8. | Котельная пос. Дегтярка | кг у.т./Гкал | 162,86 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 | 154,75 |
| 3.2.9. | Котельная пос. Веселовка | кг у.т./Гкал | 239,21 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 | 310,26 |
| 3.2.10. | Котельная №8 | кг у.т./Гкал | 152,56 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 | 153,74 |
| 3.2.11. | Котельная №9 | кг у.т./Гкал | 183,24 | 183,24 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.12. | Котельная ст. Златоуст | кг у.т./Гкал | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 | 162,88 |
| 3.2.13. | Котельная ст. Аносово | кг у.т./Гкал | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,64 |
| 3.2.14. | Котельная ст. Уржумка | кг у.т./Гкал | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 | 227,16 |
| 3.2.15. | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | кг у.т./Гкал | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 | 138,16 |
| 3.2.16. | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.17. | Котельная школы-детсада №27 | кг у.т./Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.18. | Котельная СОШ №5 | кг у.т./Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.19. | Котельная СОШ №90 | кг у.т./Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.20. | Котельная СОШ №18 (19) | кг у.т./Гкал | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 | 154,42 |
| 3.2.21. | Котельная СОШ №1 | кг у.т./Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.22. | Котельная СОШ №18 (12) | кг у.т./Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.23. | Котельная д/с №17 | кг у.т./Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.24. | Котельная д/с №31 | кг у.т./Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.25. | Котельная 7 жилого района | кг у.т./Гкал | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 | 154,29 |
| 3.2.26. | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | кг у.т./Гкал | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.27. | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.28. | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.29. | БМК «Школа №17» | кг у.т./Гкал | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.30. | БМК «Аносова 175» | кг у.т./Гкал | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.31. | Новая БМК 60 МВт | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.32. | Новая БМК 8,4 МВт | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.33. | Новая БМК 6,0 МВт | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3.2.34. | Новая БМК вместо ЦТП №1 | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 6,05 | 6,94 | 6,45 | 5,68 | 5,67 | 5,68 | 5,69 | 5,70 | 5,72 | 5,73 | 5,74 | 5,74 | 5,79 | 5,80 | 5,82 |
| 4.1 | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | Гкал/м2 | 6,60 | 6,60 | 6,55 | 6,49 | 6,49 | 6,52 | 6,55 | 6,57 | 6,63 | 6,67 | 6,69 | 6,71 | 6,84 | 6,88 | 6,92 |
| 4.1.2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | Гкал/м2 | 8,89 | 11,92 | 7,80 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 4.2 | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Котельная №1 | Гкал/м2 | 6,28 | 7,45 | 6,32 | 6,30 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 |
| 4.2.2 | Котельная №2 | Гкал/м2 | 5,81 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 |
| 4.2.3 | Котельная №3 | Гкал/м2 | 5,50 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,94 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 |
| 4.2.4 | Котельная №4 | Гкал/м2 | 6,94 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| 4.2.5 | Котельная №5 | Гкал/м2 | 55,95 | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 77,94 |
| 4.2.6 | Котельная №6 | Гкал/м2 | 7,24 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 |
| 4.2.7 | Котельная пос. Центральный | Гкал/м2 | 12,92 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 |
| 4.2.8 | Котельная пос. Дегтярка | Гкал/м2 | 1,68 | 1,68 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 |
| 4.2.9 | Котельная пос. Веселовка | Гкал/м2 | 3,74 | 3,74 | 3,66 | 3,63 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| 4.2.10 | Котельная №8 | Гкал/м2 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 |
| 4.2.11 | Котельная №9 | Гкал/м2 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 |
| 4.2.12 | Котельная ст. Златоуст | Гкал/м2 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.13 | Котельная ст. Аносово | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.14 | Котельная ст. Уржумка | Гкал/м2 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 |
| 4.2.15 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.16 | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.17 | Котельная школы-детсада №27 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.18 | Котельная СОШ №5 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.19 | Котельная СОШ №90 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.20 | Котельная СОШ №18 (19) | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.21 | Котельная СОШ №1 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.22 | Котельная СОШ №18 (12) | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.23 | Котельная д/с №17 | Гкал/м2 | - | - | - | 17,27 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 |
| 4.2.24 | Котельная д/с №31 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.25 | Котельная 7 жилого района | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.26 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.27 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.28 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | Гкал/м2 | - | - | 0,00 | 12,92 | 12,78 | 12,81 | 12,81 | 12,82 | 12,83 | 12,83 | 12,84 | 12,86 | 12,87 | 12,88 | 12,90 |
| 4.2.29 | БМК «Школа №17» | Гкал/м2 | - | - | - | 2,20 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 4.2.30 | БМК «Аносова 175» | Гкал/м2 | - | - | - | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
| 4.2.31 | Новая БМК 60 МВт | Гкал/м2 | - | - | - | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 |
| 4.2.32 | Новая БМК 8,4 МВт | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.33 | Новая БМК 6,0 МВт | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.34 | Новая БМК вместо ЦТП №1 | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м3/м2 | 19,47 | 94,34 | 117,21 | 115,95 | 115,56 | 149,11 | 146,77 | 144,01 | 141,24 | 138,47 | 135,69 | 132,92 | 129,78 | 126,63 | 123,49 |
| 5.1 | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | м3/м2 | 20,76 | 8,11 | 8,05 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
| 5.1.2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | м3/м2 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 |
| 5.2 | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Котельная №1 | м3/м2 | 7,74 | 7,77 | 7,77 | 8,06 | 8,13 | 8,25 | 8,33 | 8,40 | 8,42 | 8,45 | 8,47 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,54 |
| 5.2.2 | Котельная №2 | м3/м2 | 8,77 | 8,80 | 8,82 | 8,88 | 8,96 | 9,01 | 9,05 | 9,09 | 9,10 | 9,12 | 9,13 | 9,15 | 9,16 | 9,18 | 9,18 |
| 5.2.3 | Котельная №3 | м3/м2 | 23,20 | 23,27 | 23,27 | 23,27 | 23,27 | 24,17 | 24,31 | 24,31 | 24,38 | 24,45 | 24,45 | 24,45 | 24,45 | 24,45 | 24,45 |
| 5.2.4 | Котельная №4 | м3/м2 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 | 102,77 |
| 5.2.5 | Котельная №5 | м3/м2 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 | 11642,74 |
| 5.2.6 | Котельная №6 | м3/м2 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 | 69,40 |
| 5.2.7 | Котельная пос. Центральный | м3/м2 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 43,16 |
| 5.2.8 | Котельная пос. Дегтярка | м3/м2 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
| 5.2.9 | Котельная пос. Веселовка | м3/м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5.2.10 | Котельная №8 | м3/м2 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 |
| 5.2.11 | Котельная №9 | м3/м2 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 | 1092,61 |
| 5.2.12 | Котельная ст. Златоуст | м3/м2 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| 5.2.13 | Котельная ст. Аносово | м3/м2 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 | 42,98 |
| 5.2.14 | Котельная ст. Уржумка | м3/м2 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 769,89 |
| 5.2.15 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.16 | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.17 | Котельная школы-детсада №27 | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.18 | Котельная СОШ №5 | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.19 | Котельная СОШ №90 | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.20 | Котельная СОШ №18 (19) | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.21 | Котельная СОШ №1 | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.22 | Котельная СОШ №18 (12) | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.23 | Котельная д/с №17 | м3/м2 | - | - | - | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 | 365,91 |
| 5.2.24 | Котельная д/с №31 | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.25 | Котельная 7 жилого района | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.26 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.27 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.28 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | м3/м2 | - | - | 6809,52 | 2942,84 | 2942,84 | 2949,62 | 2889,33 | 2823,77 | 2758,20 | 2692,45 | 2626,89 | 2561,32 | 2492,37 | 2423,60 | 2354,84 |
| 5.2.29 | БМК «Школа №17» | м3/м2 | - | - | - | 1399,99 | 987,89 | 990,17 | 969,93 | 947,92 | 925,91 | 903,84 | 881,83 | 859,82 | 836,67 | 813,59 | 790,50 |
| 5.2.30 | БМК «Аносова 175» | м3/м2 | - | - | - | 2624,97 | 2624,97 | 2624,97 | 2631,02 | 2577,25 | 2518,77 | 2460,28 | 2401,63 | 2343,15 | 2284,67 | 2223,16 | 2161,82 |
| 5.2.31 | Новая БМК 60 МВт | м3/м2 | - | - | - | 2187,48 | 2187,48 | 2192,52 | 2147,71 | 2098,97 | 2050,24 | 2001,36 | 1952,63 | 1903,89 | 1852,64 | 1801,52 | 1750,40 |
| 5.2.32 | Новая БМК 8,4 МВт | м3/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.33 | Новая БМК 6,0 МВт | м3/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.34 | Новая БМК вместо ЦТП №1 | м3/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения, в том числе: | о.е. | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 6.1 | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | о.е. | 13,61% | 12,70% | 12,66% | 12,62% | 12,62% | 12,78% | 12,82% | 12,86% | 12,96% | 13,02% | 13,06% | 13,09% | 13,14% | 13,18% | 13,21% |
| 6.1.2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | о.е. | 10,25% | 11,16% | 7,46% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,50% | 1,47% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,32% | 1,32% |
| 6.2 | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Котельная №1 | о.е. | 27,56% | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,72% | 27,72% |
| 6.2.2 | Котельная №2 | о.е. | 25,87% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% | 26,74% |
| 6.2.3 | Котельная №3 | о.е. | 11,60% | 11,70% | 11,70% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% | 11,67% |
| 6.2.4 | Котельная №4 | о.е. | 10,71% | 10,76% | 9,13% | 9,11% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% | 9,10% |
| 6.2.5 | Котельная №5 | о.е. | 21,82% | 21,94% | 21,94% | 21,94% | 21,94% | 21,90% | 21,90% | 21,90% | 21,90% | 21,90% | 21,90% | 21,90% | 21,90% | 21,90% | 21,90% |
| 6.2.6 | Котельная №6 | о.е. | 29,09% | 29,57% | 29,57% | 29,57% | 29,43% | 28,80% | 28,80% | 28,80% | 28,80% | 28,80% | 28,80% | 28,80% | 28,80% | 28,80% | 28,80% |
| 6.2.7 | Котельная пос. Центральный | о.е. | 10,51% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | 10,55% |
| 6.2.8 | Котельная пос. Дегтярка | о.е. | 25,29% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% | 27,60% |
| 6.2.9 | Котельная пос. Веселовка | о.е. | 10,52% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% | 10,84% |
| 6.2.10 | Котельная №8 | о.е. | 20,44% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% | 21,06% |
| 6.2.11 | Котельная №9 | о.е. | 4,66% | 4,66% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% |
| 6.2.12 | Котельная ст. Златоуст | о.е. | 19,50% | 19,50% | 19,17% | 19,08% | 18,99% | 18,99% | 18,99% | 18,99% | 18,99% | 18,99% | 18,99% | 18,99% | 18,99% | 18,99% | 18,99% |
| 6.2.13 | Котельная ст. Аносово | о.е. | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% |
| 6.2.14 | Котельная ст. Уржумка | о.е. | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% | 9,21% |
| 6.2.15 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | о.е. | 5,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6.2.16 | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | о.е. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6.2.17 | Котельная школы-детсада №27 | о.е. | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% | 38,89% |
| 6.2.18 | Котельная СОШ №5 | о.е. | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% | 29,59% |
| 6.2.19 | Котельная СОШ №90 | о.е. | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% | 24,91% |
| 6.2.20 | Котельная СОШ №18 (19) | о.е. | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% | 23,97% |
| 6.2.21 | Котельная СОШ №1 | о.е. | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% | 20,35% |
| 6.2.22 | Котельная СОШ №18 (12) | о.е. | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% | 29,61% |
| 6.2.23 | Котельная д/с №17 | о.е. | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% | 24,40% |
| 6.2.24 | Котельная д/с №31 | о.е. | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% |
| 6.2.25 | Котельная 7 жилого района | о.е. | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% |
| 7. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 71,33 | 69,17 | 66,57 | 66,23 | 65,73 | 64,93 | 64,53 | 64,03 | 63,59 | 63,18 | 62,69 | 62,27 | 61,47 | 61,17 | 60,91 |
| 7.1 | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | м2/(Гкал/ч) | 129,07 | 129,07 | 129,95 | 130,23 | 129,75 | 129,30 | 128,78 | 128,38 | 127,25 | 126,69 | 126,34 | 125,98 | 123,33 | 122,99 | 122,67 |
| 7.1.2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | м2/(Гкал/ч) | 105,76 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 |
| 7.2 | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Котельная №1 | м2/(Гкал/ч) | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 | 113,24 |
| 7.2.2 | Котельная №2 | м2/(Гкал/ч) | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 |
| 7.2.3 | Котельная №3 | м2/(Гкал/ч) | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 | 111,10 |
| 7.2.4 | Котельная №4 | м2/(Гкал/ч) | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 |
| 7.2.5 | Котельная №5 | м2/(Гкал/ч) | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 |
| 7.2.6 | Котельная №6 | м2/(Гкал/ч) | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 |
| 7.2.7 | Котельная пос. Центральный | м2/(Гкал/ч) | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 |
| 7.2.8 | Котельная пос. Дегтярка | м2/(Гкал/ч) | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 | 57,54 |
| 7.2.9 | Котельная пос. Веселовка | м2/(Гкал/ч) | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 | 127,92 |
| 7.2.10 | Котельная №8 | м2/(Гкал/ч) | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 | 113,50 |
| 7.2.11 | Котельная №9 | м2/(Гкал/ч) | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
| 7.2.12 | Котельная ст. Златоуст | м2/(Гкал/ч) | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 | 188,60 |
| 7.2.13 | Котельная ст. Аносово | м2/(Гкал/ч) | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 | 159,39 |
| 7.2.14 | Котельная ст. Уржумка | м2/(Гкал/ч) | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 67,86 |
| 7.2.15 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.16 | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.17 | Котельная школы-детсада №27 | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.18 | Котельная СОШ №5 | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.19 | Котельная СОШ №90 | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.20 | Котельная СОШ №18 (19) | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.21 | Котельная СОШ №1 | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.22 | Котельная СОШ №18 (12) | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.23 | Котельная д/с №17 | м2/(Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 7.2.24 | Котельная д/с №31 | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.25 | Котельная 7 жилого района | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.26 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | м2/(Гкал/ч) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.27 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | м2/(Гкал/ч) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.28 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | 6,97 | 6,96 | 6,96 | 6,95 | 6,95 | 6,94 | 6,94 | 6,92 | 6,92 | 6,91 | 6,89 | 6,89 |
| 7.2.29 | БМК «Школа №17» | м2/(Гкал/ч) | - | - | 0,00 | 41,00 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 58,10 |
| 7.2.30 | БМК «Аносова 175» | м2/(Гкал/ч) | - | - | 0,00 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 |
| 7.2.31 | Новая БМК 60 МВт | м2/(Гкал/ч) | - | - | 0,00 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 7.2.32 | Новая БМК 8,4 МВт | м2/(Гкал/ч) | 45,71 | 42,86 | 42,28 | 42,28 | 37,42 | 37,33 | 36,10 | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 34,49 |
| 7.2.33 | Новая БМК 6,0 МВт | м2/(Гкал/ч) | 60,32 | 57,77 | 38,48 | 36,99 | 35,91 | 34,97 | 33,80 | 32,70 | 31,68 | 30,58 | 29,72 | 28,86 | 28,09 | 27,53 | 27,10 |
| 7.2.34 | Новая БМК вместо ЦТП №1 | м2/(Гкал/ч) | 99,82 | 65,48 | 43,32 | 36,43 | 32,29 | 25,50 | 24,12 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 |
| 8. | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), в том числе: | о.е. | 0,380 | 0,381 | 0,397 | 0,335 | 0,336 | 0,334 | 0,334 | 0,333 | 0,332 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,328 | 0,327 | 0,327 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин, в том числе: | г.у.т./кВт*ч | 394,29 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 | 390,73 |
| 9.1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | г.у.т./кВт*ч | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 | 340,8 |
| 9.2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе: | о.е. | 0,810 | 0,811 | 0,794 | 0,755 | 0,755 | 0,757 | 0,757 | 0,758 | 0,759 | 0,759 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,761 | 0,761 |
| 10.1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | о.е. | 0,773 | 0,765 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,766 | 0,766 | 0,767 | 0,768 | 0,768 | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,770 | 0,770 |
| 10.2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | о.е. | 0,904 | 0,912 | 0,888 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
| 11. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 66 | 71 | 78 | 84 | 87 | 90 | 92 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1 | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в том числе: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | % | 87 | 92 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.1.2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2 | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных, в том числе: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Котельная №1 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.2 | Котельная №2 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.3 | Котельная №3 | % | 86 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.4 | Котельная №4 | % | 87 | 92 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.5 | Котельная №5 | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.6 | Котельная №6 | % | 88 | 93 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.7 | Котельная пос. Центральный | % | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.8 | Котельная пос. Дегтярка | % | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.9 | Котельная пос. Веселовка | % | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.10 | Котельная №8 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.11 | Котельная №9 | % | 88 | 93 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.12 | Котельная ст. Златоуст | % | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.13 | Котельная ст. Аносово | % | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.14 | Котельная ст. Уржумка | % | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.15 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | % | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.16 | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.17 | Котельная школы-детсада №27 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.18 | Котельная СОШ №5 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.19 | Котельная СОШ №90 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.20 | Котельная СОШ №18 (19) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.21 | Котельная СОШ №1 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.22 | Котельная СОШ №18 (12) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.23 | Котельная д/с №17 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.24 | Котельная д/с №31 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.25 | Котельная 7 жилого района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.26 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.27 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | % | 0 | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.28 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.29 | БМК «Школа №17» | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.30 | БМК «Аносова 175» | % | 0 | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.31 | Новая БМК 60 МВт | % | 0 | 0 | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.32 | Новая БМК 8,4 МВт | % | 0 | 0 | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.33 | Новая БМК 6,0 МВт | % | 0 | 0 | 0 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2.34 | Новая БМК вместо ЦТП №1 | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12.1 | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в том числе: | лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | лет. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 12.1.2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | лет. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 12.2 | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных, в том числе: | лет. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1 | Котельная №1 | лет. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 12.2.2 | Котельная №2 | лет. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 12.2.3 | Котельная №3 | лет. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 12.2.4 | Котельная №4 | лет. | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| 12.2.5 | Котельная №5 | лет. | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| 12.2.6 | Котельная №6 | лет. | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| 12.2.7 | Котельная пос. Центральный | лет. | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 12.2.8 | Котельная пос. Дегтярка | лет. | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 12.2.9 | Котельная пос. Веселовка | лет. | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 12.2.10 | Котельная №8 | лет. | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 12.2.11 | Котельная №9 | лет. | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| 12.2.12 | Котельная ст. Златоуст | лет. | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| 12.2.13 | Котельная ст. Аносово | лет. | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 12.2.14 | Котельная ст. Уржумка | лет. | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| 12.2.15 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | лет. | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 12.2.16 | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | лет. | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| 12.2.17 | Котельная школы-детсада №27 | лет. | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 12.2.18 | Котельная СОШ №5 | лет. | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 12.2.19 | Котельная СОШ №90 | лет. | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 12.2.20 | Котельная СОШ №18 (19) | лет. | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 12.2.21 | Котельная СОШ №1 | лет. | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 12.2.22 | Котельная СОШ №18 (12) | лет. | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 12.2.23 | Котельная д/с №17 | лет. | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 12.2.24 | Котельная д/с №31 | лет. | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 12.2.25 | Котельная 7 жилого района | лет. | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 12.2.26 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | лет. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.2.27 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | лет. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.2.28 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | лет. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.2.29 | БМК «Школа №17» | лет. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.2.30 | БМК «Аносова 175» | лет. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.2.31 | Новая БМК 60 МВт | лет. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.2.32 | Новая БМК 8,4 МВт | лет. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.2.33 | Новая БМК 6,0 МВт | лет. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.2.34 | Новая БМК вместо ЦТП №1 | лет. | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 13. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) | о.е. | 0,0000 | 0,0313 | 0,0322 | 0,0146 | 0,0095 | 0,0110 | 0,0101 | 0,0134 | 0,0122 | 0,0100 | 0,0090 | 0,0110 | 0,0142 | 0,0138 | 0,0112 |
| 13.1 | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в том числе: | о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | о.е. | 0,0000 | 0,0475 | 0,0432 | 0,0214 | 0,0199 | 0,0812 | 0,0408 | 0,0946 | 0,1814 | 0,0902 | 0,0150 | 0,0776 | 0,0286 | 0,0378 | 0,0154 |
| 13.1.2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0134 | 0,0000 | 0,0140 | 0,0000 | 0,0190 | 0,0000 |
| 13.2 | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных, в том числе: | о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | Котельная №1 | о.е. | 0,0000 | 0,1292 | 0,0123 | 0,0057 | 0,0079 | 0,0090 | 0,0085 | 0,0114 | 0,0104 | 0,0085 | 0,0088 | 0,0249 | 0,0087 | 0,0132 | 0,0367 |
| 13.2.2 | Котельная №2 | о.е. | 0,0000 | 0,0034 | 0,0174 | 0,0362 | 0,0076 | 0,0081 | 0,0059 | 0,0045 | 0,0072 | 0,0113 | 0,0122 | 0,0091 | 0,0105 | 0,0061 | 0,0082 |
| 13.2.3 | Котельная №3 | о.е. | 0,0000 | 0,0056 | 0,0141 | 0,0169 | 0,0249 | 0,0171 | 0,0241 | 0,0262 | 0,0381 | 0,0421 | 0,0357 | 0,0508 | 0,0164 | 0,0260 | 0,0097 |
| 13.2.4 | Котельная №4 | о.е. | 0,0000 | 0,0165 | 0,0262 | 0,0338 | 0,0379 | 0,0423 | 0,0511 | 0,0477 | 0,0654 | 0,0792 | 0,1013 | 0,0850 | 0,1164 | 0,0349 | 0,0227 |
| 13.2.5 | Котельная №5 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,1722 | 0,1782 | 0,4681 | 0,6915 | 0,5968 | 0,9665 | 0,1183 | 0,1656 | 0,1656 | 0,8280 | 0,1435 | 0,1435 | 0,1435 |
| 13.2.6 | Котельная №6 | о.е. | 0,0000 | 0,0157 | 0,1569 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0169 | 0,1181 | 0,0369 | 0,2634 | 0,0525 | 0,0919 | 0,2047 |
| 13.2.7 | Котельная пос. Центральный | о.е. | 0,0000 | 0,0828 | 0,2510 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0119 | 0,0046 | 0,0762 |
| 13.2.8 | Котельная пос. Дегтярка | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.9 | Котельная пос. Веселовка | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.10 | Котельная №8 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.11 | Котельная №9 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.12 | Котельная ст. Златоуст | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.13 | Котельная ст. Аносово | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.14 | Котельная ст. Уржумка | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.15 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.16 | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.17 | Котельная школы-детсада №27 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.18 | Котельная СОШ №5 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.19 | Котельная СОШ №90 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.20 | Котельная СОШ №18 (19) | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.21 | Котельная СОШ №1 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.22 | Котельная СОШ №18 (12) | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.23 | Котельная д/с №17 | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.24 | Котельная д/с №31 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.25 | Котельная 7 жилого района | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.26 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.27 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2.28 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | о.е. | - | - | 1,4966 | 0,4691 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.29 | БМК «Школа №17» | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.30 | БМК «Аносова 175» | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.31 | Новая БМК 60 МВт | о.е. | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.32 | Новая БМК 8,4 МВт | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.33 | Новая БМК 6,0 МВт | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13.2.34 | Новая БМК вместо ЦТП №1 | о.е. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14. | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). | о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в том числе: | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.1.1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.1.2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2 | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных, в том числе: | о.е. | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.1 | Котельная №1 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.2 | Котельная №2 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.3 | Котельная №3 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.4 | Котельная №4 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.5 | Котельная №5 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.6 | Котельная №6 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.7 | Котельная пос. Центральный | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.8 | Котельная пос. Дегтярка | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.9 | Котельная пос. Веселовка | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.10 | Котельная №8 | о.е. | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.11 | Котельная №9 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.12 | Котельная ст. Златоуст | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.13 | Котельная ст. Аносово | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.14 | Котельная ст. Уржумка | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.15 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.16 | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.17 | Котельная школы-детсада №27 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.18 | Котельная СОШ №5 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.19 | Котельная СОШ №90 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.20 | Котельная СОШ №18 (19) | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.21 | Котельная СОШ №1 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.22 | Котельная СОШ №18 (12) | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.23 | Котельная д/с №17 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.24 | Котельная д/с №31 | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.25 | Котельная 7 жилого района | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.26 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.27 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.28 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.29 | БМК «Школа №17» | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.30 | БМК «Аносова 175» | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.31 | Новая БМК 60 МВт | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.32 | Новая БМК 8,4 МВт | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.33 | Новая БМК 6,0 МВт | о.е. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.2.34 | Новая БМК вместо ЦТП №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ценовые (тарифные) последствия

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 г. детально уточнены ценовые последствия для потребителей для ЕТО №01-03.

Для остальных систем теплоснабжения рост цен на тепловую энергию будет находиться в пределах максимально-допустимого увеличения, в соответствии с Прогнозами Министерства экономического развития.

Рисунок 15-1 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №01

Реализация мероприятий по реконструкции сетей для целей закрытия ГВС приведет к превышению предельного уровня индексов роста, что связано с неочевидностью эффектов от организации закрытой схемы.

Вместе с тем наибольшая «перегрузка» тарифа создается за счет затрат на теплосетевое строительство и реконструкцию.

Рисунок 15-2 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №02

В целом реализация мероприятий по отказу от теплоснабжения потребителей на базе существующих ведомственных источников, за счет заемных средств возможна, что обусловлено технико-экономическим эффектом:

- Сокращение УРУТ при производстве на БМК;

- Сокращение потерь, за счет увеличения плотности нагрузки – оптимизация зон теплоснабжения.

Рисунок 15-3 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №03

Превышение допустимых индексов роста по зоне связано с:

- Организационным решением – полезный отпуск конечных потребителей принят, с учетом факта 2018 г., когда был зафиксирован минимум показателя по ЕТО.

- Существенным объемом перекладок тепловых сетей, включенных в проект.

При этом необходимо отметить, что реализация мероприятий по реконструкции котельных ООО «Теплоэнергетик» не приведет к недопустимому росту тарифа на производство.