
Приложение 7

Акт технического обследования централизованной системы холодного водоснабжения района Машиностроительного завода города Златоуста
Введение

Проведение технического обследования централизованной системы холодного водоснабжения района Машиностроительного завода города Златоуста основано на требованиях следующих нормативно-правовых актов:

1. Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014г. №437/пр «Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

Техническое обследование централизованной системы холодного водоснабжения района Машиностроительного завода города Златоуста проводилось в отношении следующих объектов:

- Водопроводная сеть от НФС 2-го подъема направление «4-й и 5-й мкрн»
- Водопроводная сеть от повысительной станции 3-го подъема на Дегтярку направление «поселок»
- Водопроводная сеть верхней зоны направление «поселок»
- Водопроводная сеть средней зоны направление «131 объект»
- Водопроводная сеть нижней зоны направление «город»
- Водопроводная сеть к пионерскому лагерю, проложенная в направлении кв. Орловский

- Инженерные сети 

Техническое обследование централизованной системы холодного водоснабжения района Машиностроительного завода города Златоуста проводилось гарантирующей организацией Муниципальное унитарное предприятие Златоустовского городского округа «Златоустовское водоснабжение» (далее – МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение»), осуществляющей холодное водоснабжение и эксплуатирующей объекты централизованной системы холодного водоснабжения в районе Машиностроительного завода города Златоуста.

В процессе технического обследования системы холодного водоснабжения района Машиностроительного завода города Златоуста проведены мероприятия:

а) по камеральному обследованию (рассмотрена нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, аварийности объектов холодного водоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов);

б) по технической инвентаризации имущества, включая натурное, визуальное и инструментальное обследование объектов холодного водоснабжения.
в) по определению технико-экономической эффективности объектов системы холодного водоснабжения.
По результатам проведенного технического обследования составлен настоящий Акт технического обследования, который содержит описание существующего состояния системы холодного водоснабжения района Машиностроительного завода города Златоуста и включает в себя мероприятия по развитию системы холодного водоснабжения с целью повышения надежности и эффективности систем коммунальной инфраструктуры
1. Камеральное обследование системы холодного водоснабжения.

Водопроводная сеть от НФС 2-го подъема направление «4-й и 5-й мкрн»
Камеральное обследование проведено на основании следующих документов:

- технического паспорта на сооружение «Водопровод от НФС 2-го подъема на 4-й-5-й м/н».
- акта №77 от 13.10.2022 «О приеме-передаче объектов нефинансовых активов» с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
- эксплуатационной документации.
1. Общая информация 
Субъект права: муниципальное образование – Златоустовский городской округ

Вид права: собственность   

Объект права: сооружение – водопровод от НФС II-го подъема направление 4-й – 5-й мкрн, протяженность 11 313 м.                                                                          

Адрес: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, район машзавода

Инвентарный номер: 75:412:002:000061800
Кадастровый номер: 74:25:0305704:391
2. Описание 

Сооружение – инженерно-коммуникационное, хозяйственно - питьевой водопровод на 4-й – 5-й мкрн. Проложен от НФС II-го подъема АО «Златмаш» в направлении 4-го – 5-го мкрн по ул. Мира, ул. Олимпийской, ул. Уральская, ул. 40лет Победы, ул. Ю-Есаульская.                                   

Назначение водопровода – бесперебойная подача потребителям воды соответствующего качества и заданных параметров.             

Водопровод вводился в строй поэтапно с 1962г. по 1991г., по мере застройки микрорайонов.  Прокладка водопровода подземная с многочисленным пересечением автомобильных дорог, тротуаров и трамвайных путей, а также других подземных коммуникаций (электрические кабели высокого напряжения, кабели связи, газопровод высокого давления, теплотрасса, канализация и др.). 

3. Технические характеристики

Общая протяженность водопровода – 11 313 м (6 016 м - материал – сталь, 5 297 м - материал – чугун), в том числе:

Магистральные водопроводы – протяженность 7 769 м, в том числе:

- диаметр – Ø 500 мм, протяженность – 4 110 м (материал – чугун)

- диаметр – Ø 300 мм, протяженность – 2 472 м (материал – сталь)

- диаметр – Ø 300 мм, протяженность – 1 187 м (материал – чугун)

Квартальные водоводы, количество 20 шт. – протяженность 3 544 м, в том числе:

- диаметр Ø 150 мм, протяженность – 1 170 м (материал – сталь)

- диаметр Ø 100 мм, протяженность – 2 247 м (материал – сталь)

- диаметр Ø 50 мм, протяженность – 127 м (материал – сталь)

Количество смотровых колодцев – 141 шт.

Количество задвижек – 170 шт.
Информация из технического паспорта сведена в таблицу 1.1.

Характеристика водопроводных сетей направления «4-й и 5-й мкрн» из технического паспорта сведена в таблицу 1.1.
Характеристика водопроводных сетей  направление «4-й и 5-й мкрн» из тех. паспорта
Таблица 1.1
	№ уч-ка из тех. паспорта
	Границы участка
	Диаметр 
т/провода, мм
	Протяжен ность  т/провода на
участке, м
	Материал т/провода
	Глубина заложения т/провода, м
	Факт. прослуженное время, год
	Предположительный (остаточн.) срок службы, год
	Износ, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	№454-№449
	150
	163
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	2
	№360-№459
	150
	344
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	3
	Т1-№360а
	150
	20
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	4
	№360-№452
	300
	811
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	5
	ПГ214-№399
	50
	127
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	6
	Т2-№447
	150
	31
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	7
	№28-№35
	300
	1 024
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	8
	№33-ПГ85
	100
	209
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	9
	ПГ131-ПГ496
	100
	178
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	10
	№31-ПГ192
	100
	294
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	11
	№28-№35
	300
	1 217
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	12
	ПГ189-ПГ191
	100
	175
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	13
	Т3-ПГ149
	100
	71
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	14
	Т4-ПГ194
	100
	317
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	15
	ПГ179-ПГ193
	100
	271
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	16
	ПГ181-№471
	100
	188
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	17
	Т5-278
	100
	165
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	18
	ПГ178-№183
	100
	110
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	19
	№28-№26
	300
	142
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	20
	№26-№21
	300
	444
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	21
	№26-№26а
	100
	45
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	22
	№27-ПГ128
	100
	109
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	23
	Т6-№272
	100
	115
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	24
	№23-№257
	150
	532
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	25
	№266-ПГ108
	150
	80
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	26
	№360-№5а
	500
	4 110
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	27
	Пг202-Т9
	300
	21
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	
	
	
	11 313
	
	
	
	
	

	в т. ч.
	
	500
	4 110
	
	
	
	
	

	
	
	300
	2 472
	
	
	
	
	

	
	
	300
	1 187
	
	
	
	
	

	
	
	150
	1 170
	
	
	
	
	

	
	
	100
	2 247
	
	
	
	
	

	
	
	50
	127
	
	
	
	
	


В процессе эксплуатации водопровода был произведен частичный капитальный ремонт отдельных участков протяженностью 1 620 м с изменением технических характеристик (замена изношенных стальных труб на трубы из полиэтилена низкого давления).
Технические характеристики, измененные в результате капитального ремонта:
- диаметр Ø 150 мм, протяженность 250 м замена стальных труб на п/э
- диаметр Ø 100 мм, протяженность 1 330 м замена стальных труб на п/э
- диаметр Ø 50 мм, протяженность 40 м замена стальных труб на п/э
Водопроводная сеть от повысительной станции 3-го подъема на Дегтярку направление «поселок»
Камеральное обследование проведено на основании следующих документов:

- технического паспорта на сооружение «Водопровод от повысительной станции III подъема на Дегтярку».

- акта №76 от 13.10.2022 «О приеме-передаче объектов нефинансовых активов» с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
- эксплуатационной документации.
1. Общая информация

Субъект права: муниципальное образование – Златоустовский городской округ

Вид права: собственность   

Объект права: сооружение – водопровод от повысительной станции III подъема на Дегтярку, протяженность 5 884 м.                                                                          

Адрес: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, район машзавода

Инвентарный номер: 75:412:002:000061880
Кадастровый номер: 74:25:0305704:393
2. Описание 

Сооружение – инженерно-коммуникационное, хозяйственно - питьевой водопровод на 4-й – 5-й мкрн. Проложен от повысительной станции 3-го подъема проложен в направлении пос. Дегтярка и пос. Писателей (Шевченко нижний) по ул. Мичурина, ул. Чкалова, ул. Толстого.                                   

Назначение водопровода – бесперебойная подача потребителям воды соответствующего качества и заданных параметров.             

Водопровод вводился в строй поэтапно с 1941 по 1966 годы.  Прокладка водопровода подземная с многочисленным пересечением автомобильных дорог, тротуаров и трамвайных путей, а также других подземных коммуникаций (электрические кабели высокого напряжения, кабели связи, газопровод высокого давления, теплотрасса, канализация и др.). 

3. Технические характеристики

Общая протяженность водопровода – 5 884 м (1 431 м - материал – сталь, 4 453 м - материал – чугун), в том числе:

Магистральные водопроводы – протяженность 2 522 м, в том числе:

- диаметр – Ø 150 мм, протяженность – 2 172 м (материал – чугун)

- диаметр – Ø 150 мм, протяженность – 350 м (материал – сталь)

Квартальные водоводы, количество 10 шт. – протяженность 3 362 м, в том числе:

- диаметр Ø 125 мм, протяженность – 800 м (материал – чугун)

- диаметр Ø 100 мм, протяженность – 1 256 м (материал – чугун)

- диаметр Ø 100 мм, протяженность – 891 м (материал – сталь)

- диаметр Ø 50 мм, протяженность – 225 м (материал – чугун)

- диаметр Ø 50 мм, протяженность – 190 м (материал – сталь)

Количество смотровых колодцев – 78 шт.

Количество задвижек – 90 шт.

Характеристика водопроводных сетей от повысительной станции 3-го подъема на Дегтярку направления «поселок» из технического паспорта сведена в таблицу 1.2.

Характеристика водопроводных сетей от повысительной станции 3-го подъема на Дегтярку направление «поселок» из тех. паспорта
Таблица 1.2
	Номер участка из тех. паспорта
	Диаметр 
т/провода, мм
	Общая протяжен ность  
участка, м
	Протяжен ность  т/провода на
участке, м
	Материал т/провода
	Глубина заложения т/провода, м
	Фактически прослуженное время, год
	Предположительный (остаточный) срок службы, год
	Износ, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	100
	650
	650
	сталь
	3,0
	68
	22
	75,6%

	2
	150
	113
	113
	сталь
	3,0
	68
	22
	75,6%

	3
	125
	800
	800
	чугун
	3,0
	68
	32
	68,0%

	4
	150
	155
	155
	сталь
	3,0
	68
	22
	75,6%

	5
	150
	1 762
	1 762
	чугун
	3,0
	68
	32
	68,0%

	6
	150
	40
	40
	чугун
	3,0
	68
	32
	68,0%

	7
	150
	82
	82
	сталь
	3,0
	68
	22
	75,6%

	8
	150
	240
	240
	чугун
	3,0
	68
	32
	68,0%

	9
	50
	190
	190
	сталь
	3,0
	68
	22
	75,6%

	10
	100
	566
	566
	чугун
	3,0
	68
	32
	68,0%

	11
	150
	130
	130
	чугун
	3,0
	68
	32
	68,0%

	12
	100
	70
	70
	чугун
	3,0
	68
	32
	68,0%

	13
	100
	112
	112
	чугун
	3,0
	68
	32
	68,0%

	14
	100
	143
	143
	чугун
	3,0
	68
	32
	68,0%

	15
	100
	486
	486
	сталь
	3,0
	68
	22
	75,6%

	16
	100
	120
	120
	сталь
	3,0
	68
	22
	75,6%

	17
	50
	225
	225
	чугун
	3,0
	68
	32
	68,0%

	 
	 
	5 884
	5 884
	 
	 
	 
	 
	 

	в т. ч.
	150
	
	
	сталь
	 
	 
	 
	 

	 
	150
	350
	350
	чугун
	 
	 
	 
	 

	 
	125
	2 172
	2 172
	чугун
	 
	 
	 
	 

	 
	100
	800
	800
	чугун
	 
	 
	 
	 

	 
	100
	1 256
	1 256
	сталь
	 
	 
	 
	 

	 
	50
	891
	891
	сталь
	 
	 
	 
	 

	 
	50
	190
	190
	чугун
	 
	 
	 
	 


В процессе эксплуатации водопровода был произведен частичный капитальный ремонт отдельных участков протяженностью 201 м с изменением технических характеристик (замена изношенных стальных и чугунных труб на трубы из полиэтилена низкого давления).

Технические характеристики, измененные в результате капитального ремонта:
- диаметр Ø 100 мм, протяженность 121 м замена стальных труб на п/э
- диаметр Ø 50 мм, протяженность 80 м замена чугунных труб на п/э
Водопроводная сеть верхней зоны направление "поселок"

Камеральное обследование проведено на основании следующих документов:

- технического паспорта на сооружение «Водопровод верхней зоны».

- акта №72 от 13.10.2022 «О приеме-передаче объектов нефинансовых активов» с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.

- эксплуатационной документации.
1. Общая информация

Субъект права: муниципальное образование – Златоустовский городской округ

Вид права: собственность   

Объект права: сооружение – водопровод верхней зоны, протяженность 8 137 м.                                                                          

Адрес: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, район машзавода

Инвентарный номер: 75:412:002:000061740

Кадастровый номер: 74:25:0305704:396
2. Описание 

Сооружение – инженерно-коммуникационное, хозяйственно - питьевой водопровод верхней зоны. Проложен от НФС II-го подъема АО «Златмаш» в направлении ул. Горького, ул. Тульская, ул. 50-летия Октября, ул. Чкалова, ул. Полетаева.                                   

Назначение водопровода – бесперебойная подача потребителям воды соответствующего качества и заданных параметров.             

Введен в строй с 1967г.  Прокладка водопровода подземная с многочисленным пересечением автомобильных дорог, тротуаров и трамвайных путей, а также других подземных коммуникаций (электрические кабели высокого напряжения, кабели связи, газопровод высокого давления, теплотрасса, канализация и др.). 

3. Технические характеристики

Общая протяженность водопровода – 8 137 м (4 424 м - материал – сталь, 3 713 м - материал – чугун), в том числе:

Магистральные водопроводы – протяженность 5 812 м, в том числе:

- диаметр – Ø 500 мм, протяженность – 671 м (материал – чугун)
- диаметр – Ø 350 мм, протяженность – 470 м (материал – сталь)
- диаметр – Ø 300 мм, протяженность – 1 372 м (материал – сталь)
- диаметр – Ø 250 мм, протяженность – 766 м (материал – сталь)
- диаметр – Ø 200 мм, протяженность – 1 730 м (материал – чугун)
- диаметр – Ø 200 мм, протяженность – 803 м (материал – сталь)

Квартальные водоводы, количество 11 шт. – протяженность 2 325 м, в том числе:

- диаметр Ø 150 мм, протяженность – 892 м (материал – сталь)
- диаметр Ø 150 мм, протяженность – 683 м (материал – чугун)

- диаметр Ø 100 мм, протяженность – 330 м (материал – сталь)
- диаметр Ø 100 мм, протяженность – 420 м (материал – чугун)

Количество смотровых колодцев – 99 шт.

Количество задвижек – 130 шт.
Характеристика водопроводных сетей верхней зоны направления «поселок» из технического паспорта сведена в таблицу 1.3.

    Характеристика водопроводных сетей верхней зоны направление «поселок» из тех.паспорта
Таблица 1.3
	Номер участка из тех. паспорта
	Диаметр 
т/провода, мм
	Общая протяжен ность  
участка, м
	Протяжен ность  т/провода на
участке, м
	Материал т/провода
	Глубина заложения т/провода, м
	Фактически прослуженное время, год
	Предположительный (остаточный) срок службы, год
	Износ, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	300
	288
	288
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	2
	300
	286
	286
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	3
	150
	180
	180
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4
	250
	417,00
	417,00
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	5
	150
	126,00
	126,00
	чугун
	3,0
	58
	32
	64,4%

	6
	150
	567,00
	567,00
	чугун
	3,0
	58
	32
	64,4%

	7
	150
	149,00
	149,00
	чугун
	3,0
	58
	32
	64,4%

	8
	200
	883,00
	883,00
	чугун
	3,0
	58
	32
	64,4%

	9
	250
	349,00
	349,00
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	10
	200
	847,00
	847,00
	чугун
	3,0
	58
	32
	64,4%

	11
	200
	803,00
	803,00
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	12
	100
	420,00
	420,00
	чугун
	3,0
	58
	32
	64,4%

	13
	100
	210,00
	210,00
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	14
	100
	68,00
	68,00
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	15
	150
	358,00
	358,00
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	16
	300
	798,00
	798,00
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	17
	150
	145,00
	145,00
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	18
	100
	52,00
	52,00
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	19
	500
	671,00
	671,00
	чугун
	3,0
	58
	32
	64,4%

	20
	350
	470,00
	470,00
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	21
	150
	50,00
	50,00
	чугун
	3,0
	58
	32
	64,4%

	 
	 
	8 137,00
	8 137,00
	 
	 
	 
	 
	 

	в т. ч.
	500
	 
	 
	чугун
	 
	 
	 
	 

	 
	350
	671,00
	671,00
	сталь
	 
	 
	 
	 

	 
	300
	470,00
	470,00
	сталь
	 
	 
	 
	 

	 
	250
	1 372,00
	1 372,00
	сталь
	 
	 
	 
	 

	 
	200
	766,00
	766,00
	чугун
	 
	 
	 
	 

	 
	200
	1 730,00
	1 730,00
	сталь
	 
	 
	 
	 

	 
	150
	803,00
	803,00
	чугун
	 
	 
	 
	 

	 
	150
	892,00
	892,00
	сталь
	 
	 
	 
	 

	 
	100
	683,00
	683,00
	чугун
	 
	 
	 
	 

	 
	100
	420,00
	420,00
	сталь
	 
	 
	 
	 


В процессе эксплуатации водопровода был произведен частичный капитальный ремонт отдельных участков протяженностью 1 793 м с изменением технических характеристик (замена изношенных стальных и чугунных труб на трубы из полиэтилена низкого давления).

Технические характеристики, измененные в результате капитального ремонта:
- диаметр Ø 200 мм, протяженность 803 м замена чугунных труб на п/э
- диаметр Ø 150 мм, протяженность 288 м замена стальных труб на п/э
- диаметр Ø 150 мм, протяженность 243 м замена чугунных труб на п/э
- диаметр Ø 50 мм, протяженность 205 м замена стальных труб на п/э
- диаметр Ø 50 мм, протяженность 254 м замена чугунных труб на п/э
Водопроводная сеть средней зоны направление «131 объект»
Камеральное обследование проведено на основании следующих документов:

- технического паспорта на сооружение «Водопровод средней зоны».

- акта №73 от 13.10.2022 «О приеме-передаче объектов нефинансовых активов» с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
- эксплуатационной документации.
1. Общая информация

Субъект права: муниципальное образование – Златоустовский городской округ

Вид права: собственность   

Объект права: сооружение – водопровод средней зоны, назначение: инженерно-      коммуникационное, протяженность 10 919 м.                                                                          

Адрес: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, район машзавода

Инвентарный номер: 75:412:002:000061830
Кадастровый номер: 74:25:0000000:1273
2. Описание 
Сооружение – инженерно-коммуникационное, хозяйственно - питьевой водопровод средней зоны. Проложен от НФС II-го подъема АО «Златмаш» в направлении объекта №131, проходит по проспекту Мира, ул. Грибоедова, ул. Урицкого, ул. Дворцовая.                                   

Назначение водопровода – бесперебойная подача потребителям воды соответствующего качества и заданных параметров.             
Вводился в строй поэтапно с 1945г. по 1973г.  Прокладка водопровода подземная с многочисленным пересечением автомобильных дорог, тротуаров и трамвайных путей, а также других подземных коммуникаций (электрические кабели высокого напряжения, кабели связи, газопровод высокого давления, теплотрасса, канализация и др.). 

3. Технические характеристики

Общая протяженность водопровода – 10 919 м (3 407 м - материал – сталь, 7 512 м - материал – чугун), в том числе:
Магистральные водопроводы – протяженность 2 472 м, в том числе:
- диаметр – Ø 300 мм, протяженность – 1 603 м (материал – сталь)
- диаметр – Ø 200 мм, протяженность – 869 м (материал – чугун)
Квартальные водоводы, количество 33 шт. – протяженность 8 447 м, в том числе:

- диаметр Ø 150 мм, протяженность – 1 478 м (материал – сталь)

- диаметр Ø 150 мм, протяженность – 6 160 м (материал – чугун)

- диаметр Ø 100 мм, протяженность – 326 м (материал – сталь)

- диаметр Ø 100 мм, протяженность – 483 м (материал – чугун)

Количество смотровых колодцев – 141 шт.

Количество задвижек – 170 шт.
Характеристика водопроводных сетей средней зоны направления «131 объект» из технического паспорта сведена в таблицу 1.4.

 Характеристика водопроводных сетей средней зоны направление «131 объект» из тех.паспорта              

                                                                                                                                                     Таблица 1.4
	Номер участка из тех. паспорта
	Границы участка
	Диаметр 
т/провода, мм
	Протяжен ность  т/провода на
участке, м
	Материал т/провода
	Глубина заложения т/провода, м
	Фактич. прослуженное время, год
	Предположительный (остаточный) срок службы, год
	Износ, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	ПГ173-ПГ170
	150
	680
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	2
	№108-№113
	150
	251
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	3
	ПГ165-ПГ168
	150
	80
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	1
	
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4
	ПГ163-№183а
	150
	347
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	5
	№89-ПГ174
	150
	579
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	6
	№83-№159
	150
	546
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	7
	ПГ163-ПГ135
	150
	196
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	8
	ПГ163-ПГ164
	150
	79
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	9
	ПГ154-ПГ75
	150
	248
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	10
	ПГ89-№483
	200
	315
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	11
	ПГ220-№481
	200
	338
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	12
	№483а-№134
	200
	216
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	13
	№94-ПГ153
	100
	260
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	14
	№176-ПГ140
	100
	210
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	15
	№176-ПГ12
	100
	116
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	16
	Т7-№212
	150
	485
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	17
	№202-№226
	150
	319
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	18
	ПГ83-ПГ68
	150
	376
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	19
	№217-ПГ89
	150
	482
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	20
	Т8-№198а
	150
	13
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	21
	№212-ПГ207
	150
	20
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	22
	ПГ90-Т9
	100
	65
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	23
	№95-№235
	100
	158
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	24
	№258-№186
	150
	711
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	25
	№193-№181
	150
	151
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	26
	ПГ71-№182
	150
	160
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	27
	№258-№251
	150
	390
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	28
	№239-№244
	150
	237
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	29
	№280-№241
	150
	20
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	30
	№219-№232
	150
	286
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	31
	№233-№250
	150
	237
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	32
	№304-ПГ83
	150
	62
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	33
	№171-ПГ79
	150
	405
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	34
	№175-№256
	150
	67
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	35
	№176-Т10
	300
	750
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	36
	№176-ПГ78
	150
	91
	чугун
	3,0
	63
	32
	66,3%

	37
	№176-№184а
	300
	853
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	38
	№85-Т9
	150
	120
	сталь
	3,0
	63
	22
	74,1%

	 
	 
	 
	10 919
	 
	 
	 
	 
	 

	в т. ч.
	 
	 
	 
	сталь
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	300
	1 603
	чугун
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	200
	869
	сталь
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	150
	1 478
	чугун
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	150
	6 160
	сталь
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	100
	326
	чугун
	 
	 
	 
	 


В процессе эксплуатации водопровода был произведен частичный капитальный ремонт отдельных участков протяженностью 1 201 м с изменением технических характеристик (замена изношенных стальных и чугунных труб на трубы из полиэтилена низкого давления).

Технические характеристики, измененные в результате капитального ремонта:
- диаметр Ø 150 мм, протяженность 430 м замена стальных труб на п/э
- диаметр Ø 150 мм, протяженность 360 м замена чугунных труб на п/э
- диаметр Ø 100 мм, протяженность 180 м замена стальных труб на п/э
- диаметр Ø 100 мм, протяженность 231 м замена чугунных труб на п/э
Водопроводная сеть нижней зоны направление «город»
Камеральное обследование проведено на основании следующих документов:

- технического паспорта на сооружение «Водопровод нижней зоны».

- акта №69 от 13.10.2022 «О приеме-передаче объектов нефинансовых активов» с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
- эксплуатационной документации.
1. Общая информация

Субъект права: муниципальное образование – Златоустовский городской округ

Вид права: собственность   
Объект права: сооружение – водопровод нижней зоны, назначение: инженерно-коммуникационное, протяженность 5 487 м.                                                                          

Адрес: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, район Машзавода                                                                                                  

Инвентарный номер: 75:412:002:000061850

Кадастровый номер: 74:25:0305704:392
2. Описание                                                                                                     
Сооружение – инженерно-коммуникационное, хозяйств. - питьевой водопровод нижней зоны. 
Проложен от НФС II-го подъема АО «Златмаш» в направлении проспекта им. Гагарина.  

Назначение водопровода – бесперебойная подача потребителям воды соответствующего качества и заданных параметров.   

Вводился в строй поэтапно с 1954 по 1972 годы.  Прокладка водопровода подземная с многочисленным пересечением автомобильных дорог, тротуаров и трамвайных путей, а также других подземных коммуникаций (электрические кабели высокого напряжения, кабели связи, газопровод высокого давления, теплотрасса, канализация и др.).
3. Технические характеристики

Общая протяженность водопровода – 5 487 м (материал – сталь), в том числе:
Магистральные водопроводы – протяженность 4 112 м, в том числе:
- диаметр – Ø 350 мм, протяженность – 3 232 м (материал – сталь)
- диаметр – Ø 250 мм, протяженность – 380 м (материал – сталь)
- диаметр – Ø 200 мм, протяженность – 500 м (материал – сталь)
Квартальные водоводы, количество 7 шт. – протяженность 1 375 м, в том числе:

- диаметр Ø 150 мм, протяженность – 723 м (материал – сталь)

- диаметр Ø 125 мм, протяженность – 537 м (материал – сталь)

- диаметр Ø 100 мм, протяженность – 115 м (материал – сталь)

Количество смотровых колодцев – 55 шт.
Количество задвижек – 60 шт. 
Характеристика водопроводных сетей нижней зоны направления «город» из технического паспорта сведена в таблицу 1.5.

Характеристика водопроводных сетей  нижней зоны направление «город» из тех.паспорта
Таблица 1.5
	Номер участка из тех. паспорта
	Диаметр 
т/провода, мм
	Общая протяжен ность  
участка, м
	Протяжен ность  т/провода на
участке, м
	Материал т/провода
	Глубина заложения т/провода, м
	Фактически прослуженное время, год
	Предположительный (остаточный) срок службы, год
	Износ, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	250
	380
	380
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	2
	200
	500
	500
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	3
	125
	537
	537
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	4
	150
	420
	420
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	5
	300
	767
	767
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	6
	150
	207
	207
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	7
	300
	1 565
	1 565
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	8
	100
	55
	55
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	9
	300
	900
	900
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	10
	150
	96
	96
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	11
	100
	20
	20
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	12
	100
	40
	40
	сталь
	3,0
	58
	22
	72,5%

	
	
	5 487
	5 487
	сталь
	
	
	
	

	в т. ч.
	300
	
	
	сталь
	
	
	
	

	
	250
	3 232
	3 232
	сталь
	
	
	
	

	
	200
	380
	380
	сталь
	
	
	
	

	
	150
	500
	500
	сталь
	
	
	
	

	
	125
	723
	723
	сталь
	
	
	
	

	
	100
	537
	537
	сталь
	
	
	
	


В процессе эксплуатации водопровода был произведен частичный капитальный ремонт отдельных участков протяженностью 470 м с изменением технических характеристик (замена изношенных стальных труб на трубы из полиэтилена низкого давления).

Технические характеристики, измененные в результате капитального ремонта:
- диаметр Ø 150 мм, протяженность 232 м замена стальных труб на п/э
- диаметр Ø 125 мм, протяженность 186 м замена стальных труб на п/э
- диаметр Ø 100 мм, протяженность 52 м замена стальных труб на п/э
Водопроводная сеть к пионерскому лагерю, проложенная в направлении кв. Орловский

Камеральное обследование проведено на основании следующих документов:

- технического паспорта на сооружение «Водопровод к пионерскому лагерю от городского водопровода ВК 377 до пионерского лагеря (лит. II)».

- акта от 13.10.2022 «О приеме-передаче объектов нефинансовых активов» с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
- эксплуатационной документации.
1. Общая информация

Субъект права: муниципальное образование – Златоустовский городской округ

Вид права: собственность   

Объект права: сооружение – к пионерскому лагерю от городского водопровода ВК 377 до пионерского лагеря, назначение: инженерно-коммуникационное, протяженность 3 317 м. 

Адрес: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, район Машзавода                                                                                                  

Инвентарный номер: 75:412:002:000049290
Кадастровый номер: 74:25:0307001:53
2. Описание                                                                                                                           

Сооружение – инженерно-коммуникационное, хозяйственно - питьевой водопровод к пионерскому лагерю. Проложен от городского водопровода ВК-377 в направлении кв.Орловский.  

Назначение водопровода – бесперебойная подача потребителям воды соответствующего качества и заданных параметров.   

Введен в строй в 1960г.  Прокладка водопровода подземная с многочисленным пересечением автомобильных дорог, трамвайных путей, а также других подземных коммуникаций.

3. Технические характеристики

Общая протяженность водопровода – 3 317 м (материал – сталь), в том числе:

- диаметр – Ø 150 мм, протяженность – 3 119,8 м

- диаметр – Ø 100 мм, протяженность – 117,2 м

Количество смотровых колодцев – 4 шт.

Количество задвижек – 1 шт.
Характеристика водопроводных сетей к пионерскому лагерю, проложенная в направлении кв. Орловский, из технического паспорта сведена в таблицу 1.6.

Характеристика водопроводных сетей к пионерскому лагерю, проложенная в направлении 
кв. Орловский из тех.паспорта
Таблица 1.6

	Номер участка из тех. паспорта
	Диаметр 
т/провода, мм
	Общая протяжен ность  
участка, м
	Протяжен ность  т/провода на
участке, м
	Материал т/провода
	Глубина заложения т/провода, м
	Фактически прослуженное время, год
	Предположительный (остаточный) срок службы, год
	Износ, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	150
	3 179,8
	3 179,80
	сталь
	2,2
	58
	22
	72,5%

	2
	150
	20,0
	20,0
	сталь
	2,2
	58
	22
	72,5%

	3
	100
	22,6
	22,6
	сталь
	2,2
	58
	22
	72,5%

	4
	100
	8,6
	8,6
	сталь
	2,2
	58
	22
	72,5%

	5
	100
	86,0
	86,0
	сталь
	2,2
	58
	22
	72,5%

	
	
	3 317,00
	3 317,0
	
	
	
	
	

	в т.ч.
	150
	3 199,8
	3 199,0
	сталь
	
	
	
	

	
	100
	117,2
	117,2
	сталь
	
	
	
	


В процессе эксплуатации водопровода был произведен частичный капитальный ремонт отдельных участков протяженностью 200 м с изменением технических характеристик (замена изношенных стальных труб на трубы из полиэтилена низкого давления).

Технические характеристики, измененные в результате капитального ремонта:
- диаметр Ø 150 мм, протяженность 200 м замена стальных труб на п/э
Инженерные сети
Камеральное обследование проведено на основании следующих документов:

- акта №92 от 13.10.2022 «О приеме-передаче объектов нефинансовых активов» с перечнем объектов.

- эксплуатационной документации.
1. Описание                                                                                                                           

К инженерным сетям относятся сети холодного водоснабжения, проложенные от внешних стен многоквартирных домов до мест соединения с магистральной сетью.
Назначение инженерных сетей – бесперебойная подача потребителям воды соответствующего качества и заданных параметров.   

Введены в строй с 1945 по 2017г.  Способ прокладки инженерных сетей в основном подземный.

2. Технические характеристики

Общая протяженность инженерных сетей по приложению к акту №92 от 13.10.2022 «О приеме-передаче объектов нефинансовых активов» составляет 6 345 м (диаметр Ø 15-300мм, материал – сталь).
При проведении камерального обследования обнаружены несоответствия фактических параметров некоторых участков инженерных сетей и параметров, отраженных в приложении к акту №92 от 13.10.2022 «О приеме-передаче объектов нефинансовых активов».

1. Обнаружены ряд объектов, переданных в хозяйственное ведение, но фактически отсутствующих (по причине сноса аварийных домов или отключения холодного водоснабжения в аварийных или расселенных домах) или являющихся потребителями холодного водоснабжения от другого поставщика.

Инженерные сети к таким объектам подлежат исключению из хозяйственного ведения МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение» и из акта приема-передачи.
Перечень инженерных сетей для исключения из хоз.ведения 

Таблица 1.7

	№ п/п
	№ по реестру
	Инв. №
	Адрес
	Диаметр 
т/провода, мм
	Общая протяжен ность  
участка, м
	Материал т/провода
	Год постройки
	Пояснение 

	 1
	2 
	3
	4
	 5
	 6
	 7
	8 
	9 

	1
	32095
	3120245
	40 лет Победы, 54
	50
	10,00
	сталь
	
	второй ввод в дом отсутствует

	2
	32117
	3120223
	Айский пос., 4
	89
	100,00
	сталь
	1977
	другой поставщик ХВС

	3
	32118
	3120222
	Айский пос., 1
	57
	50,00
	сталь
	1961
	другой поставщик ХВС

	4
	32214
	3120126
	Шишкина, 2
	80
	13,00
	сталь
	1955
	дом снесен

	5
	32236
	3120104
	Тургенева, 9
	50
	9,00
	сталь
	1955
	дом аварийный, отключ. ХВС

	6
	32282
	3120058
	50 лет Октября, 16
	57
	14,00
	сталь
	1956
	дом снесен

	7
	32283
	3120057
	50 лет Октября, 14
	57
	8,00
	сталь
	1956
	дом снесен

	8
	32294
	3120046
	Горького, 3а
	89
	5,00
	сталь
	1986
	второй ввод в дом отсутствует

	9
	32316
	3120024
	Садовая, 2
	57
	48,00
	сталь
	1956
	дом аварийный, отключ. ХВС

	10
	33990
	
	9 января, 34
	15
	20,00
	сталь
	
	другой поставщик ХВС

	11
	29120
	
	пос. Энергетиков
	100-300
	280,00
	сталь
	
	другой поставщик ХВС

	12
	34226
	
	К. Маркса, 29
	15
	10,00
	сталь
	
	другой поставщик ХВС

	13
	33991
	
	9 января, 32
	15
	20,00
	сталь
	
	другой поставщик ХВС


2. Обнаружены ряд объектов, фактически находящихся в районе Машзавода и являющихся потребителями холодного водоснабжения МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение», но не переданных в хозяйственное ведение МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение». 
Инженерные сети к таким объектам подлежат передаче в хозяйственное ведение МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение» и включению в акт приема-передачи.
Перечень инженерных сетей для включения в хоз.ведение
Таблица 1.8  

	№ п/п
	Адрес
	Диаметр 
т/провода, мм
	Общая протяженность  
участка, м
	Транзит, м
	Материал т/провода
	Год постройки

	 1
	2
	3
	4 
	 5
	 6
	7 

	1
	30 лет ВЛКСМ, 1
	50
	30,00
	
	сталь
	1983

	2
	40 лет Победы, 8
	100
	20,00
	
	сталь
	1975

	3
	40 лет Победы, 42
	
	
	
	
	2010

	4
	40 лет Победы, 43
	
	
	
	
	2013

	5
	40 лет Победы, 44
	
	
	
	
	2014

	6
	50 лет Октября, 4
	
	
	
	
	2009

	7
	50 лет Октября, 6
	50
	20,00
	
	сталь
	1996

	8
	Горького, 2
	63
	10,00
	
	п/э
	

	9
	Дворцовая, 20б
	100
	30,00
	
	сталь
	1986

	10
	Полетаева, 3
	32
	38,00
	
	п/э
	

	11
	Полетаева, 5
	50
	8,00
	
	
	1966

	12
	Полетаева, 31
	63
	11,00
	
	п/э
	

	13
	Тульская, 9
	100
	10,00
	
	сталь
	1988

	14
	Урицкого, 7б
	63
	12,00
	
	п/э
	

	15
	Урицкого, 13
	63
	12,00
	
	п/э
	

	16
	Урицкого, 35
	63
	15,00
	
	п/э
	

	17
	Урицкого, 39
	100
	50,00
	
	сталь
	2001

	18
	Чкалова, 4
	
	
	
	
	1987

	19
	Чкалова, 32
	63
	60,00
	
	п/э
	

	20
	Шишкина, 4а
	
	
	
	
	1989

	21
	Ю-Есаульская, 10
	
	
	
	
	2008


В процессе эксплуатации инженерных сетей был произведен частичный капитальный ремонт отдельных участков протяженностью 2 983 м с изменением технических характеристик (замена изношенных стальных труб на трубы из полиэтилена низкого давления).

Технические характеристики, измененные в результате капитального ремонта:

- диаметр Ø 90 мм, протяженность 364 м замена стальных труб на п/э

- диаметр Ø 63 мм, протяженность 1 957 м замена стальных труб на п/э

- диаметр Ø 50 мм, протяженность 111 м замена стальных труб на п/э

- диаметр Ø 40 мм, протяженность 262 м замена стальных труб на п/э

- диаметр Ø 32 мм, протяженность 289 м замена стальных труб на п/э
С учетом вышеизложенного, фактическая общая протяженность инженерных сетей составляет 6 632 м (диаметр Ø 25-159 мм), в том числе 
- диаметр – Ø 25-159 мм, протяженность – 3 649 м (материал – сталь)
- диаметр – Ø 32-90 мм, протяженность – 2 983 м (материал – п/э)
Характеристика инженерных водопроводных сетей с учетом вышеизложенной информации сведена в таблицу 1.9.
Характеристика инженерных водопроводных сетей
Таблица 1.9  

	№ п/п
	№ по реестру
	Инв. №
	Адрес
	Диаметр 
т/провода, мм
	Общая протяжен ность  
участка, м
	Транзит, м
	Материал т/провода
	Год постройки

	 1
	2
	3
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	1
	32035
	3120305
	Шишкина, 11
	76
	14,00
	
	сталь
	1971

	2
	32036
	3120304
	40 лет Победы, 12
	100
	30,00
	
	сталь
	1979

	3
	32037
	3120303
	40 лет Победы, 14
	100
	12,00
	
	сталь
	1983

	4
	32038
	3120302
	Профсоюзов, 12
	89
	12,00
	
	сталь
	1976

	5
	32039
	3120301
	Профсоюзов, 10
	63
	10,00
	
	п/э
	2018

	6
	32040
	3120300
	Профсоюзов, 9
	90
	9,00
	
	п/э
	2019

	7
	32041
	3120299
	Профсоюзов, 8
	63
	51,00
	
	п/э
	2019

	8
	32042
	3120298
	Профсоюзов, 7
	89
	9,00
	
	сталь
	1983

	9
	32043
	3120297
	Профсоюзов, 6
	57
	30,00
	
	сталь
	2021

	10
	32044
	3120296
	Профсоюзов, 5
	89
	9,00
	
	сталь
	1982

	11
	32045
	3120295
	Профсоюзов, 4
	89
	20,00
	
	сталь
	1975

	12
	32046
	3120294
	Профсоюзов, 3
	63
	9,00
	
	п/э
	2020

	13
	32047
	3120293
	Профсоюзов, 2
	63
	20,00
	
	п/э
	2018

	14
	32048
	3120292
	Профсоюзов, 1
	63
	9,00
	
	п/э
	2016

	15
	32049
	3120291
	Зеленая, 31
	63
	40,00
	
	п/э
	2021

	16
	32050
	3120290
	Олимпийская, 21
	63
	26,00
	
	п/э
	2020

	17
	32051
	3120289
	Олимпийская, 20
	108
	10,00
	
	сталь
	1979

	18
	32052
	3120288
	Олимпийская, 15
	90
	5,00
	
	п/э
	2021

	19
	32053
	3120287
	Олимпийская, 14
	63
	2,00
	
	п/э
	2025

	20
	32054
	3120286
	Олимпийская, 12
	63
	12,00
	
	п/э
	2014

	21
	32055
	3120285
	Олимпийская, 8
	63
	25,00
	
	п/э
	2016

	22
	32056
	3120284
	Комсомольский пос., 20
	63
	10,00
	
	п/э
	2023

	23
	32057
	3120283
	Комсомольский пос., 19
	63
	45,00
	
	п/э
	2023

	24
	32058
	3120282
	Уральская, 1
	89
	28,00
	
	сталь
	1984

	25
	32059
	3120281
	Дворцовая, 30
	108
	60,00
	
	сталь
	1981

	26
	32060
	3120280
	Шишкина, 15
	108
	4,00
	
	сталь
	1974

	27
	32061
	3120279
	Шишкина, 13а
	108
	21,00
	
	сталь
	1990

	28
	32062
	3120278
	Шишкина, 13
	63
	70,00
	
	п/э
	2024

	29
	32063
	3120277
	Шишкина, 11а
	63
	32,00
	
	п/э
	2018

	30
	32064
	3120276
	Шишкина, 7
	63
	14,00
	
	п/э
	2017

	31
	32065
	3120275
	40 лет Победы, 19
	108
	11,00
	
	сталь
	1980

	32
	32066
	3120274
	40 лет Победы, 17
	63
	6,00
	90,00
	п/э
	2019

	33
	32067
	3120273
	40 лет Победы, 15
	108
	6,00
	
	сталь
	1975

	34
	32068
	3120272
	40 лет Победы, 13
	89
	12,00
	
	сталь
	1972

	35
	32069
	3120271
	40 лет Победы, 12а
	108
	7,00
	
	сталь
	1982

	36
	32070
	3120270
	40 лет Победы, 11
	89
	21,00
	
	сталь
	1974

	37
	32071
	3120269
	40 лет Победы, 10а
	108
	6,00
	
	сталь
	1988

	38
	32072
	3120268
	40 лет Победы, 10
	108
	48,00
	
	сталь
	1976

	 1
	2
	3
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	39
	32073
	3120267
	40 лет Победы, 9
	57
	19,00
	
	сталь
	1975

	40
	32074
	3120266
	Ю-Есаульская, 8
	89
	50,00
	
	сталь
	1990

	41
	32075
	3120265
	Ю-Есаульская, 6
	100
	10,00
	
	сталь
	1993

	42
	32076
	3120264
	Ю-Есаульская, 4
	89
	60,00
	
	сталь
	1996

	43
	32077
	3120263
	5-й мкрн, 2
	63
	15,00
	
	п/э
	2020

	44
	32078
	3120262
	Урицкого, 40
	100
	10,00
	
	сталь
	2002

	45
	32079
	3120261
	Урицкого, 37
	100
	5,00
	
	сталь
	1997

	46
	32080
	3120260
	Урицкого, 33
	80
	14,00
	
	сталь
	1983

	47
	32081
	3120259
	Урицкого, 31
	100
	15,00
	
	сталь
	1983

	48
	32082
	3120258
	Урицкого, 29а
	90
	15,00
	
	п/э
	2015

	49
	32083
	3120257
	Урицкого, 29
	100
	15,00
	
	сталь
	1985

	50
	32084
	3120256
	Урицкого, 27
	90
	6,00
	
	п/э
	2016

	51
	32085
	3120255
	Урицкого, 25
	63
	20,00
	
	п/э
	2018

	52
	32086
	3120254
	Урицкого, 23
	100
	10,00
	
	сталь
	1981

	53
	32087
	3120253
	Урицкого, 19а
	90
	15,00
	
	п/э
	2014

	54
	32089
	3120251
	Урицкого, 17а
	100
	15,00
	
	сталь
	1978

	55
	32090
	3120250
	Урицкого, 17
	89
	12,00
	
	сталь
	1982

	56
	32091
	3120249
	Урицкого, 15
	100
	10,00
	
	сталь
	1980

	57
	32092
	3120248
	40 лет Победы, 58
	100
	15,00
	
	сталь
	2006

	 
	
	
	40 лет Победы, 58
	100
	
	115,00
	сталь
	2006

	 
	
	исключить
	40 лет Победы, 56
	
	
	
	
	

	58
	32094
	3120246
	40 лет Победы, 56
	100
	28,00
	
	сталь
	1999

	 
	
	
	40 лет Победы, 56
	100
	
	115,00
	сталь
	2004

	59
	32096
	3120244
	40 лет Победы, 54
	90
	24,00
	
	п/э
	2016

	60
	
	
	40 лет Победы, 54
	100
	
	115,00
	сталь
	1993

	61
	32097
	3120243
	40 лет Победы, 50
	50
	30,00
	
	п/э
	2014

	62
	32098
	3120242
	40 лет Победы, 48
	100
	20,00
	
	сталь
	1990

	63
	32099
	3120241
	40 лет Победы, 46
	40
	8,00
	
	п/э
	2014

	64
	32100
	3120240
	40 лет Победы, 40
	57
	12,00
	
	сталь
	1989

	65
	32101
	3120239
	40 лет Победы, 38
	40
	12,00
	
	п/э
	2018

	66
	32102
	3120238
	40 лет Победы, 36
	80
	12,00
	
	сталь
	1982

	67
	32103
	3120237
	40 лет Победы, 34
	63
	8,00
	
	п/э
	2014

	68
	32104
	3120236
	40 лет Победы, 32
	63
	9,00
	
	п/э
	2016

	69
	32105
	3120235
	40 лет Победы, 30
	100
	28,00
	
	сталь
	1981

	70
	32106
	3120234
	40 лет Победы, 28
	100
	15,00
	
	сталь
	1981

	71
	32107
	3120233
	40 лет Победы, 26а
	100
	15,00
	
	сталь
	1982

	72
	32108
	3120232
	40 лет Победы, 26
	63
	40,00
	
	п/э
	2016


	73
	32109
	3120231
	40 лет Победы, 24а
	80
	20,00
	
	сталь
	1979

	74
	32110
	3120230
	40 лет Победы, 22а
	80
	30,00
	
	сталь
	1982

	75
	32111
	3120229
	40 лет Победы, 22
	100
	15,00
	
	сталь
	1978

	76
	32112
	3120228
	40 лет Победы, 20
	100
	10,00
	
	сталь
	1977

	77
	32113
	3120227
	40 лет Победы, 18
	63
	10,00
	
	п/э
	2016

	 
	
	
	40 лет Победы, 18
	63
	
	60,00
	п/э
	2016

	78
	32114
	3120226
	40 лет Победы, 16
	90
	11,00
	
	п/э
	2015

	79
	32115
	3120225
	40 лет Победы, 14а
	100
	10,00
	
	сталь
	1986

	 1
	2
	3
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	 
	
	исключить
	Айский пос., 4
	
	
	
	
	

	 
	
	исключить
	Айский пос., 1
	
	
	
	
	

	80
	32119
	3120221
	40 лет Победы, 6
	159
	100,00
	
	сталь
	1973

	81
	32120
	3120220
	40 лет Победы, 4
	125
	100,00
	
	сталь
	1976

	82
	32121
	3120219
	40 лет Победы, 2
	100
	60,00
	
	сталь
	1974

	 
	
	
	40 лет Победы, 2
	63
	
	90,00
	п/э
	2024

	83
	32122
	3120218
	Олимпийская, 9
	90
	20,00
	
	п/э
	2015

	84
	32123
	3120217
	Олимпийская, 3
	114
	10,00
	
	сталь
	1989

	85
	32124
	3120216
	Олимпийская, 2а
	63
	10,00
	
	п/э
	2024

	86
	32125
	3120215
	Олимпийская, 2
	100
	30,00
	
	сталь
	1977

	87
	32126
	3120214
	Мира пр, 30
	100
	15,00
	
	сталь
	1989

	88
	32127
	3120213
	Мира пр, 28
	108
	25,00
	
	сталь
	1990

	89
	32128
	3120212
	Мира пр, 26
	133
	35,00
	
	сталь
	1977

	90
	32129
	3120211
	Мира пр, 24
	114
	12,00
	
	сталь
	1974

	91
	32130
	3120210
	Мира пр, 22
	114
	30,00
	
	сталь
	1973

	92
	32131
	3120209
	Зеленая, 29
	89
	50,00
	
	сталь
	1973

	93
	32132
	3120208
	Зеленая, 28
	100
	8,00
	
	сталь
	1972

	94
	32133
	3120207
	Зеленая, 25
	63
	50,00
	
	п/э
	2019

	95
	32134
	3120206
	Зеленая, 24
	63
	8,00
	
	п/э
	2021

	96
	32135
	3120205
	Зеленая, 19
	40
	25,00
	
	п/э
	2024

	97
	32136
	3120204
	Зеленая, 18
	40
	45,00
	
	п/э
	2014

	98
	32137
	3120203
	Зеленая, 17
	108
	35,00
	
	сталь
	1971

	99
	32138
	3120202
	Зеленая, 16
	108
	30,00
	
	сталь
	1971

	100
	32139
	3120201
	Зеленая, 15
	89
	10,00
	
	сталь
	1970

	101
	32140
	3120200
	Зеленая, 14а
	108
	30,00
	
	сталь
	1974

	102
	32141
	3120199
	Зеленая, 14
	89
	10,00
	
	сталь
	1970

	103
	32142
	3120198
	Зеленая, 13
	114
	8,00
	
	сталь
	1970

	104
	32143
	3120197
	Зеленая, 12
	63
	15,00
	
	п/э
	2023

	105
	32144
	3120196
	Зеленая, 8
	63
	6,00
	
	п/э
	2015

	106
	32145
	3120195
	Зеленая, 7
	76
	15,00
	
	сталь
	1972

	107
	32146
	3120194
	Зеленая, 6
	89
	35,00
	
	сталь
	1971

	108
	32147
	3120193
	Зеленая, 5
	40
	10,00
	
	п/э
	2014

	109
	32148
	3120192
	Дворцовая, 28
	40
	10,00
	
	п/э
	2024

	110
	32149
	3120191
	Дворцовая, 26
	76
	10,00
	
	сталь
	1964

	111
	32150
	3120190
	Дворцовая, 24а
	50
	3,00
	
	сталь
	1964

	112
	32151
	3120189
	Дворцовая, 24
	90
	4,00
	64,00
	п/э
	2015

	113
	32152
	3120188
	Дворцовая, 22а
	90
	3,00
	30,00
	п/э
	2016

	114
	32153
	3120187
	Дворцовая, 22
	50
	8,00
	
	сталь
	1964

	115
	32154
	3120186
	Дворцовая, 20а
	40
	5,00
	12,00
	п/э
	2016

	116
	32155
	3120185
	Дворцовая, 20
	40
	8,00
	
	п/э
	2015

	117
	32156
	3120184
	Дворцовая, 13
	63
	10,00
	
	п/э
	2021

	118
	32157
	3120183
	Дворцовая, 11
	63
	6,00
	40,00
	п/э
	2017

	119
	32158
	3120182
	Дворцовая, 9
	76
	10,00
	
	сталь
	1956

	120
	32159
	3120181
	Дворцовая, 7б
	89
	42,00
	
	сталь
	1967

	121
	32160
	3120180
	Дворцовая, 7а
	76
	38,00
	
	сталь
	1967

	 1
	2
	3
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	122
	32161
	3120179
	Дворцовая, 7
	89
	30,00
	
	сталь
	2017

	123
	32162
	3120178
	Дворцовая, 5а
	89
	12,00
	
	сталь
	1967

	124
	32163
	3120177
	Дворцовая, 5
	63
	70,00
	
	п/э
	2015

	125
	32164
	3120176
	Дворцовая, 3
	90
	10,00
	
	п/э
	2015

	126
	32165
	3120175
	Грибоедова, 15
	76
	12,00
	
	сталь
	1965

	127
	32166
	3120174
	Грибоедова, 13
	50
	12,00
	
	п/э
	2020

	128
	32167
	3120173
	Грибоедова, 11
	40
	13,00
	
	п/э
	2014

	129
	32168
	3120172
	Грибоедова, 9
	50
	8,00
	
	сталь
	1962

	130
	32169
	3120171
	Грибоедова, 7а
	100
	20,00
	
	сталь
	1963

	131
	32170
	3120170
	Грибоедова, 7
	89
	12,00
	
	сталь
	1961

	132
	32171
	3120169
	Грибоедова, 5б
	50
	8,00
	32,00
	сталь
	1963

	133
	32172
	3120168
	Грибоедова, 5
	40
	12,00
	
	п/э
	2014

	134
	32173
	3120167
	Грибоедова, 3б
	50
	6,00
	
	сталь
	1963

	135
	32174
	3120166
	Грибоедова, 3
	50
	32,00
	
	п/э
	2020

	136
	32175
	3120165
	Грибоедова, 1
	50
	32,00
	
	п/э
	2016

	137
	32176
	3120164
	Шишкина, 24б
	40
	5,00
	
	п/э
	2014

	138
	32177
	3120163
	Шишкина, 24
	32
	20,00
	
	п/э
	2017

	139
	32178
	3120162
	Шишкина, 22
	100
	20,00
	
	сталь
	1964

	 
	
	
	Шишкина, 22
	90
	
	65,00
	п/э
	2017

	140
	32179
	3120161
	Шишкина, 18
	32
	20,00
	
	п/э
	2016

	141
	32180
	3120160
	Шишкина, 17
	63
	5,00
	120,00
	п/э
	2017

	142
	32181
	3120159
	Шишкина, 16
	76
	20,00
	
	сталь
	1962

	143
	32182
	3120158
	Шишкина, 14
	50
	18,00
	
	сталь
	1962

	144
	32183
	3120157
	Урицкого, 36
	89
	60,00
	
	сталь
	1985

	145
	32184
	3120156
	Урицкого, 34а
	63
	100,00
	
	п/э
	2024

	146
	32185
	3120155
	Урицкого, 34
	63
	30,00
	
	п/э
	2015

	147
	32186
	3120154
	Урицкого, 32
	63
	25,00
	
	п/э
	2016

	148
	32187
	3120153
	Урицкого, 30
	89
	25,00
	
	сталь
	1984

	149
	32188
	3120152
	Урицкого, 11б
	63
	8,00
	
	п/э
	2016

	150
	32189
	3120151
	Урицкого, 11а
	100
	10,00
	
	сталь
	1980

	151
	32190
	3120150
	Урицкого, 11
	76
	10,00
	
	сталь
	1978

	152
	32191
	3120149
	Урицкого, 9а
	63
	25,00
	
	п/э
	2020

	153
	32192
	3120148
	Урицкого, 9
	90
	5,00
	50,00
	п/э
	2016

	154
	32193
	3120147
	Урицкого, 7а
	76
	15,00
	
	сталь
	1982

	155
	32194
	3120146
	Урицкого, 7
	89
	10,00
	
	сталь
	1969

	156
	32195
	3120145
	Урицкого, 5а
	76
	8,00
	
	сталь
	1968

	157
	32196
	3120144
	Урицкого, 5
	57
	10,00
	
	сталь
	1968

	158
	32197
	3120143
	Урицкого, 3а
	89
	6,00
	
	сталь
	1967

	159
	32198
	3120142
	Урицкого, 3
	76
	12,00
	
	сталь
	1968

	160
	32199
	3120141
	Урицкого, 1
	100
	5,00
	
	сталь
	1966

	161
	32200
	3120140
	Грибоедова, 18
	100
	13,00
	
	сталь
	1967

	162
	32201
	3120139
	Грибоедова, 16
	100
	11,00
	
	сталь
	1970

	163
	32202
	3120138
	Грибоедова, 14
	40
	13,00
	
	п/э
	2023

	164
	32203
	3120137
	Грибоедова, 12
	63
	12,00
	
	п/э
	2023

	165
	32204
	3120136
	Грибоедова, 10
	50
	7,00
	
	сталь
	1960

	 1
	2
	3
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	166
	32205
	3120135
	Грибоедова, 8
	50
	5,00
	
	сталь
	1960

	167
	32206
	3120134
	Грибоедова, 3а
	40
	40,00
	
	п/э
	2023

	168
	32207
	3120133
	Грибоедова, 1а
	89
	6,00
	
	сталь
	1972

	169
	32208
	3120132
	Шишкина, 9
	89
	35,00
	
	сталь
	1971

	170
	32209
	3120131
	Шишкина, 8
	50
	6,00
	
	сталь
	1960

	171
	32210
	3120130
	Шишкина, 6
	100
	16,00
	
	сталь
	1973

	172
	32211
	3120129
	Шишкина, 5
	50
	5,00
	
	сталь
	1958

	173
	32212
	3120128
	Шишкина, 4
	50
	5,00
	
	п/э
	2018

	174
	32213
	3120127
	Шишкина, 3
	89
	6,00
	
	сталь
	1962

	 
	
	исключить
	Шишкина, 2
	
	
	
	
	

	175
	32215
	3120125
	Шишкина, 1
	100
	4,00
	
	сталь
	1961

	176
	32216
	3120124
	Дворцовая, 16
	89
	6,00
	
	сталь
	1957

	177
	32217
	3120123
	Дворцовая, 14
	89
	5,00
	
	сталь
	1959

	178
	32218
	3120122
	Дворцовая, 12
	50
	3,00
	
	сталь
	1962

	179
	32219
	3120121
	Дворцовая, 10
	89
	3,00
	
	сталь
	1959

	180
	32220
	3120120
	Дворцовая, 8
	80
	5,00
	
	сталь
	1970

	181
	32221
	3120119
	Дворцовая, 6
	63
	5,00
	
	п/э
	2015

	182
	32222
	3120118
	Дворцовая, 4
	40
	2,00
	
	п/э
	2018

	183
	32223
	3120117
	Островского, 13
	40
	12,00
	
	п/э
	2012

	184
	32224
	3120116
	Островского, 8
	50
	10,00
	
	сталь
	1953

	185
	32225
	3120115
	Островского, 5
	100
	8,00
	
	сталь
	1980

	186
	32226
	3120114
	Островского, 4
	50
	6,00
	
	сталь
	1954

	187
	32227
	3120113
	Островского, 3
	40
	9,00
	
	п/э
	2015

	188
	32228
	3120112
	Островского, 1в
	40
	3,00
	
	п/э
	2017

	189
	32229
	3120111
	Островского, 1б
	32
	3,00
	
	п/э
	2016

	190
	32230
	3120110
	Островского, 1а
	63
	5,00
	
	п/э
	2016

	191
	32231
	3120109
	Островского, 1
	32
	4,00
	
	п/э
	2024

	192
	32232
	3120108
	Тургенева, 17
	50
	18,00
	
	сталь
	1960

	193
	32233
	3120107
	Тургенева, 15
	40
	9,00
	
	п/э
	2015

	194
	32234
	3120106
	Тургенева, 14
	50
	3,00
	
	сталь
	1959

	195
	32235
	3120105
	Тургенева, 12
	50
	7,00
	
	сталь
	1959

	 
	
	исключить
	Тургенева, 9
	
	
	
	
	

	196
	32237
	3120103
	Тургенева, 8
	50
	6,00
	
	сталь
	1959

	197
	32238
	3120102
	Тургенева, 7
	89
	22,00
	
	сталь
	1958

	198
	32239
	3120101
	Тургенева, 6
	100
	6,00
	
	сталь
	1958

	199
	32240
	3120100
	Тургенева, 4
	89
	4,00
	
	сталь
	1955

	200
	32241
	3120099
	Тургенева, 3
	50
	6,00
	
	сталь
	1953

	201
	32242
	3120098
	Радищева, 5
	40
	3,00
	
	п/э
	2014

	202
	32243
	3120097
	Радищева, 3
	32
	18,00
	
	п/э
	2022

	203
	32244
	3120096
	Радищева, 1
	50
	9,00
	
	сталь
	1956

	204
	32245
	3120095
	Мира пр., 20
	89
	5,00
	
	сталь
	1959

	205
	32246
	3120094
	Мира пр., 18
	32
	16,00
	
	сталь
	1953

	206
	32247
	3120093
	Мира пр., 12
	32
	7,00
	
	п/э
	2018

	207
	32248
	3120092
	Мира пр., 10
	76
	3,00
	
	сталь
	1956

	208
	32249
	3120091
	Мира пр., 8
	63
	16,00
	
	п/э
	2014

	 1
	2
	3
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	209
	32250
	3120090
	Мира пр., 6
	63
	7,00
	
	п/э
	2015

	210
	32251
	3120089
	Мира пр., 4
	63
	7,00
	
	п/э
	2015

	211
	32252
	3120088
	Мира пр., 2
	50
	7,00
	
	сталь
	1954

	212
	32253
	3120087
	30 лет ВЛКСМ, 12
	32
	20,00
	
	п/э
	2015

	213
	32254
	3120086
	30 лет ВЛКСМ, 3
	100
	6,00
	
	сталь
	1983

	214
	32255
	3120085
	30 лет ВЛКСМ, 2
	100
	6,00
	
	сталь
	1969

	215
	32256
	3120084
	Мичурина, 2
	57
	16,00
	
	сталь
	1959

	216
	32257
	3120083
	Мичурина, 1
	32
	18,00
	
	п/э
	2018

	217
	32258
	3120082
	Полетаева, 31
	63
	26,00
	
	п/э
	2018

	218
	32259
	3120081
	Полетаева, 27
	63
	12,00
	
	п/э
	2022

	219
	32260
	3120080
	Полетаева, 25
	100
	20,00
	
	сталь
	1990

	220
	32261
	3120079
	Полетаева, 11
	76
	30,00
	
	сталь
	1988

	221
	32262
	3120078
	Полетаева, 9
	100
	14,00
	
	сталь
	1975

	222
	32263
	3120077
	Полетаева, 7а
	89
	10,00
	
	сталь
	1983

	223
	32264
	3120076
	Полетаева, 7
	89
	10,00
	
	сталь
	1984

	224
	32265
	3120075
	Полетаева, 6
	63
	24,00
	
	п/э
	2013

	225
	32266
	3120074
	Полетаева, 4
	63
	18,00
	
	п/э
	2013

	226
	32267
	3120073
	Полетаева, 2
	63
	12,00
	
	п/э
	2014

	227
	32268
	3120072
	Некрасова, 10
	40
	16,00
	
	сталь
	1946

	228
	32269
	3120071
	Некрасова, 6
	32
	53,00
	
	сталь
	1950

	229
	32270
	3120070
	Некрасова, 4
	57
	24,00
	
	сталь
	1945

	230
	32271
	3120069
	Некрасова, 3
	76
	9,00
	
	сталь
	1950

	231
	32272
	3120068
	Просвещения, 10
	57
	10,00
	
	сталь
	1958

	232
	32273
	3120067
	Просвещения, 8
	32
	44,00
	
	п/э
	2024

	233
	32274
	3120066
	Просвещения, 4
	57
	43,00
	
	сталь
	1958

	234
	32275
	3120065
	Просвещения, 2
	57
	10,00
	
	сталь
	1958

	235
	32276
	3120064
	Маяковского, 3
	63
	7,00
	
	п/э
	2013

	236
	32277
	3120063
	Маяковского, 1
	63
	40,00
	
	п/э
	2013

	237
	32278
	3120062
	50 лет Октября, 24
	57
	6,00
	
	сталь
	1961

	238
	32279
	3120061
	50 лет Октября, 22
	32
	6,00
	
	сталь
	1961

	239
	32280
	3120060
	50 лет Октября, 20
	32
	10,00
	
	п/э
	2021

	240
	32281
	3120059
	50 лет Октября, 18
	32
	14,00
	
	п/э
	2020

	 
	
	исключить
	50 лет Октября, 16
	
	
	
	
	

	 
	
	исключить
	50 лет Октября, 14
	
	
	
	
	

	241
	32284
	3120056
	50 лет Октября, 13
	32
	14,00
	
	п/э
	2017

	242
	32285
	3120055
	50 лет Октября, 12
	32
	8,00
	
	п/э
	2013

	243
	32286
	3120054
	50 лет Октября, 11
	32
	20,00
	
	п/э
	2013

	244
	32287
	3120053
	50 лет Октября, 9
	25
	7,00
	
	сталь
	1958

	245
	32288
	3120052
	50 лет Октября, 8
	90
	18,00
	
	п/э
	2013

	246
	32289
	3120051
	50 лет Октября, 1
	57
	10,00
	
	сталь
	1957

	247
	32290
	3120050
	Горького, 7
	100
	10,00
	
	сталь
	1970

	248
	32291
	3120049
	Горького, 5
	57
	10,00
	
	сталь
	1950

	249
	32292
	3120048
	Горького, 4
	32
	9,00
	
	п/э
	2013

	 
	
	исключить
	Горького, 3а (ЖКУ)
	
	
	
	
	

	250
	32294
	3120046
	Горького, 3а
	89
	5,00
	
	сталь
	1986

	 1
	2
	3
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	251
	32295
	3120045
	Горького, 2а
	89
	17,00
	
	сталь
	1986

	252
	32296
	3120044
	Горького, 1
	40
	6,00
	
	п/э
	2024

	253
	32297
	3120043
	Чкалова, 6
	100
	51,00
	
	сталь
	1986

	254
	32298
	3120042
	Чкалова, 5
	76
	8,00
	
	сталь
	1970

	255
	32299
	3120041
	Чкалова, 4а
	100
	7,00
	
	сталь
	1987

	256
	32301
	3120039
	Чкалова, 3
	89
	8,00
	
	сталь
	1970

	257
	32302
	3120038
	Чкалова, 2а
	63
	14,00
	
	п/э
	2019

	258
	32303
	3120037
	Чкалова, 2
	90
	10,00
	
	п/э
	2015

	259
	32304
	3120036
	Чкалова, 1
	76
	8,00
	
	сталь
	1970

	260
	32305
	3120035
	Тульская, 12
	63
	21,00
	
	п/э
	2018

	261
	32306
	3120034
	Тульская, 7
	50
	22,00
	
	сталь
	1987

	262
	32307
	3120033
	Тульская, 5
	100
	51,00
	
	сталь
	1987

	263
	32308
	3120032
	Тульская, 3
	100
	10,00
	
	сталь
	1987

	264
	32309
	3120031
	Тульская, 1
	89
	15,00
	
	сталь
	1986

	265
	32310
	3120030
	Садовая, 8
	63
	165,00
	
	п/э
	2018

	266
	32311
	3120029
	Садовая, 7
	63
	50,00
	
	п/э
	2024

	267
	32312
	3120028
	Садовая, 6
	57
	32,00
	
	сталь
	1975

	 
	
	
	Садовая, 6
	63
	30,00
	
	п/э
	2021

	268
	32313
	3120027
	Садовая, 5
	63
	70,00
	
	п/э
	2022

	269
	32314
	3120026
	Садовая, 4
	57
	16,00
	
	сталь
	1960

	270
	32315
	3120025
	Садовая, 3
	57
	20,00
	
	сталь
	1960

	 
	
	исключить
	Садовая, 2
	
	
	
	
	

	271
	32317
	3120023
	Мичурина, 152
	57
	4,00
	
	сталь
	1959

	272
	32318
	3120022
	Мичурина, 150
	57
	4,00
	
	сталь
	1959

	273
	32320
	3120020
	Чкалова, 183
	57
	4,00
	
	сталь
	1958

	274
	32321
	3120019
	Чкалова, 181
	57
	4,00
	
	сталь
	1958

	275
	32322
	3120018
	Чкалова, 179
	57
	4,00
	
	сталь
	1958

	276
	32323
	3120017
	Чкалова, 177
	57
	4,00
	
	сталь
	1958

	277
	32324
	3120016
	Чкалова, 132
	57
	8,00
	
	сталь
	1958

	278
	32325
	3120015
	Чкалова, 130
	57
	8,00
	
	сталь
	1958

	279
	32326
	3120014
	Чкалова, 128
	57
	8,00
	
	сталь
	1958

	280
	32327
	3120013
	Чкалова, 126
	57
	8,00
	
	сталь
	1958

	281
	32328
	3120012
	Чкалова, 124
	57
	18,00
	
	сталь
	1958

	282
	32329
	3120011
	Чкалова, 122
	57
	13,00
	
	сталь
	1958

	283
	32330
	3120010
	Чкалова, 118
	57
	12,00
	
	сталь
	1958

	284
	32331
	3120009
	Полетаева, 137
	32
	22,00
	
	п/э
	2015

	285
	32332
	3120008
	Полетаева, 135
	57
	4,00
	
	сталь
	1959

	286
	32333
	3120007
	Полетаева, 133
	57
	4,00
	
	сталь
	1959

	287
	32334
	3120006
	Полетаева, 131
	57
	4,00
	
	сталь
	1959

	288
	32335
	3120005
	Полетаева, 129
	57
	22,00
	
	сталь
	1959

	289
	32336
	3120004
	Полетаева, 125
	57
	22,00
	
	сталь
	1959

	290
	32337
	3120003
	Полетаева, 123
	57
	14,00
	
	сталь
	1959

	291
	32338
	3120002
	Полетаева, 119
	57
	4,00
	
	сталь
	1959

	292
	32339
	3120001
	Полетаева, 117
	57
	4,00
	
	сталь
	1959

	 
	
	исключить
	9 января, 34
	
	
	
	
	

	 1
	2
	3
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	 
	
	исключить
	пос. Энергетиков
	
	
	
	
	

	 
	
	исключить
	К. Маркса, 29
	
	
	
	
	

	 
	
	исключить
	9 января, 32
	
	
	
	
	

	293
	39891
	
	Ю-Есаульская, 12
	100
	18,00
	
	сталь
	2008

	294
	32088
	3120252
	Урицкого, 19
	100
	10,00
	
	сталь
	1979

	295
	32319
	3120021
	Мичурина, 148
	57
	12,00
	
	сталь
	1959

	296
	
	добавить
	30 лет ВЛКСМ, 1
	50
	30,00
	
	сталь
	1983

	297
	
	добавить
	40 лет Победы, 8
	100
	20,00
	
	сталь
	1975

	298
	
	добавить
	40 лет Победы, 42
	63
	18,00
	
	п/э
	2010

	299
	
	добавить
	40 лет Победы, 43
	63
	15,00
	
	п/э
	2013

	300
	
	добавить
	40 лет Победы, 44
	63
	12,00
	
	п/э
	2014

	301
	
	добавить
	50 лет Октября, 4
	57
	20,00
	
	сталь
	2009

	302
	
	добавить
	50 лет Октября, 6
	50
	20,00
	
	сталь
	1996

	303
	
	добавить
	Горького, 2
	63
	10,00
	
	п/э
	2020

	304
	
	добавить
	Дворцовая, 20б
	100
	30,00
	
	сталь
	1986

	305
	
	добавить
	Полетаева, 3
	32
	38,00
	
	п/э
	2014

	306
	
	добавить
	Полетаева, 5
	50
	8,00
	
	сталь
	1966

	307
	
	добавить
	Полетаева, 31
	63
	11,00
	
	п/э
	2018

	308
	
	добавить
	Тульская, 9
	100
	10,00
	
	сталь
	1988

	309
	
	добавить
	Урицкого, 7б
	63
	12,00
	
	п/э
	2015

	310
	
	добавить
	Урицкого, 13
	63
	12,00
	
	п/э
	2019

	311
	
	добавить
	Урицкого, 35
	63
	15,00
	
	п/э
	2014

	312
	
	добавить
	Урицкого, 39
	100
	50,00
	
	сталь
	2001

	313
	
	добавить
	Чкалова, 4
	100
	18,00
	
	сталь
	1987

	314
	
	добавить
	Чкалова, 32
	63
	60,00
	
	п/э
	2020

	315
	
	добавить
	Шишкина, 22а
	50
	20,00
	
	сталь
	1965

	316
	
	добавить
	Ю-Есаульская, 10
	100
	20,00
	
	сталь
	2008

	
	
	
	
	
	5 634,00
	998,00
	
	

	
	
	
	
	25
	7,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	32
	364,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	40
	266,00
	12,00
	
	

	
	
	
	
	50
	360,00
	32,00
	
	

	
	
	
	
	57
	477,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	63
	1 557,00
	400,00
	
	

	
	
	
	
	76
	222,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	80
	81,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	89
	692,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	90
	155,00
	209,00
	
	

	
	
	
	
	100
	865,00
	345,00
	
	

	
	
	
	
	108
	293,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	114
	60,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	125
	100,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	133
	35,00
	0,00
	
	

	
	
	
	
	159
	100,00
	0,00
	
	


Инженерные сети Березовая Роща

Камеральное обследование проведено на основании следующих документов:

- акта №92 от 13.10.2022 «О приеме-передаче объектов нефинансовых активов» с перечнем объектов.
- эксплуатационной документации.
1. Описание                                                                                                                           

К инженерным сетям Березовой Рощи относятся сети холодного водоснабжения, проложенные от внешних стен многоквартирных домов до мест соединения с магистральной сетью.

Назначение инженерных сетей – бесперебойная подача потребителям воды соответствующего качества и заданных параметров.   

Введены в строй в 2016г.  Способ прокладки инженерных сетей подземный.

2. Технические характеристики

Общая протяженность инженерных сетей по приложению к акту №92 от 13.10.2022 «О приеме-передаче объектов нефинансовых активов» составляет 1 494 м (диаметр Ø 150-300 мм, материал – сталь).

В процессе эксплуатации инженерных сетей Березовая роща был произведен частичный капитальный ремонт отдельных участков протяженностью 1 163 м с изменением технических характеристик (замена изношенных стальных труб на трубы из полиэтилена низкого давления).

Технические характеристики, измененные в результате капитального ремонта:

- диаметр Ø 225 мм, протяженность 848 м замена стальных труб на п/э

- диаметр Ø 160 мм, протяженность 215 м замена стальных труб на п/э

- диаметр Ø 63 мм, протяженность 100 м замена стальных труб на п/э
 Характеристика инженерных водопроводных сетей Березовая Роща
Таблица 1.10

	№ п/п
	Адрес
	Диаметр 
т/провода, мм
	Общая протяженность  
участка, м
	Материал т/провода
	Год постройки

	 1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВС от ВК-96 возле Полетаева, 6 до ВК возле Садовая, 4)
	300,00
	204,00
	сталь
	2016

	
	
	225,00
	848,00
	п/э
	2016

	
	
	160,00
	115,00
	п/э
	2016

	2
	ВС от ВК возле Садовая, 4 до ВК у ЗМК
	150,00
	127,00
	сталь
	2016

	
	
	63,00
	100,00
	п/э
	2019

	3
	Отвод на Березовую рощу
	160,00
	100,00
	п/э
	2016

	
	
	
	1 494,00
	
	

	
	
	300
	204,00
	сталь
	

	
	
	225
	848,00
	п/э
	

	
	
	160
	215,00
	п/э
	

	
	
	150
	127,00
	сталь
	

	
	
	63
	100,00
	п/э
	


Характеристика водопроводных сетей системы холодного водоснабжения района Машиностроительного завода города Златоуста по результатам камерального обследования с определением фактического среднего износа сведена в таблицу 1.11.

Характеристика водопроводных сетей района Машзавода 

Таблица 1.11

	Наименование объекта 
	Протяженность
	Нормативный срок службы
	Факт. средний срок службы
	Предположительный (остаточный) срок службы 
	Факт. средний износ

	 
	м
	год
	год
	год
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Водопроводные и инженерные сети
	53 183
	39,7
	50,6
	29,2
	63,4%

	стальные водопроводы
	24 548
	20
	57,6
	22,0
	72,4%

	чугунные водопроводы
	19 004
	60
	63,7
	32,0
	66,6%

	п/э водопроводы
	9 631
	50
	7,0
	42,0
	14,3%

	в том числе
	
	
	
	
	

	Водопроводная сеть от НФС 2-го подъема направление "4-й и 5-й мкрн"
	11 313
	
	
	
	

	стальные водопроводы
	4 396
	20
	63
	22
	74,1%

	чугунные водопроводы
	5 297
	60
	63
	32
	66,3%

	п/э водопроводы
	1 620
	50
	8,5
	41,5
	17,0%

	Водопроводная сеть от повысительной станции 3-го подъема на Дегтярку направление "поселок"
	5 884
	
	
	
	

	стальные водопроводы
	1 310
	20
	68
	22
	75,6%

	чугунные водопроводы
	4 373
	60
	68
	32
	68,0%

	п/э водопроводы
	201
	50
	8,5
	41,5
	17,0%

	Водопроводная сеть верхней зоны направление "поселок"
	8 137
	
	
	
	

	стальные водопроводы
	3 931
	20
	58
	22
	72,5%

	чугунные водопроводы
	2 413
	60
	58
	32
	64,4%

	п/э водопроводы
	1 793
	50
	8,5
	41,5
	17,0%

	Водопроводная сеть средней зоны направление "131 объект"
	10 919
	
	
	
	

	стальные водопроводы
	2 797
	20
	63
	22
	74,1%

	чугунные водопроводы
	6 921
	60
	63
	32
	66,3%

	п/э водопроводы
	1 201
	50
	8,5
	41,5
	17,0%

	Водопроводная сеть нижней зоны направление "город"
	5 487
	
	
	
	

	стальные водопроводы
	5 017
	20
	58
	22
	72,5%

	чугунные водопроводы
	0
	60
	0
	0
	

	п/э водопроводы
	470
	50
	8,5
	41,5
	17,0%

	Водопроводная сеть к пионерскому лагерю, проложенная в направлении кв. Орловский
	3 317
	
	
	
	

	стальные водопроводы
	3 117
	20
	58
	22
	72,5%

	чугунные водопроводы
	0
	60
	0
	0
	

	п/э водопроводы
	200
	50
	8,5
	41,5
	17,0%

	Инженерные сети
	6 632
	
	
	
	

	стальные водопроводы
	3 649
	20
	46,9
	22
	68,1%

	чугунные водопроводы
	0
	60
	0
	0
	

	п/э водопроводы
	2 983
	50
	6,9
	43,1
	13,8%

	Инженерные сети Березовая Роща
	1 494
	
	
	
	

	стальные водопроводы
	331
	20
	9
	22
	29,0%

	чугунные водопроводы
	0
	60
	0
	0
	

	п/э водопроводы
	1 163
	50
	8,7
	41,3
	17,4%


Информация об аварийных ситуациях в 2024 году и проведенных ремонтных работах по их устранению на объектах системы холодного водоснабжения района Машзавода сведена в таблицу 1.12.
Информация об авариях и ремонтах водопроводных сетей за 2024 г.
Таблица 1.12
	№
	Месяц
	Адрес
	Направление 
	Причина проведения работ
	Выполненные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	янв
	40 лет Победы, 20
	4-5 мкрн
	Порыв магистрального водовода, утечка на проезжую часть
	Земляные, сварочные работы. Устранение аварийной ситуации на водоводе Ду 500

	2
	янв
	40 лет Победы, 48
	4-5 мкрн
	Порыв магистрального водовода, утечка на проезжую часть
	Земляные, сварочные работы. Устранение аварийной ситуации на водоводе Ду300

	3
	янв
	Островского, 1
	инж. сети
	Износ ввода в МКД более 80%. Порыв ввода, утечка
	Замена ввода на пнд 32

	4
	янв
	Грибоедова, 3 
	сред. зона
	Порыв водовода, утечка
	Земляные работы. Устранение аварийной ситуации

	5
	янв
	Грибоедова, 1-3
	сред. зона
	Трещина на чугунном водоводе, утечка
	Земляные работы. Замена участка трубы. Установка стальной катушки и муфт.

	6
	янв
	Горького, 3а 
	верх зона
	Порыв водовода, утечка
	Земляные, сварочные работы, уст-ка хомута. Устранение аварийной ситуации

	7
	янв
	40 лет Победы, 56-58
	4-5 мкрн
	Порыв водовода, утечка
	Земляные работы. Устранение аварийной ситуации.

	8
	фев
	Островского, 6 УПК
	сред. зона
	Порыв водовода, утечка
	Земляные, сварочные работы. Устранение аварийной ситуации на водоводе Ду 125

	9
	фев
	40 лет Победы, 2
	сред. зона
	Порыв водовода, утечка, затопление подвала в МКД
	Замена транзитного стальн. водовода 30м на пнд 75. Замена запорной арматуры

	10
	фев
	Олимпийская, 21
	4-5 мкрн
	Порыв магистрального водовода, утечка, затопление подвала
	Земляные, сварочные работы. Устранение аварийной ситуации на водоводе Ду 500

	11
	фев
	40 лет Победы, 7  
	нижн. зона
	Порыв водовода, утечка
	Земляные, сварочные работы. Устранение аварии

	12
	март
	Садовая, 3
	верх зона
	Порыв водовода, утечка
	Земляные, сварочные работы. Устранение аварии

	13
	март
	Садовая, 7
	инж. сети
	Износ ввода более 80%. Порыв ввода, утечка
	Земляные работы. Замена ввода на пнд.

	14
	апр
	Зеленая, 19 
	инж. сети
	Износ ввода в МКД более 80%. Порыв ввода, утечка
	Земляные работы. Замена переврезка, ввода на пнд, установка колодца

	15
	апр
	Зеленая, 28а СОШ №15
	нижн. зона
	Порыв водовода, утечка
	Земляные, сварочные работы. Устранение аварийной ситуации на водоводе Ду 150

	16
	апр
	Олимпийская, 9
	инж. сети
	Порыв ввода в МКД, трещина по сварке, утечка
	Земляные работы. Ремонт ввода пнд, перепайка. Устранение аварии

	17
	апр
	40 лет Победы, 26а
	4-5 мкрн
	Порыв водовода, трещина, утечка
	Земляные, сварочные работы, уст-ка хомута. Устранение аварии

	18
	апр
	Олимпийская, 15
	4-5 мкрн
	Порыв магистрального водовода, утечка, затопление подвала 
	Земляные, сварочные работы, уст-ка хомута. Устранение аварии на водоводе Ду 500

	19
	май
	Просвещения, 8
	инж. сети
	Износ ввода более 80%. Порыв ввода, утечка
	Земляные работы. Замена ввода на пнд 32

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	20
	май
	Шишкина, 13А
	сред. зона
	Износ водовода более 80%. Порыв, утечка, затопление МКД
	Земляные работы. Замена водовода на пнд.

	21
	июн
	Чкалова, 30 ЦО Молодежи
	верх зона
	Порыв магистрального водовода, утечка на проезжую часть
	Земляные, сварочные работы, уст-ка хомута. Устранение аварии на водоводе Ду 500

	22
	июн
	Горького, 1
	инж. сети
	Износ ввода в МКД более 80%. Порыв ввода, утечка
	Земляные работы. Замена ввода на пнд

	23
	июн
	Береговая Уржумка, 140в
	верх зона. Дегтярка
	Порыв стального водовода, утечка
	Земляные, сварочные работы, уст-ка хомута. Устранение аварии на водоводе Ду 100

	24
	июн
	Зеленая, 5
	нижн. зона
	Порыв стального водовода, утечка
	Земляные, сварочные работы, уст-ка хомута. Устранение аварии на водоводе Ду 150

	25
	июл
	Полетаева, 8  Д/сад №98
	верх зона
	Порыв магистрального водовода, утечка на территорию д/сада
	Земляные, сварочные работы, уст-ка хомута. Устранение аварии на водоводе Ду 300

	26
	июл
	Урицкого, 34а
	инж. сети
	Недостаточное давление на верхних этажах МКД
	Земляные работы., перезапитка дома, прокладка 100м ввода пнд 63

	27
	июл
	Зеленая, 12
	нижн. зона
	Порыв стального водовода, утечка
	Земляные, сварочные работы, уст-ка хомута. Устранение аварии на водоводе Ду 150

	28
	июл
	40 лет Победы, 56
	4-5 мкрн
	Порыв стального водовода, утечка
	Земляные, сварочные работы, уста-ка хомута. Устранение аварии на водоводе Ду 150

	29
	авг
	Дворцовая, 18  СОШ №2
	верх зона
	Порыв чугунного водовода, трещина, утечка
	Замена участка чугунного водовода на стальной 

	30
	авг
	Дворцовая, 28  
	инж. сети
	Износ ввода более 80%. Порыв ввода, утечка
	Земляные работы. Замена ввода на пнд

	31
	авг
	Зеленая, 7  
	нижн. зона
	Порыв стального водовода, трещина, утечка
	Земляные, сварочные работы, уст-ка хомута. Устранение аварии на водоводе Ду 150

	32
	авг
	40 лет Победы, 48-50
	4-5 мкрн
	Порыв магистрального водовода, утечка на проезжую часть
	Земляные, сварочные работы, уст-ка хомута. Устранение аварии на водоводе Ду 300

	33
	авг
	Шишкина, 22а
	сред. зона
	Порыв стального водовода, трещина, утечка
	Земляные, сварочные работы, уст-ка хомута. Устранение аварии на водоводе Ду 150

	34
	авг
	Островского, 4-6  
	сред. зона
	Порыв чугунного водовода, трещина, утечка
	Земляные работы, установка муфт. Устранение аварийной ситуации 

	35
	авг
	Тульская, 9
	инж. сети
	Порыв водовода, свищ, утечка
	Земляные, сварочные работы, уст-ка хомута. Устранение аварии

	36
	авг
	Тургенева, 16 ЮУрГУ
	сред. зона
	Порыв водовода, утечка
	Сварочные работы. Устранение аварии

	37
	сент
	Шишкина, 14-16 Д/с №63
	сред. зона
	Порыв чугунного водовода, трещина, утечка
	Земляные работы, установка муфт. Устранение аварийной ситуации на водоводе Ду 150

	38
	сент
	Полетаева, 25-31
	верх зона
	Порыв магистрального водовода, утечка на проезжую часть
	Земляные, сварочные работы. Устранение аварийной ситуации на водоводе Ду 300

	39
	окт
	Дворцовая, 6
	верх зона
	Повреждение магистрального водовода, утечка
	Земляные, сварочные работы. Устранение аварии на водоводе Ду 300 

	40
	окт
	40 лет Победы, 46а Атриум
	4-5 мкрн
	Повреждение магистр. водовода, утечка на проезжую часть
	Земляные, сварочные работы. Устранение аварии водоводе на Ду 300 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	41
	окт
	Горького, 5
	верх зона
	Порыв стального водовода, утечка
	Земляные, сварочные работы. Устранение аварии на водоводе Ду 150

	42
	окт
	Шоссейная, 2а
	4-5 мкрн
	Порыв магистрального водовода, утечка
	Земляные, сварочные работы. Устранение аварии на водоводе Ду 500

	43
	окт
	Шишкина, 9
	инж. сети
	Порыв ввода в МКД, утечка
	Земляные, сварочные работы. Устранение аварии

	44
	окт
	Полетаева, 25
	инж. сети
	Порыв ввода в МКД, утечка
	Земляные, сварочные работы, уст-ка хомута. Устранение аварийной ситуации 

	45
	нояб
	Комсомольский, 19 Маг-н
	4-5 мкрн
	Порыв водовода, трещина по сварке, утечка
	Земляные работы, ремонт водовода пнд, перепайка. Устранение аварии

	46
	нояб
	Олимпийская, 20
	инж. сети
	Порыв ввода в МКД, утечка
	Земляные, сварочные работы. Устранение аварии

	47
	нояб
	40 лет Победы, 42
	4-5 мкрн
	Порыв магистрального водовода, утечка на проезжую часть
	Земляные, сварочные работы. Устранение аварийной ситуации на водоводе Ду 500

	48
	нояб
	Полетаева, 9, 
	инж. сети
	Порыв ввода в МКД, утечка
	Земляные, сварочные работы, уст-ка хомута. Устранение аварийной ситуации 

	49
	нояб
	Шишкина, 11, 13, 13а
	сред. зона
	Повреждение водовода, утечка
	Земляные работы. Устранение порыва пнд 63

	50
	нояб
	Шишкина, 11
	сред. зона
	Порыв водовода, утечка
	Земляные работы. Устранение порыва пнд 63

	52
	дек
	Зеленая, 7 -8
	нижн. зона
	Порыв водовода, утечка
	Замена участка водовода 16м

	53
	дек
	Дворцовая, 3  
	сред. зона
	Порыв стального водовода, утечка
	Земляные работы, спил деревьев, сварочные работы. Устранение аварии на водоводе Ду 150

	54
	дек
	Горького, 7
	верх зона
	Порыв магистрального водовода, утечка
	Земляные работы. Устранение аварии на водоводе Ду300. 

	55
	дек
	Южно-Есаульская, 10
	4-5 мкрн
	Порыв водовода, утечка
	Земляные, сварочные работы. Устранение аварии. Завоз грунта, планировка


Сведения об аварийности объектов системы холодного водоснабжения района Машзавода за 2023-2024гг. (период работы МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение») сведены в таблицу 1.13.

Аварийность водопроводных сетей района Машзавода
Таблица 1.13  
	№ п/п 
	Наименование 
	Протяженность, м 
	2023
	2024

	
	
	
	Кол-во аварий, ед.
	Аварийность, ед/км
	Кол-во аварий, ед.
	Аварийность, ед/км

	
	
	
	
	
	
	

	 
	ИТОГО, в том числе
	53 183,00
	52
	0,98
	55
	1,03

	1
	- Водопроводная сеть от НФС 2-го подъема направление «4-й и 5-й мкрн»
	11 313,00
	11
	0,97
	13
	1,15

	2
	- Водопроводная сеть от ПНС 3-го подъема на Дегтярку направление «поселок»
	5 884,00
	2
	0,34
	1
	0,17

	3
	- Водопроводная сеть верхней зоны направление «поселок»
	8 137,00
	11
	1,35
	9
	1,11

	4
	- Водопроводная сеть средней зоны направление «131 объект»
	10 919,00
	9
	0,82
	13
	1,19

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5
	- Водопроводная сеть нижней зоны направление «город»
	5 487,00
	6
	1,09
	6
	1,09

	6
	- Водопроводная сеть к п/лагерю, проложенная в направлении кв. Орловский
	3 317,00
	 0
	0,00
	 
	0,00

	7
	- Инженерные сети 
	8 126,00
	13
	1,60
	13
	1,60


Из анализа аварийности следует, что самыми проблемными участками являются водопроводная сеть от НФС 2-го подъема направление «4-й и 5-й мкрн» и водопроводная сеть средней зоны направление «131 объект», а также инженерные сети.
Как видно из таблицы 1.13. показатель «аварийность» по ряду направлений имеет тенденцию к увеличению. Ввиду высокой изношенности водопроводных сетей района Машзавода выполнения одних только работ по устранению аварийных ситуации на объектах системы холодного водоснабжения недостаточно для обеспечения надежного и безаварийного снабжения потребителей холодной водой. Необходимо разработать дополнительные мероприятия для уменьшения аварийности водопроводных сетей района Машзавода.
В рамках камерального обследования был проведен анализ качества поставляемой потребителям воды за 2023-2024гг. на основе выбранных случайным образом протоколов лабораторных исследований воды из разводящей сети, произведенных филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской обл. в городе Златоусте" (уникальный № записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.001.512098): 
- протокол лабораторных испытаний №02/01183-23 от 01.03.2023

- протокол лабораторных испытаний №02/04712-23 от 03.07.2023

- протокол лабораторных испытаний №02/06338-23 от 15.09.2023

- протокол лабораторных испытаний №02/09184-23 от 22.12.2023
- протокол лабораторных испытаний №02/01713-24 от 05.04.2024

- протокол лабораторных испытаний №02/03388-24 от 30.05.2024

- протокол лабораторных испытаний №02/07743-24 от 27.09.2024

- протокол лабораторных испытаний №02/08063-24 от 10.10.2024
Результаты лабораторных испытаний сведены в таблицы 1.14. и 1.15.
Результаты лабораторных испытаний за 2023 г. 
Таблица 1.14

	№ п/п
	Определяемые показатели
	Ед. измерений
	Результаты испытаний. Характеристика погрешности.
	Величина допустимого уровня

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	01.03. 2023
	03.07. 2023
	15.09. 2023
	22.12. 2023
	 

	Органолептический анализ
	
	
	
	
	
	 

	1
	Интенсивность запаха при 200С
	балл
	1
	1
	2
	2
	не более 2

	2
	Интенсивность привкуса при 200С
	балл
	0
	0
	2
	0
	не более 2

	3
	Цветность
	градус цветности
	11,4+2,3
	1,7+0,5
	менее 1
	2,3+0,7
	не более 20

	4
	Мутность (по формазину)
	ЕМФ
	1,6+0,3
	менее 1
	менее 1
	1,04+ 0,21
	не более 2,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Санитарно-гигиенические исследования
	
	
	
	
	 

	1
	Железо общее
	мг/дм3
	 
	 
	менее 0,05
	0,063+ 0,015
	не более 0,3

	2
	Хлор остаточный активный свободный
	мг/дм3
	0,47+0,14
	0,78+0,23
	0,30+0,09
	0,70+0,21
	0,3-0,5

	3
	Алюминий
	мг/дм3
	 
	 
	менее 0,04
	менее 0,4
	не более 0,2

	Бактериологические исследования 

	1
	E.coli
	КОЕ/ 100см3
	не обнаруж.
	не обнаруж.
	не обнаруж.
	не обнаруж.
	отсутствие

	2
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии / ОКБ
	КОЕ/ 100см3
	не обнаруж.
	не обнаруж.
	не обнаруж.
	не обнаруж.
	отсутствие

	3
	Общее микробное число микроорганизмов (ОМЧ) (37+1)0С
	КОЕ/см3
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	менее 1
	не более 50

	4
	Бактерии рода Enterococcus
	КОЕ/ 100см3
	не обнаруж.
	не обнаруж.
	не обнаруж.
	не обнаруж.
	отсутствие


Результаты лабораторных испытаний за 2024 г. 

Таблица 1.15

	№ п/п
	Определяемые показатели
	Ед. измерений
	Результаты испытаний. Характеристика погрешности
	Величина допустимого уровня

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	05.04. 2024
	30.05. 2024
	27.09. 2024
	10.10. 2024
	 

	Органолептический анализ
	
	
	
	
	
	 

	1
	Интенсивность запаха при 200С
	балл
	1
	2
	1
	2
	не более 2

	2
	Интенсивность привкуса при 200С
	балл
	1
	0
	1
	1
	не более 2

	3
	Цветность
	градус цветности
	2,3+0,7
	5,7+1,7
	менее 1
	менее 1
	не более 20

	4
	Мутность (по формазину)
	ЕМФ
	менее 1
	1,8+0,4
	менее 1
	менее 1
	не более 2,6

	Санитарно-гигиенические исследования
	
	
	
	
	 

	1
	Железо общее
	мг/дм3
	0,094+ 0,023
	0,16+0,04
	0,076+ 0,013
	0,066+ 0,016
	не более 0,3

	2
	Хлор остаточный активный свободный
	мг/дм3
	0,51+0,15
	0,49+0,15
	0,37+0,11
	0,59+0,18
	0,3-0,5

	3
	Алюминий
	мг/дм3
	
	
	
	
	не более 0,2

	Бактериологические исследования 

	1
	E.coli
	КОЕ/ 100см3
	не обнаруж.
	не обнаруж.
	не обнаруж.
	не обнаруж.
	отсутствие

	2
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии / ОКБ
	КОЕ/ 100см3
	не обнаруж.
	не обнаруж.
	не обнаруж.
	не обнаруж.
	отсутствие

	3
	Общее микробное число микроорганизмов (ОМЧ) (37+1)0С
	КОЕ/см3
	6
	0
	0
	0
	не более 50

	4
	Бактерии рода Enterococcus
	КОЕ/ 100см3
	не обнаруж.
	не обнаруж.
	не обнаруж.
	не обнаруж.
	отсутствие


Как видно из таблицы 1.14 и таблицы 1,15 проверенные выборочно результаты лабораторных исследований воды, произведенных филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской обл. в городе Златоусте", не превышают величины допустимого уровня показателей.
Вместе с этим, территориальным отделом в г. Златоусте и Кусинском районе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области был произведен анализ качества воды в паводковый период. В распределительной сети МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение» в паводковый период отмечались отклонения по мутности (до 24,9 ЕМФ в 2024г., до 10,6 ЕМФ в 2023г.), по содержанию железа (более 1,0 мг/дм3 в 2024г., от 0,53 до 0,77 мг/дм3 в 2023г.), а также отклонения по микробиологическим показателям.


Результаты лабораторных испытаний воды за 2023 и 2024 годы сведены в таблицу 1.16.
Результаты лабораторных испытаний воды 
Таблица 1.16
	№ п/п
	Наименование показателя
	Формула
	Ед. изм.
	Фактические значения

	
	
	
	
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производств. контроля качества питьевой воды
	Дпрс = (Кпрс/Кп) * 100%
	%
	5,5%
	17,2%

	 
	Количество проб питьевой воды в распределительной ВС, отобранных по результатам произв. контроля качества питьевой воды, не соотв. установленным требованиям 
	Кпрс
	ед.
	19
	60

	 
	Общее количество отобранных проб
	Кп
	ед.
	348
	348


На ухудшение качества питьевой воды, в том числе, влияет наличие в распределительной сети района Машзавода стальных труб (свыше 46% от общей протяженности водопровода), имеющих высокий процент износа (72,4%). Необходимо разработать дополнительные мероприятия по замене изношенных водопроводных сетей района Машзавода
2. Техническая инвентаризация объектов системы холодного водоснабжения

На основании камерального обследования, была проведена техническая инвентаризация объектов системы холодного водоснабжения:

а) натурное обследование месторасположения объектов и определение основных технических параметров;

б) визуально-измерительное обследование, в том числе:

- наружный и внутренний осмотр объектов;

- оценка технического состояния объектов обследования по совокупности и характеру визуально наблюдаемых дефектов, повреждений, утечек холодной воды;

- сравнение данных об объектах холодного водоснабжения, полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками систем, установленными при визуально-измерительном обследовании;
в) инструментальное обследование объектов системы холодного водоснабжения.
По результатам технической инвентаризации получены следующие сведения и сделаны следующие выводы:

Наиболее серьезной проблемой водоснабжения района машиностроительного завода являются неучтенные расходы и потери воды в магистральных и разводящих водопроводных сетях, которые включают в себя: 

1) Потери и утечки воды из водопроводной сети, возникшие вследствие неудовлетворительного состояния водопроводных сетей и запорной арматуры. 

2) Потери воды, возникшие вследствие отсутствия стабильного поддержания давления в разводящей сети ХВС, вызванные отсутствием автоматизации на насосной станции (II подъема) АО «Златмаш». 

3) Потери на внутридомовых инженерных сетях ХВС, причинами которых являются:

- возможная недостоверная передача данных по индивидуальным приборам учета, в том числе установка магнитов;

- наличие «резиновых квартир»;

- утечки на внутридомовых сетях ХВС.

4) Самовольное потребление воды населением частного сектора и садовых кооперативов.

5) Организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерений (расходы ниже порога чувствительности), неучтенные расходы воды вследствие погрешности средств измерений).

6) Потери воды за счет естественной убыли.
В рамках проведенного технического обследования были проведены инструментальные замеры на магистральных водопроводах по направлениям, имеющим наибольшую протяженность водопроводных сетей: в направлении 4-го и 5-го микрорайона и направлении средней зоны «131-й объект». Результаты замеров представлены на схемах 2.1 и 2.2.

На схеме 2.1 представлены результаты проведения инструментальных замеров (среднечасовые значения) на магистральном водопроводе Ду-500 мм (сталь) накладным расходомером STREAMLUX SLS – 700P, серийный № 81300597Р по направлению 4-й и 5-й мкрн. Данный расходомер устанавливался в часы «пик» водоразбора, в одно и то же время в течение одного месяца. 
Среднечасовые значения замеров по направлению 4-й и 5-й мкрн.

Схема 2.1



Как видно из схемы 2.1, отпуск питьевой воды с НФС АО «Златмаш» по направлению 4-й и 5-й мкрн. составляет 210 куб.м./час (вода, поступившая в сеть). Тогда как инструментальный замер показывает, что водоразбор внутри микрорайона составляет: (20 + 15 + 19 + 61) = 115 куб.м./час. Таким образом, потери из водопроводной сети составляют: 210 – 115 = 95 куб.м./час или 45,2% от воды, поступившей в сеть.
На схеме 2.2 представлены результаты проведения инструментальных замеров (среднечасовые значения) на магистральном водопроводе Ду-300 мм (сталь) накладным расходомером STREAMLUX SLS – 700P, серийный № 81300597Р по направлению средней зоны на «131-й объект». Данный расходомер устанавливался в часы «пик» водоразбора, в одно и то же время в течение одного месяца. 
 Среднечасовые значения замеров по направлению по направлению средняя зона
Схема. 2.2



Как видно из схемы 2.2, отпуск питьевой воды с НФС АО «Златмаш» по направлению средняя зона «131-й объект» составляет 112 куб.м./час (вода, поступившая в сеть). Тогда как инструментальный замер показывает, что водоразбор внутри района составляет: (12 + 21 + 15 + 19) = 67 куб.м./час. Таким образом, потери из водопроводной сети составляют: 112 – 67 = 45 куб.м./час или 40,2% от воды, поступившей в сеть.
Проведенные инструментальные замеры свидетельствуют о наличии потерь воды в водопроводных сетях, которые составляют ориентировочно от 40 до 45% от отпуска воды в сеть.
В результате проведенных работ получена следующая информация о техническом состоянии объектов системы холодного водоснабжения:
Водопроводную сеть холодного (питьевого) водоснабжения района машзавода города Златоуста прокладывали, начиная с 50-х годов прошлого столетия. Общая протяженность водопроводных сетей холодного (питьевого) водоснабжения района составляет – 53,183 км, в том числе: магистральных и разводящих водопроводных сетей – 45,057 км, инженерных сетей (домовых вводов) – 8,127 км. Водопроводная сеть в районе проложена из стальных (46,2%), чугунных (35,7%) и полиэтиленовых (18,1 %) труб диаметром 25÷500 мм. 

Нормативный срок службы чугунных трубопроводов составляет 60 лет, стальных 20 лет, полиэтиленовых не менее 50 лет. 

Большинство водопроводов района находится в эксплуатации с 60-70-х годов и практически исчерпали свой срок службы. Износ стальных водопроводных сетей составляет 72,4%, чугунных – 66,6%, полиэтиленовых – 14,3%.

Установленная запорная арматура на магистральных и распределительных сетях находится в неудовлетворительном состоянии и требует замены.

Водоснабжение холодной водой потребителей района Машзавода города Златоуста осуществляется от НФС II-го подъема (АО «Златмаш») по 4-м направлениям:

Направление 4-й и 5-й микрорайон
Протяженность водопровода 11,313 км, диаметр 50÷500 мм. Проложен от НФС II-го подъема АО «Златмаш» в направлении 4-го и 5-го микрорайона по улицам Мира, Олимпийской, Уральской, 40 лет Победы, Южно-Есаульской. Водопровод вводился в строй поэтапно с 1966г. по 1991г., по мере застройки микрорайонов. Прокладка водопровода подземная, с многочисленным пересечением автомобильных дорог, трамвайных путей, а также других подземных коммуникаций (электрические кабели высокого напряжения, кабели связи, газопровод высокого давления, теплотрасса, канализация и др.). 

Основными потребителями холодной воды данного направления являются многоквартирные дома и объекты социальной сферы. Водопровод этого направления имеет самую большую протяженность и является одним из самых проблемных. 

В связи с тем, что микрорайоны строились в течение длительного времени, водопроводы к вновь строящимся объектам прокладывались от существовавших ранее водопроводов в условиях стесненной застройки, что привело к невозможности соблюсти в полной мере рациональную схему подачи воды. 
В связи со сложным рельефом местности (большие перепады высот по участкам) и с учетом разрастания района, система водоснабжения получилась выстроенной по принципу «снизу-вверх» (от нижних высотных отметок и верхним). Это произошло по причине того, что вновь застраиваемые участки имели более высокое расположение, чем предыдущие. Система водоснабжения этих участков подключалась к существующей схеме водоснабжения, имеющей нижние высотные отметки.

Так, вода по магистральному водопроводу поступает в распределительную камеру по улице 40 лет Победы, 42. (конец 4-го микрорайона, нижняя точка). Затем по разводящему водопроводу направляется вверх до улицы Урицкого, №31. (конец 4-го микрорайона, верхняя точка). Далее вода направляется вверх до улицы Урицкого, №17 (возвращается в начало 4-го микрорайона, верхняя точка). Затем по улице Лесной направляется до улицы 40 лет Победы, №16а (начало 4-го микрорайона, нижняя точка). Далее вода распределяется по двум направлениям: по улице 40 лет Победы опять направляется в конец 4-го микрорайона и по улицы 40 лет Победы направляется в обратном направлении до домов №9-№11.

Недостатком существующей схемы является избыточное гидравлическое сопротивление и нерациональная схема подачи воды, приводящая к её большим потерям. Кроме того, в часы максимального разбора воды, потребителям верхних участков (дома на улице Урицкого №29, №29а, №31) не хватает объема и давления воды, что приводит к многочисленным обращениям и жалобам на плохое водоснабжение. Приходится увеличивать давление в магистральном водопроводе в часы максимального разбора, что в свою очередь приводит к негативным последствиям (аварии, порывы, переломы изношенных стальных труб).
Для устранения данной проблемы требуется реконструкция участка водопроводной сети водоснабжения от поворота магистрального водопровода направления 5-й микрорайон в направлении ул. Лесной до пересечения с ул. Урицкого. Данная реконструкция позволит осуществлять бесперебойное водоснабжение 4-го микрорайона, устранить все вышеперечисленные недостатки существующей схемы водоснабжения и стабилизировать поставку ресурса потребителям. 
При разработке инвестиционной программы необходимо рассмотреть вопрос о включении в нее мероприятия по реконструкции данного участка водопроводной сети (номер участка из тех. паспорта – №11, граница участка – №28-№35).
Также разрастание района повлекло за собой расширение автомобильных дорог, которое производилось уже после прокладки водопроводов. В связи с этим, водопроводы, проложенные вблизи таких дорог, «попали» под проезжие части автомобильных дорог. Это вызывает большие трудности при устранении аварийных ситуаций и проведении ремонтных работ, во много раз увеличивает организационные и материальные затраты на их обслуживание.

Направление 4-й и 5-й микрорайон является одним из самых аварийных: на водопроводных сетях данного направления происходит в среднем по 5-6 аварийных ситуаций ежемесячно.
Основной причиной возникновения аварийных ситуации, влекущих за собой большие потери воды, является неудовлетворительное состояние водопроводных сетей холодного водоснабжения, на которое оказывают влияние следующие факторы:

- длительный фактический срок эксплуатации водопроводов (в среднем около 63 лет), приведший к их физическому износу. 

- материал труб (чугун, сталь) обладает высокой подверженностью коррозии. Это связано с тем, что жилые здания, расположенные вблизи водопроводов, не имеют контуров электрической защиты и систем заземления, и водопроводы выполняют функцию «катодов». Кроме того, стальные водопроводы подвержены повреждению «блуждающими токами» от близлежащих трансформаторных подстанций.
К водопроводным сетям с наибольшей аварийностью по направлению 4-й и 5-й микрорайон относятся следующие участки водоводов диаметра 300 мм: по улице 40 лет Победы от МКД №16 до МКД №40, по улице 40 лет Победы от МКД №42 до МКД №50, по улице 40 лет Победы от МКД №50 до МКД №58, участок магистрального водовода диаметра 500 мм от МКД №14 по улице Олимпийская до МКД №1 по улице Уральская. 
На рисунке 2.1 представлена фотофиксация аварии на стальном водоводе, зафиксированная в рамках технического обследования.

[image: image1.png]XnView - 4jpg]
Oaiin Mpacka Bag Visobpaxenne Ownotp Vcrpymesti Owio Crpaska

D@ l-E-RAQA-Q| @ » &E)

. 1615
0o e O m R =EUR i





Рис. 2.1 Фотофиксация аварии по ул. 40 лет Победы, 50 (износ стальной трубы)
Для снижения аварийных ситуации и уровня потерь воды необходимо провести модернизацию и (или) капитальный вышеуказанных участков водопроводной сети. 
При разработке инвестиционной программы необходимо рассмотреть вопрос о включении в нее мероприятия по модернизации участка водопроводной сети по улице 40 лет Победы от МКД №50 до МКД №58 (номер участка из тех. паспорта – №4, граница участка – №360-№452).
Направление верхняя зона – поселок
Протяженность водопровода 8,137 км, диаметр 100÷500мм. Проложен от НФС II-го подъема АО «Златмаш» по улицам Горького, Тульской, 50 лет Октября, Чкалова, Полетаева. 
К верхней зоне относится также водопровод от повысительной насосной станции III-го подъема, проложенный в направлении поселков Дегтярка и Писателей по улицам Мичурина, Чкалова, Толстого, протяженностью 5,884 км, диаметр 50÷150мм.

Водопровод вводился в строй поэтапно с 1940г. по 1990 г. 
Прокладка водопровода подземная с многочисленным пересечением автомобильных дорог, трамвайных путей, а также других подземных коммуникаций (электрические кабели высокого напряжения, кабели связи, газопровод высокого давления, теплотрасса, канализация и др.). 

Основной проблемой по данному направлению является большая протяженность чугунных водопроводных сетей, имеющих высокий износ чугунных труб и соединительных элементов (по улице Горького от МКД №1 до МКД №5, от МКД №5 по улице Горького до МКД №6 по улице Чкалова, от МКД №6 по улице Чкалова до МКД №9 по улице Полетаева, по улице Чкалова, от дома №43 до дома №118, по улице Дворцовая от МКД №4 до МКД №16). 
За последние несколько лет по данному направлению произведена заменена аварийных участков чугунных водопроводных сетей протяженностью около 2 км на полиэтиленовые, что позволило немного улучшить ситуацию. Однако, остались участки, требующие проведения капитального ремонта: по улице Чкалова, от дома №43 до дома №118 (чугунный водовод на поселок Дегтярка), участок чугунного водовода диаметр 200мм от МКД №6 по улице 50 лет Октября до – МКД №6 по улице Чкалова, участок чугунного водовода диаметр 150мм от МКД №6 по улице Чкалова до МКД №3а по улице Горького.
Направление средняя зона – 131 объект
Протяженность водопровода 10,919 км, диаметр 100÷300 мм. Проложен от НФС II-го подъема АО «Златмаш» по проспекту Мира, улицам Грибоедова, Урицкого, Дворцовая. 
Вводился в строй поэтапно с 1945 г. по 1973 г. Прокладка водопровода подземная с многочисленным пересечением автомобильных дорог, тротуаров и трамвайных путей, а также других подземных коммуникаций (электрические кабели высокого напряжения, кабели связи, газопровод высокого давления, теплотрасса, канализация и др.).

Основными потребителями холодной воды данного направления являются многоквартирные дома и объекты социальной сферы. Водопровод этого направления имеет большую протяженность и является одним из самых проблемных.
Направление средней зоны является одним из самых аварийных: на водопроводных сетях данного направления происходит в среднем по 5-6 аварийных ситуаций ежемесячно.
В связи с тем, что район строился в течение длительного времени, водопроводы к вновь строящимся объектам прокладывались от существовавших ранее водопроводов в условиях стесненной застройки. Разрастание района повлекло за собой расширение автомобильных дорог, которое производилось уже после прокладки водопроводов. В связи с этим, водопроводы, проложенные вблизи таких дорог, «попали» под проезжие части автомобильных дорог. Это вызывает большие трудности при устранении аварийных ситуаций и проведении ремонтных работ, во много раз увеличивает организационные и материальные затраты на их обслуживание.

Например, участок сети водоснабжения от ВК по ул. Островского, №1 до ВК по ул. Островского, №7 протяженностью 330,4 м диаметр 150 мм проложен полностью под автомобильной дорогой. Находится в неудовлетворительном состоянии. Произвести замену водопроводных сетей для устранения аварийных ситуаций и потерь воды в рамках капитального ремонта не представляется возможным ввиду высокой стоимости данных работ. Необходимо рассмотреть вопрос модернизации данного участка при разработке инвестиционной программы.
Данное направление имеет большую протяженность чугунных водопроводных сетей с высоким износом чугунных труб и соединительных элементов (по улице Шишкина от МКД №1 до МКД №4, по улице Шишкина от МКД №4 до МКД №7, по улице Шишкина от МКД №16 до МКД №24б, по улице Дворцовая от МКД №20 до МКД №28, по улице Грибоедова от МКД №1 до МКД №15, по улице Островского от МКД №1 до МКД №7). 
К водопроводным сетям по направлению средней зоны с наибольшей аварийностью относятся следующие участки водоводов: по улице Шишкина от МКД №1 до МКД №4, по улице Островского от МКД №1 до МКД №7, по улице Шишкина от МКД №16 до МКД №24б.
На рисунках 2.2 - 2.3 представлены фотофиксации аварийных ситуации на чугунных водоводах, зафиксированных в рамках технического обследования.

[image: image2.jpg]



Рис. 2.2 Фотофиксация аварии по ул. Горького, №5 (негерметичность раструбного соединения)
[image: image3.png]XnView - [17
aiin Mpaska Bua cime Ownerp Mncrpymertsl Owio  Cnpaska

o
“g-@-BoEd

155
AU g
= 01042025




Рис. 2.3 Фотофиксация аварии по ул. Шишкина, №16 (разлом чугунной трубы)
Для снижения аварийных ситуации и уровня потерь воды необходимо провести модернизацию и (или) капитальный вышеуказанных участков водопроводной сети. 

При разработке инвестиционной программы необходимо рассмотреть вопросы о включении в нее мероприятий по модернизации участка водопроводной сети по улице Шишкина от МКД №16 до МКД №22 (номер участка из тех. паспорта – №11, №12, граница участка – №483а-№134, №94-ПГ153) и участка по улице Островского от МКД №1 до МКД №7 при разработке инвестиционной программы (номер участка из тех. паспорта – №17, граница участка – №202-№226).
Направление нижняя зона – «город»

Протяженность водопровода 5,487 км, диаметр 100÷300 мм. Проложен от НФС II-го подъема АО «Златмаш» в направлении проспекта Гагарина по проспекту Мира, улицам Зеленая, Олимпийская, 40 лет Победы, проспекту Профсоюзов.
К нижней зоне относится также водопровод к пионерскому лагерю, проложенный от ВК 377 в направлении квартала Орловский, протяженностью 3,317 км, диаметр 100÷150 мм.

Вводился в строй поэтапно с 1954 по 1972 год. Прокладка водопровода подземная с многочисленным пересечением автомобильных дорог, тротуаров и трамвайных путей, а также других подземных коммуникаций (электрические кабели высокого напряжения, кабели связи, газопровод высокого давления, теплотрасса, канализация и др.). 
К водопроводным сетям с наибольшей аварийностью по направлению нижней зоны относятся следующие участки: от МКД №16 по улице Зеленая до МКД №2 по улице Олимпийская, от МКД №13 по улице Зеленая до МКД №24 по проспекту Мира, по улице 40 лет Победы от МКД №7 до МКД №11, по проспекту профсоюзов от МКД №6 до МКД №10.
Для снижения аварийных ситуации и уровня потерь воды необходимо провести модернизацию и (или) капитальный вышеуказанных участков водопроводной сети.
Инженерные сети 

Протяженность водопроводных сетей 6,632 км, диаметр 25÷159 мм. Проложены от внешних стен многоквартирных домов до мест соединения с магистральной сетью. Вводились в строй с 1945г. по 2017г.  по мере строительства домов. Способ прокладки инженерных сетей в основном подземный.
К инженерным сетям относятся также водопроводные сети, проложенные в направлении кв. Березовая Роща. Протяженность водопроводных сетей 1,494 км, диаметр 63-300 мм. Введены в строй в 2016г. при строительстве МКД в квартале Березовая Роща.
За последние несколько лет произведена заменена аварийных вводов в МКД и их участков общей протяженностью около 3 км на полиэтиленовые (45% от общей протяженности вводов в МКД), что позволило немного улучшить ситуацию с аварийностью вводов в МКД.
Вместе с тем, существуют участки водопроводной сети (ввода в МКД), находящиеся в аварийном состоянии, требующие проведение капитального ремонта: ул. 40 лет Победы, №22а, ул. Олимпийская, №3, ул. Тульская, №9, ул. Урицкого, №17, ул. Чкалова, №4а, ул. Шишкина, №9, ул. Шишкина, №14. 
На рисунках 2.4 - 2.6 представлена фотофиксация фактического состояния труб и запорной арматуры инженерных сетей, срезанных в месте аварии на вводе в многоквартирный дом по адресу ул. Олимпийская, №3, зафиксированной в рамках технического обследования. Водопровод к данному дому проложен в 1989 году из стальных труб диаметра 114 мм. На момент обследования фактический срок эксплуатации составил 36 лет при нормативном сроке службы стальных водопроводов 20 лет.
[image: image4.png]XnView - [174; ipg]

aiin Mpaska Bua Visobpaxenwe Ownsip Mn 7o Owio Cnpaska

- MICM TN =

4.2025 15:51

o 209
KOS a@mad BO o0





Рис. 2.4 Фотофиксация аварии по ул. Олимпийская, №3 (износ запорной арматуры)

[image: image5.png]Qunstp Wncrpymesmal Okio  Crpaska

& Q-] @ » =

I

i

lh”h“ﬁnn

o8
RU K@ a8 BT 00




Рис. 2.5 Фотофиксация аварии по ул. Олимпийская, №3 (износ стальной трубы)

[image: image6.png]7o Owio Cnpaska

ARSI

220
. KO =&l BEY poon





Рис. 2.6 Фотофиксация аварии по ул. Олимпийская, №3 (отложения и наросты в трубе)

Для снижения уровня аварийных ситуаций и уровня потерь воды, улучшения качества питьевой воды необходимо провести капитальный участков водопроводной сети, находящихся в аварийном состоянии.

Фактический и плановый износ системы холодного водоснабжения района Машзавода, определенный на основании проведенной технической инвентаризации, сведен в таблицу 2.7.
Фактический и плановый износ водопроводных сетей района Машзавода

Таблица 2.7
	Наименование объекта 
	Протяженность
	Факт. средний срок службы
	Предположит. (остаточн.) срок службы 
	Факт. средний износ
	План. средний износ

	 
	м
	год
	год
	%
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	Водопроводные и инженерные сети
	53 183
	50,8
	12,1
	80,7%
	82,4%

	стальные водопроводы
	24 548
	57,6
	5,6
	91,2%
	92,8%

	чугунные водопроводы
	19 004
	63,7
	5,5
	92,0%
	93,5%

	п/э
	9 631
	8,0
	42,0
	16,1%
	18,1%

	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 

	Водопроводная сеть от НФС II подъема направление "4-й и 5-й мкрн"
	11 313
	 
	 
	 
	 

	стальные водопроводы
	4 396
	63
	5,5
	92,0%
	93,4%

	чугунные водопроводы
	5 297
	63
	5,5
	92,0%
	93,4%

	п/э
	1 620
	8,5
	41,5
	17,0%
	19,0%

	Водопроводная сеть от ПС III подъема на Дегтярку направление "поселок"
	5 884
	 
	 
	 
	 

	стальные водопроводы
	1 310
	68
	5,5
	92,5%
	93,9%

	чугунные водопроводы
	4 373
	68
	5,5
	92,5%
	93,9%

	п/э
	201
	8,5
	41,5
	17,0%
	19,0%

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	Водопроводная сеть верхней зоны направление "поселок"
	8 137
	 
	 
	 
	 

	стальные водопроводы
	3 931
	58
	5,5
	91,3%
	92,9%

	чугунные водопроводы
	2 413
	58
	5,5
	91,3%
	92,9%

	п/э
	1 793
	8,5
	41,5
	17,0%
	19,0%

	Водопроводная сеть средней зоны направление "131 объект"
	10 919
	 
	 
	 
	 

	стальные водопроводы
	2 797
	63
	5,5
	92,0%
	93,4%

	чугунные водопроводы
	6 921
	63
	5,5
	92,0%
	93,4%

	п/э
	1 201
	8,5
	41,5
	17,0%
	19,0%

	Водопроводная сеть нижней зоны направление "город"
	5 487
	 
	 
	 
	 

	стальные водопроводы
	5 017
	58
	5,5
	91,3%
	92,9%

	чугунные водопроводы
	0
	0
	0
	 
	 

	п/э
	470
	8,5
	41,5
	17,0%
	19,0%

	Водопроводная сеть к пионерскому лагерю, проложенная в направлении кв. Орловский
	3 317
	 
	 
	 
	 

	стальные водопроводы
	3 117
	58
	5,5
	91,3%
	92,9%

	чугунные водопроводы
	0
	0
	0
	 
	 

	п/э
	200
	8,5
	41,5
	17,0%
	19,0%

	Инженерные сети
	6 632
	 
	 
	 
	 

	стальные водопроводы
	3 649
	46,9
	5,5
	89,5%
	91,4%

	чугунные водопроводы
	0
	0
	0
	 
	 

	п/э
	2 983
	6,9
	43,1
	13,8%
	15,8%

	Инженерные сети (на Березовую рощу)
	1 494
	 
	 
	 
	 

	стальные водопроводы
	331
	9
	11
	45,0%
	50,0%

	чугунные водопроводы
	0
	0
	0
	 
	 

	п/э
	1 163
	8,7
	41,3
	17,4%
	19,4%


По результатам технической инвентаризации системы холодного водоснабжения для безаварийной эксплуатации, повышения надежности, бесперебойного водоснабжения и снижения потерь воды требуется выполнение следующих технических решений:

- реконструкция участка водопроводной сети от поворота магистрального водопровода направления 5-й микрорайон в направлении ул. Лесной до пересечения с ул. Урицкого. 
-  модернизация участка водопроводной сети по улице 40 лет Победы от МКД №50 до МКД №58.
- модернизация участка водопроводной сети по улице Шишкина от МКД №16 до МКД №22.

- модернизация участка по улице Островского от МКД №1 до МКД №7.
- капитальный ремонт вводов в многоквартирные дома по адресам: ул. 40 лет Победы, №22а, ул. Олимпийская, №3, ул. Тульская, №9, ул. Урицкого, №17, ул. Чкалова, №4а, ул. Шишкина, №9, ул. Шишкина, №14. 
рекомендуется провести в рамках инвестиционной программы со сроками проведения не позднее 2026-2028гг.

Капитальный ремонт вводов в многоквартирные дома рекомендуется провести в рамках производственной программы со сроками проведения не позднее 2025-2026гг.

3. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
3.1. Показатели надежности и качества водоснабжения
Фактические значения показателей надежности водоснабжения и качества питьевой воды за 2024 год, а также предложения по плановым значениям показателей надежности водоснабжения и качества питьевой воды при обеспечении потребителей питьевой водой после реализации предложенных мероприятий сведены в таблицу 3.1.
Фактические и плановые значения показателей надежности и качества
Таблица 3.1
	№
п/п
	Наименование показателя
	Формула
	Ед. изм.
	Факт
	План

	 1
	2
	3
	 4
	5 
	6 

	1.
	Показатели качества питьевой воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 
	Дпрс = (Кпрс/Кп) * 100%
	%
	17,2%
	0,0%

	 
	Количество проб питьевой воды в распределительной ВС, отобранных по резул-там производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям 
	Кпрс
	ед.
	60
	0

	 
	Общее количество отобранных проб
	Кп
	ед.
	348
	348

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ХВС, в расчете на протяженность ВС в год
	Пн_х = Ка_х/ Lсети_х
	ед./км
	1,03
	0,60

	
	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий на объектах централизованной системы ХВС
	Ка_х
	ед.
	55
	32

	
	Протяженность водопроводной сети  
	Lсети_х
	км
	53,183
	53,183


3.2. Показатели энергетической эффективности 

Фактические значения показателей энергетической эффективности за 2024 год, а также предложения по плановым значениям показателей энергетической эффективности после реализации предложенных мероприятий сведены в таблицу 3.2.
Фактические и плановые значения показателей энергетической эффективности

                                                                                                                                                     Таблица 3.2
	№
п/п
	Наименование показателя
	Формула
	Ед. изм.
	Факт
	План

	 1
	2
	3
	 4
	5 
	6 

	1.
	Показатели энергетической эффективности 

	1.1.
	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	Дпв = (Vпот/Vобщ) * 100%
	%
	46,70%
	30,98%

	 
	Объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке
	Vпот
	тыс. куб.м.
	1 685,6
	913,7

	 
	Объем питьевой воды, поданной в водопроводную сеть 
	Vобщ
	тыс. куб.м.
	3 609,8
	2 949,7

	1.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	Урп = Кэ/ Vобщ
	кВт.ч/ куб.м
	0,041
	0,035

	 
	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировке питьевой  воды
	Кэ
	тыс. кВт.ч
	148,50
	103,24


Для достижения плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности необходимо проведение предложенных мероприятий по реконструкции и модернизации участков водопроводной сети и по капитальному ремонту участков инженерных сетей (вводов в многоквартирные дома). 
Дальнейшая эксплуатация существующей системы холодного водоснабжения выполнение предложенных технических решений должна производиться в соответствии с СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения», СП 129.13330.2019 СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, «СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа», ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные», ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления».

Бассейн «Таганай», СПМУ-2, ИФНС


20 куб.м./час





ул. Олимпийская, ул. Уральская, 


пр. Профсозов ду110мм


15 куб.м./час





5-й микрорайон





19 куб.м./час





НФС АО «Златмаш» данные узла учета


210 куб.м./час





4-й микрорайон





61 куб.м./час





Грибоедова; ул. 40 лет Победы; ул. Островского.


12 куб.м./час





12 куб.м./час








ул. Шишкина - ул. Дворцовая





    21 куб.м./час





ул. Урицкого – ул. Грибоедова





15 куб.м./час





НФС АО «Златмаш» данные узла учета


112 куб.м./час





ул. Шишкина-ул. Островского 


19


 куб.м./час








42

