Приложение  № 4

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

	УТВЕРЖДЕНО:
	
	

	Директор 
ООО «Златоустовский «Водоканал»
	
	

	
	/
	А.А Иванов
	
	
	
	

	(подпись,  ФИО)
	
	

	"_____" _________________ 20____ г.
	
	

	г. Златоуст
	
	
	
	

	
	
	


Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал», Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство»                          _
(наименование организации, которая провела техническое обследование)

проведено   техническое   обследование  напорного коллектора канализации, идущего от канализационной насосной станции «Кварцит» до распределительной камеры, расположенной вблизи КНС «Кварцит» (г. Златоуст, ул. Карла Маркса, д.63)_________                                                                                                                                                                                                                                                          
(наименование системы, холодного водоснабжения и (или) водоотведения)

и по результатам проведенного технического обследования составлен настоящий
Акт технического обследования
1)  Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:

сеть канализации / напорный коллектор канализации, идущий от канализационной насосной станции «Кварцит» до распределительной камеры, расположенной вблизи КНС «Кварцит» (г. Златоуст, ул. Карла Маркса, д.63),  протяженностью 47,5 метров_______                                                                                                                                                                                      

                                             (наименование объекта, место нахождения объекта)
Организация, осуществляющая водоснабжение и водоотведение, эксплуатирующая   объекты,   в  отношении  которых  проводится  техническое обследование: 
ООО «Златоустовский «Водоканал»                                                                                  _                                                                                                                    
            По   результатам   камерального  обследования  выявлены  следующие параметры,  технические характеристики, фактические показатели деятельности организации,  осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, или иные показатели:


В аренде у ООО «Златоустовский «Водоканал» два водохранилища (на реках Большая и Малая Тесьма объемом 7,58 млн.м3 и 1,145 млн.м3 соответственно), 7 артезианских скважин: г. Златоуст (пос. Суворово), село Веселовка, село Куваши (ул. Печи), поселок Тайнак, поселок Южный, поселок Центральный (работают две скважины поочередно). Водопроводных насосных станций 2-го подъема - 2 ед., водопроводных насосных станций 2-го и 3-го подъемов – 8 ед. Установленная производственная мощность очистных сооружений водопровода – 88 тыс.куб.м/сут. Протяженность водопроводных сетей – 244,75 км.


Канализационных насосных станций - 11 ед. Очистные сооружения канализации – 1 ед., производительностью 40 тыс.куб.м./сут. Протяженность канализационных сетей – 267,00 км.

По   результатам  технической  инвентаризации  получены  следующие сведения, выявлены дефекты/нарушения, сделаны выводы относительно объекта технического обследования:

       Напорный канализационный коллектор диаметром 800 мм, служащий для перекачки канализационных стоков от главной канализационной насосной станции «Кварцит» до очистных сооружений канализации, 6-ой жилучасток, установлено следующее:

- протяженность – 47,5 м, диаметр - 800 мм, материал - сталь;

-  дата ввода в эксплуатацию – 1984 год;
-  проектная документация отсутствует;

-  исполнительная документация отсутствует;

- коллектор канализации протяженностью 11 метров залегает подземно, на глубине 3,5-4,0  м, протяженностью 36,5 м – надземно.
-  срок эксплуатации составляет - 41 год.
- наблюдается сильная наружная коррозия коллектора;
- за долгие годы эксплуатации коллектора канализации многократно происходили аварийные ситуации с утечкой сточных вод на грунт;

- на всех доступных участках проведен визуальный и инструментальный контроль, износ составляет более 100%, а также наблюдается зарастание внутренней поверхности трубы.
2)  оценка технического состояния, процент фактического износа объектов централизованных  систем водоотведения в момент проведения обследования:

	№ п/п
	Наименование объекта
	Технические характеристики
	Кол-во, ед.
	Оценка технического состояния
	Процент износа

	1
	Напорный коллектор канализации, идущий от канализационной насосной станции «Кварцит» до распределительной камеры, расположенной вблизи КНС «Кварцит» (г. Златоуст, ул. Карла Маркса, д.63)
	Диаметр – 800 мм, обследуемая протяженность – 47,5 м.
Материал – сталь, проложен подземно и надземно.
	1 нитка
	Состояние коллектора канализации -неудовлетворительное. Возраст - 41 г. Срок службы стальной трубы в пределах 25 лет, в зависимости от внешних факторов.
	Износ определяется  по срокам службы  как соотношение фактически прослуженного времени к средне-нормативному сроку службы.
(41*100)/25=164%


  3)  заключение о техническом состоянии объектов централизованных системы водоотведения:

  -  техническое состояние коллектора канализации неудовлетворительное;

  -  выявленные дефекты не позволяют осуществлять эксплуатацию стального напорного коллектора канализации Д = 800 мм.______________________________________________
 4)  заключение  о  возможности,  условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов  централизованных систем водоотведения:

  - на основании проведенного обследования, можно сделать вывод о не- ремонтопригодности обследуемого участка сети канализации, и о необходимости проведения замены существующего участка стального коллектора канализации, идущего от КНС «Кварцит» до распределительной камеры, расположенной вблизи КНС «Кварцит» на новый трубопровод из стальной трубы с толщиной стенки 10 мм, для обеспечения надежности и бесперебойности работы системы водоотведения._________                                                                                                                                          
5)  ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию:

  - Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

  - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;

- и другие нормативно правовые акты в сфере водоотведения.
 6) Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений,   применяемых   в   соответствующей  централизованной  системе,  в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами:

____________________________________________________________________________
    7)  Рекомендации  и  предложения  по  плановым  значениям  показателей надежности, качества, энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных  объектов  централизованных  систем, холодного   водоснабжения,  по  мероприятиям  с  указанием предельных  сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и инвестиционные  проекты),  необходимых для достижения предложенных плановых значений  показателей  надежности,  качества, энергетической эффективности, рекомендации   по  способам  приведения  объектов  централизованных  систем водоотведения,  в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:

Необходимо заменить изношенный существующий стальной коллектор Д=800 мм протяженностью примерно 47,5 м от КНС «Кварцит» до распределительной камеры, расположенной вблизи КНС «Кварцит» на новый трубопровод из стальных материалов с толщиной стенки 10 мм для обеспечения надежной работы системы водоотведения.                                                                                                                            
Представители 

ООО «Златоустовский «Водоканал»:
Начальник ПТО                                                                                С.А. Буева

(производственно-технический отдел)
Начальник участка СТВиС 
(сети транспортировки воды и стоков)                                         И.А. Наговицын

Старший мастер УТС

(участок транспортировки стоков)                                                 В.М. Габбасов
