ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

от 28.08.2025 г. № 2999-р-АДМ

Положение

о комиссии по подготовке и прохождению отопительногопериода 2025-2026 годов и оценке готовности потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период

1. Общие положения

1. Положение о комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода 2025-2026 годов и оценке готовности потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период устанавливает задачу, функции, права и порядок работы комиссии   
по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (далее – Комиссия).

2. Комиссия создается в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

3. Комиссия является рабочим органом, обеспечивающим проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов.

2. Задачи и функции Комиссии

4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.20210 г. № 190 –ФЗ « О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 г. № 889 «О выводе   
в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», постановлением Госстроя России от 29.09.2003 г.№ 170   
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказами Министерства энергетики Российской Федерации   
от 13.11.2024 г. № 2234«Об утверждении Правил обеспечения готовности   
к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», от 24.03.2003 г. № 115   
«Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

5. К функциям Комиссии (состав комиссии приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3) относится:

1) уведомление о сроках проведения оценки готовности,размещение   
на официальном сайте Златоустовского городского округа,   
а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценки обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения;

2) проведение оценки обеспечения готовности лиц к отопительному периоду, оформление результатов оценки в оценочных листах и подписание актов оценки готовности проверяемых лиц к отопительному периоду   
2025-206 годов;

3) предоставление в единую теплоснабжающую организацию, в зоне деятельности которой входит система теплоснабжения, документов (информации), предоставляемых в комиссию, для расчета индекса готовности лиц и проверки оценочных листов;

4) составление перечня замечаний к выполнению требований   
по готовности или при невыполнении требований по готовности лиц   
к отопительному периоду 2025-2026 годов с указанием сроков их устранения;

5) проведение повторных проверок готовности лиц к отопительному периоду 2025-2026 годов в случае устранения указанных в перечне замечаний;

6) результаты проверки оформляются актом проверки готовности   
к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

6. Комиссия вправе:

1) запрашивать у проверяемых лиц дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности   
к отопительному периоду, утвержденных приказам Минэнерго России   
от 13.11.2024 г.№2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности   
к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

2)заслушивать на своих заседаниях Комиссии, а также не входящих   
в состав представителей теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, по вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии;

3) привлекать по согласованию для проверки готовности   
к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей тепловой энергии, представителей теплоснабжающей организации, а также организации,   
к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии;

4) проводить визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

7. Комиссия обязана:

1) в срок не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня начала проведения оценки готовности уведомить лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности о сроках проведения оценки готовности;

2) осуществлять проведение оценки обеспечения готовности в срок  
не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты начала проверки обеспечения готовности;

3) результат оценки обеспечения готовности оформлять актом, который составляется не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности;

4) в случае устранения указанных в оценочном листе замечаний Комиссией, на основании уведомления об устранения замечаний лица,   
в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления, осуществлять проведение готовности повторной проверки оценки обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист;

5) в течении 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания актов оценки обеспечения готовности оформить и представить на подпись заместителю Главы Златоустовского городского округа паспорт обеспечения готовности   
к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложенной форме   
к Программе.

6) Сроки выдачи паспортов не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии.

8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Златоустовского городского округа.

9. Председатель комиссии:

1) руководит деятельностью Комиссии, проводит заседание Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии;

2) подписывает от имени Комиссии все документы, связанные   
с выполнением возложенных на Комиссию задач, распределяет полномочия между членами комиссии в рамках процедуры проведения проверок готовности лиц к отопительному периоду 2025-2026 годов, назначает   
при необходимости срок проведения осмотров проверяемых объектов;

3) осуществляет общий контроль за реализации решений, принятых   
на Комиссии;

4) представляет Комиссию по вопросам готовности лиц   
к отопительному периоду 2025-2026 годов;

5) организует работу по подготовке отчета о работе Комиссии;

6) несет персональную ответственность за выполнение возложенных   
на Комиссию задач.

10. Заместитель председателя Комиссии:

1) выполняет обязанности председателя Комиссии в период его отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка);

2) организует деятельность членов Комиссии по проведению оценки готовности лиц к работе в отопительный период 2025-2026 годов;

11. Секретарь Комиссии:

1) осуществляет подготовку материалов для заседания Комиссии;

2) информирует членов Комиссии о месте, времени и повестке   
для очередного заседания, обеспечивает их необходимыми информационными материалами для заседания Комиссии;

3) в случае необходимости организует участие в Комиссии представителей структурных подразделений Администрации Златоустовского городского округа, а также организаций, деятельность которых связана с вопросами рассматриваемыми на заседании Комиссии;

4) оформляет протоколы заседания Комиссии;

5) осуществляет рассылку протокол членам Комиссии   
и приглашенными для участия в Комиссии (по мере необходимости);

6) обеспечивает хранение протоколов заседания Комиссии и иных документов;

7) направляет лицам, подлежащим оценке обеспечения готовности , уведомление о сроках проведения оценки готовности;

8) осуществляет прием документов направленных в адрес Комисии  
от лиц подлежащих проверки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов и иных документов для проведения проверки;

12. Члены Комиссии имеют право:

1) доступ к материалам рассматриваемых, на заседании Комиссией;

2) доводить свое мнение для внесения в протокол заседания Комиссии;

3) участвовать в проверках готовности к отопительному периоду   
2025-2026 годов;

13. Заседание Комиссии проводиться по инициативе председателя Комиссии, в случае его отсутствия заместителям председателя Комиссии   
по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в две недели.

14. Секретарь Комиссии информирует всех членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, но не позднее чем   
за 1(один) день до даты проведения заседания.

15. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии, в случае равенства голосов решающим голосом является председательствующий на заседании Комиссии.

16. Комиссия в срок не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня начала проведения оценки готовности уведомляет лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности о сроках проведения оценки готовности;

17. Сроки проведения проверки не должны превышать 30 (тридцати) календарных дней с даты начала проверки обеспечения готовности;

18. Единотеплоснабжающая организация как один из членов Комиссии производит оценку готовности, расчет индекса готовности и проверку оценочных листов потребителей тепловой энергии указанных в пунктах   
1.3.-1.6. Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказам Минэнерго России от 13.11 2024 г. № 2234 г.

В случае расхождения между сведениями, представленными   
в Комиссию лицами, в отношении которых проводиться оценка обеспечения готовности к отопительному периоду, и данными от едино теплоснабжающими организациями, Комиссия имеет права запросить дополнительные документы, предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказам Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234 г., а также может быть произведен визуальный осмотр объектов потребителя тепловой энергии.

Результаты проверки и произведённого расчета индекса готовности   
в отношении каждого объекта оценки готовности, направляется в Комиссию в течение 2 (двух) рабочих дней со дня окончания проверки объекта,   
но не позднее 5 (пяти) рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду единой теплоснабжающей организацией в Комиссию.

19. По результатам расчета индекса готовности устанавливается (приложение 4, приложение 5):

1) уровень готовности «Не готов»- если индекс готовности меньше 0,8;

2) уровень готовности « Готов с условиями» - если индекс меньше   
0,9 и больше либо равен 0,8;

3) уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если бальная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пункта 19 и 20 Порядка, утверждённого приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234 г., равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона   
от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», не применяются   
в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равной 1.

20. Не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности Комиссия результаты оценки обеспечения готовности оформляет в акте оценки готовности к отопительному периоду.

К акту оценки обеспечения готовности прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности.   
При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению требований   
по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

21. В случае устранения указанных замечаний в оценочном листе замечаний Комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями,   
не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления, проводиться повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний,   
по результатом которой составляется новый акт оценки обеспечения готовности и прилагается новый оценочный лист.

22. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта оценки обеспечения готовности Комиссией для каждого лица, указанного в графике проведения оценки готовности к отопительному периоду, при отсутствии замечаний выдается паспорт оценки обеспечения готовности   
к отопительному периоду.

23. В случае не устранения замечаний Комиссий в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта оценки обеспечения готовности передает данные надзорным органам в установленном порядке.

24. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Златоустовского городского округа в срок до 1 декабря.

Приложение № 1 к положению

о комиссии по подготовке

и прохождению отопительногопериода

2025-2026 годов и оценке готовности потребителей,

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Состав

комиссии по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями Златоустовского городского округа

Председатель комиссии - Бобылев В.В., заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре;

Заместитель председателя комиссии - Брыкунов Д.В., руководитель муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

Секретарь комиссии - Мелихова В.В., начальник отдела по работе   
с коммунальной сферой муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

Члены комиссии:

- представитель Златоустовского территориального отдела Уральского Управления Ростехнадзора.

Приложение № 2 к положению

о комиссии по подготовке

и прохождению отопительногопериода

2025-2026 годов и оценке готовности потребителей,

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

к работе в отопительный период

Состав

комиссии по оценке обеспечения готовности управляющих организаций,   
а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами

Председатель комиссии - Бобылев В.В., заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре;

Заместитель председателя комиссии - Брыкунов Д.В., руководитель муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

Секретарь комиссии - Мелихова В.В., начальник отдела по работе   
с коммунальной сферой муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

Члены комиссии:

- представитель «Государственной жилищной инспекции»;

- представитель МУП «Коммунальные сети» ЗГО;

- представитель АО «Златоустовский машиностроительный завод»;

- представитель ООО «Челябоблкоммунэнерго»;

- представитель ООО «Теплоэнергетик»;

- представитель ООО «Тепловик»;

- представитель ООО «Уралтехсервис»;

- представитель ООО «НПП» ТехМикс»;

- представитель ООО «Энком».

Приложение № 3 к положению

о комиссии по подготовке

и прохождению отопительногопериода

2025-2026 годов и оценке готовности потребителей,

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

к работе в отопительный период

Состав

комиссии по оценке обеспечения готовности социальной сферы Златоустовского городского округа

Председатель комиссии - Бобылев В.В., заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре;

Заместитель председателя комиссии - Брыкунов Д.В., руководитель муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

Секретарь комиссии - Мелихова В.В., начальник отдела по работе   
с коммунальной сферой муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

Члены комиссии:

- представитель МУП «Коммунальные сети» ЗГО;

- представитель АО «Златоустовский машиностроительный завод»;

- представитель ООО «Челябоблкоммунэнерго»;

- представитель ООО «Теплоэнергетик»;

- представитель ООО «Тепловик»;

- представитель ООО «Уралтехсервис»;

- представитель ООО «НПП» ТехМикс»;

- представитель ООО «Энком».

Приложение 4 к положению

о комиссии по подготовке

и прохождению отопительного периода

2025-2026 годов и оценке готовности потребителей,

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

к работе в отопительный период

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обязательное требование | Подтверждающий документ | Показатель | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула) |
|  |  |  | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ | | | Итсо =  Кзакон о тепл \* 0,9 +  Кпредп \* 0,05 +  Кплан \* 0,05 |
| 1 | Выполнить требования, установленные [частью 4 статьи 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=531&field=134) Федерального закона от 27 июля  2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон  о теплоснабжении) ([подпункт 9.1 пункта 9](#Par87) Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила): | - | Показатель выполнения требований Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025) о теплоснабжении | 0,9 | Кзакон о тепл | Кзакон о тепл =  Кфунк \* 0,05 +  Крежим.налад \* 0,01 + Ккачест \* 0,01 +  Ккоммучет \* 0,01 +  Ккач.строит \* 0,25 +  Кнадеж \* 0,65 +  Крезерв \* 0,01 +  Кпорядок \* 0,01 |
| 1.1 | Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской  и аварийной служб ([пункт 1 части 4 статьи 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=532&field=134) Федерального закона  о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные [подпунктами 9.3.1](#Par97) - [9.3.8 пункта 9](#Par107) Правил | Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской  и аварийной служб | 0,05 | Кфункц | Кфункц =  Кшт \* 0,1 +  Ксогл \* 0,1 +  Кдисп \* 0,1 +  Кперечень \* 0,1 +  Кэксп/произв.инстр \* 0,1 +  Кзнаний \* 0,1 +  Кобуч \* 0,1 +  Котв \* 0,1 +  Кохр.труда \* 0,1 +  Ктрен \* 0,1 |
| 1.1.1 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры  на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций  для эксплуатации оборудования ([подпункт 9.3.1 пункта 9](#Par97) Правил) | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской  и аварийной служб  или договоров  на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0,1 | Кшт | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |
| 1.1.2 | Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии  с требованиями [Правил](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=488463&date=05.02.2025&dst=100011&field=134) организации теплоснабжения  в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 (далее - Правила организации теплоснабжения  в Российской Федерации) ([подпункт 9.3.2 пункта 9](#Par98) Правил) | Показатель наличия соглашения  об управлении системой теплоснабжения | 0,1 | Ксогл | Ксогл = Nсогл / Nвсего РСО в системе т/сн |
| 1.1.2.1 | Количество заключенных соглашений  об управлении системой теплоснабжения | - | Nсогл | Фактическое значение |
| 1.1.2.2 | Количество организаций всего в системе теплоснабжения | - | Nвсего РСО в системе т/сн | Фактическое значение |
| 1.1.3 | Утвержденное положение  о диспетчерской службе или распорядительный документ организации  о назначении ответственного  за диспетчерское управление в соответствии с требованиями [раздела 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=102014&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 [<1>](#Par1447) (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) ([подпункт 9.3.3 пункта 9](#Par99) Правил) | Показатель наличия положение  о диспетчерской службе или распорядительный документ организации  о назначении ответственного  за диспетчерское управление | 0,1 | Кдисп | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |
| 1.1.4 |  | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов  и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с [пунктом 278](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=100981&field=134) Правил промышленной безопасности  при использовании оборудования, работающего  под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 [<2>](#Par1448) (далее - Правила промышленной безопасности),  и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного  в соответствии с [пунктом 2.8.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100387&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ([подпункт 9.3.4 пункта 9](#Par100) Правил) | Показатель наличия перечня производственных инструкций  для безопасной эксплуатации котлов  и вспомогательного оборудования | 0,1 | Кперечень | Кперечень =  КпереченьОПО \* 0,5 +  КпереченьнеОПО \* 0,5 |
| 1.1.4.1 | Показатель наличия перечня производственных инструкций  для безопасной эксплуатации котлов  и вспомогательного оборудования  в случае эксплуатации ОПО | 0,5 | КпереченьОПО | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |
| 1.1.4.2 | Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации  для объектов, не являющихся ОПО | 0,5 | КпереченьнеОПО | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |
| 1.1.5 | Утвержденные в соответствии с требованиями [пункта 2.8.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100392&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения  и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с [пунктами 278](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=100981&field=134), [363](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=101205&field=134) и [364](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=101207&field=134) Правил промышленной безопасности ([подпункт 9.3.5 пункта 9](#Par101) Правил) | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения  и (или) производственных инструкций | 0,1 | Кэкспл/произв.инстр | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |
| 1.1.6 | Копии удостоверений  о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных [пунктами 43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428583&date=05.02.2025&dst=100245&field=134) - [45](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428583&date=05.02.2025&dst=100256&field=134) Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 [<3>](#Par1449) (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), [пунктом 2.3.23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100186&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок  и (или) копии удостоверений о допуске  к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников  и руководителей, предусмотренные [пунктом 238](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=100876&field=134) Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО ([подпункт 9.3.6 пункта 9](#Par102) Правил) | Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний  и (или) копии удостоверений  о допуске  к самостоятельной работе обслуживающего персонала  или протоколов проверки знаний  в области промышленной безопасности работников  и руководителей | 0,1 | Кзнаний | Кзнаний =  Кпровзн не ОПО \* 0,5 +  Кпровзн ОПО \* 0,5 |
| 1.6.1.1 | Показатель наличия удостоверений  о проверке знаний  или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428583&date=05.02.2025&dst=100020&field=134) технической эксплуатации электроустановок потребителей, [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100011&field=134) технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 0,5 | Кпровзн не ОПО | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |
| 1.6.1.2 |  |  | Показатель наличия удостоверений  о допуске  к самостоятельной работе обслуживающего персонала  или протоколов проверки знаний  в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=100011&field=134) промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО | 0,5 | Кпровзн ОПО | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |
| 1.1.7 | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям  в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со [статьей 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466788&date=05.02.2025&dst=100077&field=134) Федерального закона  от 21 июля 1997 г.  № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) ([подпункт 9.3.7 пункта 9](#Par106) Правил) | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям  в случае аварии  или инцидента  на опасном производственном объекте | 0,1 | Кобуч | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |
| 1.1.8 | Установленные [пунктами 2.1.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100062&field=134), [2.1.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100063&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации  о назначении ответственных лиц  за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок  для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные [пунктом 228](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=100815&field=134) Правил промышленной безопасности  при использовании оборудования, работающего  под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования  под давлением  и ответственных  за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО ([подпункт 9.3.8 пункта 9](#Par107) Правил) | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц  за тепловые энергоустановки  и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования  под давлением  и ответственных  за осуществление производственного контроля  при эксплуатации оборудования на ОПО | 0,1 | Котв | Котв =  КотвнеОПО \* 0,5 +  Котв ОПО \* 0,5 |
| 1.1.8.1 | Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации  о назначении ответственных лиц  за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок  для объектов, не отнесенных к ОПО | 0,5 | КотвнеОПО | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |
| 1.1.8.2 | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц  за безопасную эксплуатацию оборудования  под давлением  и ответственных  за осуществление производственного контроля  при эксплуатации оборудования на ОПО | 0,5 | Котв ОПО | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |
| 1.1.9 |  | Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности  и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии  с требованиями [Правил](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373015&date=05.02.2025&dst=100013&field=134) по охране труда  при эксплуатации объектов теплоснабжения  и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г.  № 924н [<4>](#Par1450) ([подпункт 9.3.9 пункта 9](#Par108) Правил) | Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых  по нарядам-допускам | 0,1 | Кохр.труда | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |
| 1.1.10 | Копии утвержденных  в соответствии с [пунктом 2.3.48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100232&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок  и с [пунктом 236](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=100864&field=134) Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок ([подпункт 9.3.10 пункта 9](#Par112) Правил) | Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок | 0,1 | Ктрен | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |
| 1.2 | Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей ([пункт 2 части 4 статьи 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=533&field=134) Федерального закона  о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии ([пункт 3 части 4 статьи 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=534&field=134) Федерального закона  о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные [подпунктами 9.3.11](#Par113) и [9.3.22](#Par126) Правил | Показатель проведения наладки тепловых сетей  и контроля за режимами потребления тепловой энергии | 0,01 | Крежим.налад | Крежим.налад =  Ктемп.граф \* 0,5 +  Крежим.карт \* 0,5 |
| 1.2.1 | Разработанные  и утвержденные  в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные  в соответствии с [пунктом 6.2.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101022&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению  и контролю режимов работы системы теплоснабжения ([подпункт 9.3.11 пункта 9](#Par113) Правил) | Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения | 0,5 | Ктемп.граф | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |
| 1.2.2 | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования  к которым установлены [пунктами 2.5.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100307&field=134), [2.8.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100377&field=134), [5.3.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100799&field=134), [9.3.25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101635&field=134), [12.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101970&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ([пункт 9.3.22 пункта 9](#Par126) Правил) | Показатель наличия технических отчетов  о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт | 0,5 | Крежим.карт | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |
| 1.3 | Обеспечивать качество теплоносителей ([пункт 4 части 4 статьи 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=535&field=134) Федерального закона  о теплоснабжении) | Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями [пункта 12.9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101951&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, [пункта 278](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=100981&field=134) Правил промышленной безопасности  ([подпункт 9.3.12 пункта 9](#Par114) Правил) | Показатель обеспечения качества теплоносителей | 0,01 | Ккачест | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |
| 1.4 | Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии  и реализуемой тепловой энергии ([пункт 5 части 4 статьи 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=536&field=134) Федерального закона  о теплоснабжении) | Копии актов ввода  в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих  в состав узла учета  (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401404&date=05.02.2025&dst=100010&field=134) коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих  в состав узла учета  и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством  об обеспечении единства измерений ([подпункт 9.3.13 пункта 9](#Par115) Правил) | Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии | 0,01 | Ккомм.учет | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |
| 1.5 | Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции  и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции ([пункт 6 части 4 статьи 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=537&field=134) Федерального закона  о теплоснабжении) | Разработанный в соответствии с [пунктом 2.7.10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100360&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта,  а также приемке и оценке качества ремонта,  а также акты приемки объектов теплоснабжения  и теплопотребляющих установок из ремонта  с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний  и наладки, предусмотренные[пунктом 2.7.13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100370&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов,  не являющихся ОПО,  и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции  и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. ([подпункт 9.3.14 пункта 9](#Par116) Правил) | Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию  и подготовке к ремонту, выводу в ремонт  и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта | 0,25 | Ккач.строит | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |
| 1.6 | Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей ([пункт 7 части 4 статьи 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=538&field=134) Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные [подпунктами 9.3.15](#Par117) - [9.3.21](#Par125), [9.3.23](#Par127) - [9.3.29](#Par142), пункта 9 Правил | Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей | 0,65 | Кнадеж | Кнадеж = Косвид \* 0,01 +  Кобслед \* 0,05 +  Кдым.труб \* 0,05 +  Киспыт \* 0,01 +  Кгидр \* 0,4 +  Кшурф \* 0,01 +  Кочист.промыв \* 0,4 +  Кэлектр.сопр \* 0,01 +  Кнасос стан \* 0,01 +  Ктопл \* 0,03 +  Кматер \* 0,01 +  Кстрах \* 0,01 | |
| 1.6.1 | Копии паспортов паровых  и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего  под избыточным давлением, с отметками:  о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию.  Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов  его нагрузки - сведения  о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти  в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО)  в соответствии с [частью 2 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466788&date=05.02.2025&dst=228&field=134) Федерального закона о промышленной безопасности  и заключениях о проведении технического диагностирования  (для объектов,  не являющихся ОПО)  с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования  в соответствии с [пунктом 13.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101996&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;  о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов ([подпункт 9.3.15 пункта 9](#Par117) Правил) | Показатель наличия паспортов паровых  и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего  под избыточным давлением с выводами  о продлении срока эксплуатации | 0,01 | Косвид | Косвид =  Косвид не ОПО \* 0,5 +  Косвид ОПО \* 0,5 | |
| 1.6.1.1 | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования,  не являющегося ОПО,  о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами  о продлении срока эксплуатации | 0,5 | Косвид не ОПО | Наличие - 1  Отсутствие - 0 | |
| 1.6.1.2 | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования  опроведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами  о продлении срока эксплуатации | 0,5 | Косвид ОПО | Наличие - 1  Отсутствие - 0 | |
| 1.6.2 | Копии актов комплексного обследования, очередных  и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров  в соответствии с [пунктом 3.1.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100465&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ([подпункт 9.3.16 пункта 9](#Par120) Правил) | Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров | 0,05 | Кобслед | Наличие - 1  Отсутствие - 0 | |
| 1.6.3 |  | Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых  в соответствии с требованиями [пункта 3.3.14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100537&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений  за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения  за исправностью осветительной арматуры дымовых труб  ([подпункт 9.3.17 пункта 9](#Par121) Правил) | Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб,  за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения  за исправностью осветительной арматуры дымовых труб | 0,05 | Кдым.труб | Наличие - 1  Отсутствие - 0 | |
| В случае, если организация не владеет  и не эксплуатирует источники теплоснабжения, Кдым.труб принимается равным 1. | |
| 1.6.4 | Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей  (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию,  о проведении испытания  по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные [пунктом 6.2.32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101122&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ([подпункт 9.3.18 пункта 9](#Par122) Правил) | Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии  с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации)  на максимальную температуру,  о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию,  о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей | 0,01 | Киспыт | Наличие - 1  Отсутствие - 0 | |
| В случае, если организация не владеет  и не эксплуатирует тепловые сети, Киспыт принимается равным 1. | |
| 1.6.5 | Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с [пунктом 6.2.16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101067&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ([подпункт 9.3.19 пункта 9](#Par123) Правил) | Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей | 0,4 | Кгидр | Наличие - 1  Отсутствие - 0 | |
| В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кгидр принимается равным 1 | |
| 1.6.6 | Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети  (за исключением неметаллических), проложенных  в непроходных каналах,  и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены [пунктами 6.2.34](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101125&field=134) - [6.2.37](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101138&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ([подпункт 9.3.20 пункта 9](#Par124) Правил) | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных  в непроходных каналах,  и при бесканальной прокладке | 0,01 | Кшурф | Наличие - 1  Отсутствие - 0 | |
| В случае если организация не владеет  и не эксплуатирует тепловые сети  или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, Кшурф принимается равным 1 | |
| 1.6.7 |  | Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены [пунктами 5.3.37](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100852&field=134), [6.2.17](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101069&field=134), [12.18](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101989&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, ([подпункт 9.3.21 пункта 9](#Par125) Правил) | Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов | 0,4 | Кочист.промыв | Наличие - 1  Отсутствие - 0 | |
| 1.6.8 | Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта  и потенциалов блуждающих токов  в соответствии с требованиями [пункта 6.2.43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101159&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ([подпункт 9.3.23 Пункта 9](#Par127) Правил) | Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов | 0,01 | Кэлектр.сопр | Наличие - 1  Отсутствие - 0 | |
| В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кэлектр.сопр принимается равным 1 | |
| 1.6.9 | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями [пункта 6.2.48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101164&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ([подпункт 9.3.24 Пункта 9](#Par128) Правил) | Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций | 0,01 | Кнасос.стан | Наличие - 1  Отсутствие - 0 | |
| 1.6.10 | Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок  не менее срока предстоящего отопительного периода,  и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива  в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=162053&date=05.02.2025&dst=100011&field=134) определения нормативов запасов топлива  на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих  в режиме комбинированной выработки электрической  и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 ([подпункт 9.3.25 пункта 9](#Par129) Правил) | Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива | 0,03 | Ктопл | Ктопл =  Кдогтопл \* 0,5 +  Кзапаст \* 0,5 | |
| 1.6.10.1 | Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок  не менее срока предстоящего отопительного периода | 0,5 | Кдогтопл | Кдогтопл = 1, если подтверждено наличие договоров Кдоггопл = 0, если не подтверждено наличие договоров | |
| 1.6.10.2 | Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива | 0,5 | Кзапаст | Кзапаст = 1, если  Запасфакт>=  Запаснормат  Кзапаст = 0, если  Запасфакт<  Запаснормат | |
| 1.6.10.2.1 | фактический объем запаса топлива, тыс. т | - | Запасфакт | фактическое значение | |
| 1.6.10.2.2 | утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т | - | Запаснормат | фактическое значение | |
| 1.6.11 |  | Утвержденный  в соответствии  с требованиями [пункта 2.7.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100343&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации  для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации  для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные  в соответствии  с требованиями [Положения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296977&date=05.02.2025&dst=100015&field=134) по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н [<5>](#Par1451) ([подпункт 9.3.26 Пункта 9](#Par133) Правил) | показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации | 0,01 | Кматер | Кматер = % наличия запас мат факт по инвентар / 100 | |
| 1.6.11.2 | - | % наличия запас мат факт по инвентар | Фактическое значение | |
| 1.6.12 | В соответствии  с требованиями [части 1 статьи 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466788&date=05.02.2025&dst=100048&field=134) Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки  из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного  в соответствии  с законодательством Российской Федерации  об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта  за причинение вреда  в результате аварии  на опасном объекте. Требование  не распространяется  на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти  в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации ([подпункт 9.3.27 пункта 9](#Par137) Правил) | Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности | 0,01 | Кстрах | Наличие - 1  Отсутствие - 0 | |
| 1.7 | Выполнять мероприятия  по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения  и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей  или теплосетевой организации ([пункт 8 части 4 статьи 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=539&field=134) Федерального закона о теплоснабжении) | Разрешение на допуск  в эксплуатацию  и (или) временное разрешение на допуск  в эксплуатацию на объекты теплоснабжения  в соответствии  с требованиями [Правил](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439185&date=05.02.2025&dst=100014&field=134) выдачи разрешений  на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения  и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 [<6>](#Par1452), построенных для реализации мероприятий  по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде  (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения  и включенных  в инвестиционную программу теплоснабжающей  или теплосетевой организации согласно [части 8 статьи 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=548&field=134) и [части 10 статьи 29](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=574&field=134) Федерального закона о теплоснабжении) ([подпункт 9.3.29 пункта 9](#Par142) Правил) | Показатель наличия разрешения на допуск  в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов  по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения  и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий  по резервированию систем теплоснабжения | 0,01 | Крезерв | Наличие - 1  Отсутствие - 0 | |
| 1.8 | Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций  в сфере теплоснабжения ([пункт 9 части 4 статьи 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=540&field=134) Федерального закона о теплоснабжении) | Утвержденный  в соответствии  с требованиями [пункта 15.4.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=102082&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок  и (или) [Положения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=362449&date=05.02.2025&dst=100010&field=134) о разработке планов мероприятий  по локализации  и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 [<7>](#Par1453), порядок (план) действий  по ликвидации последствий аварийных ситуаций  в сфере теплоснабжения или предусмотренные[пунктом 386](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=101286&field=134) Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе  при аварии) | Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | 0,01 | Кпорядок | Наличие - 1  Отсутствие - 0 | |
| 2 | Обеспечить выполнение  в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы  в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний  (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных [пунктом 2 части 1 статьи 4.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=314&field=134) Федерального закона о теплоснабжении и [абзацем вторым пункта 2 статьи 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466788&date=05.02.2025&dst=331&field=134) Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований [пунктов 2.3.14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100164&field=134), [2.3.15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100167&field=134), [2.8.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100377&field=134), [3.3.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100511&field=134) - [3.3.8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100517&field=134), [4.1.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100570&field=134), [5.3.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100799&field=134), [5.3.26](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100833&field=134), [5.3.31](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100838&field=134), [5.3.32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100842&field=134), [5.3.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100884&field=134), [6.2.16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101067&field=134), [6.2.26](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101111&field=134), [6.2.32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101122&field=134), [6.2.48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101164&field=134), [6.2.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101169&field=134), [6.2.60](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101183&field=134), [6.2.62](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101187&field=134), [8.2.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101266&field=134) - [8.2.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101272&field=134), [8.2.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101286&field=134), [8.2.13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101287&field=134), [10.1.9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101717&field=134), [11.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101909&field=134), [11.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101916&field=134), [11.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101920&field=134), [15.1.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=102031&field=134) - [15.1.7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=102034&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и [пунктов 394](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=101342&field=134), [396](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=101352&field=134) - [399](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=101360&field=134), [403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=101375&field=134) Правил промышленной безопасности ([подпункт 9.2 пункта 9](#Par88) Правил) | Справка об отсутствии невыполненных  в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований [пунктов 2.3.14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100164&field=134), [2.3.15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100167&field=134), [2.8.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100377&field=134), [3.3.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100511&field=134) - [3.3.8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100517&field=134),[4.1.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100570&field=134), [5.3.6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100799&field=134), [5.3.26](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100833&field=134), [5.3.31](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100838&field=134), [5.3.32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100842&field=134), [5.3.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100884&field=134), [6.2.16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101067&field=134), [6.2.26](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101111&field=134), [6.2.32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101122&field=134), [6.2.48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101164&field=134), [6.2.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101169&field=134), [6.2.60](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101183&field=134), [6.2.62](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101187&field=134), [8.2.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101266&field=134) - [8.2.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101272&field=134), [8.2.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101286&field=134), [8.2.13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101287&field=134), [10.1.9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101717&field=134), [11.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101909&field=134), [11.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101916&field=134), [11.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101920&field=134), [15.1.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=102031&field=134) - [15.1.7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=102034&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и [пунктов 394](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=101342&field=134), [396](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=101352&field=134) - [399](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=101360&field=134), [403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=101375&field=134) Правил промышленной безопасности  при использовании оборудования, работающего  под избыточным давлением, влияющих  на надежность работы  в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора  в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти  в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний  (их подразделениями)  (в случаях, предусмотренных [пунктом 2 части 1 статьи 4.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=314&field=134) Федерального закона  о теплоснабжении  и [абзацем вторым пункта 2 статьи 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466788&date=05.02.2025&dst=331&field=134) Федерального закона о промышленной безопасности) ([подпункт 9.2 пункта 9](#Par88) Правил) | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы  в отопительный период | 0,05 | Кпредп | Наличие - 1  Отсутствие - 0 | |
| 3 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного [пунктом 3](#Par54) Правил ([подпункт 9.3 пункта 9](#Par93) Правил) | План подготовки  к отопительному периоду ([пункт 3](#Par54) Правил) | Показатель наличия утвержденного плана подготовки  к отопительному периоду | 0,05 | Кплан | Наличие - 1  Отсутствие - 0 | |

Приложение 5 к положению

о комиссии по подготовке

и прохождению отопительного периода

2025-2026 годов и оценке готовности потребителей,

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

к работе в отопительный период

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному

периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены (технологически присоединены)

к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию

(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих

им на праве собственности или ином законном основании

теплопотребляющихустановках, управляющих организаций,

а также товариществ собственников жилья, жилищных

кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных

специализированных потребительских кооперативов

при условии осуществления ими деятельности по управлению

многоквартирными домами, а также лиц, с которыми

в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса

Российской Федерации собственниками помещений

в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг

по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего

имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта

внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме,

или председателя совета многоквартирного дома в случае,

если собственниками помещений в многоквартирном доме

не принято решение о заключении таких договоров,

или муниципальными образованиями в случае,

если способ управления многоквартирным домом

не выбран или выбранный способ управления

не реализован

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обязательное требование | Подтверждающий документ | Показатель | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула) | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия,  с указанием сроков устранения) |
|  |  |  | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ | | | Ипотр = Кзакон о тепл \* 0,85 + Кжил. фонд \* 0,06 + Кгаз \* 0,02 + Кпредп \* 0,05 + Кплан \* 0,02 |  |  |
| 1 | Выполнить требования, установленные [частью 6 статьи 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=542&field=134) Федерального закона от 27 июля  2010 г. № 190-ФЗ  «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон  о теплоснабжении) ([подпункт 11.1 пункта 11](#Par149) Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России  от 13 ноября 2024 г.  № 2234 (далее - Правила): | - | Показатель выполнения требований Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025) о теплоснабжении | 0,85 | Кзакон о тепл | Кзакон о тепл = Кбезопасн \* 0,8 + Крежим \* 0,03 + Кзадолж \* 0,15 + Кучет \* 0,02 |  |  |
| 1.1 | Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок  в соответствии  с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными [статьей 23.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=276&field=134) Федерального закона  о теплоснабжении ([пункт 1 части 6 статьи 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=543&field=134) Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные [подпунктами 11.5.1](#Par157) - [11.5.10 пункта 11](#Par171) Правил | Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности | 0,8 | Кбезопасн | Кбезопасн = Кпромыв \* 0,3 1 + Кгидр \* 0,31 + Карм \* 0,01 + Котв \* 0,01 + Киспыт \* 0,31 + Кперечень \* 0,01 + Кэкспл/произв.инстр \* 0,01 + Кпа.спорт.тепл.пункт \* 0,01 + Кшт \* 0,01 + Крегул.темпер \* 0,01 |  |  |
| 1.1.1 |  | Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями [пункта 9.2.9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101548&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 [<1>](#Par2203) (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок)  ([подпункт 11.5.1 пункта 11](#Par157) Правил) | Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки | 0,31 | Кпромыв | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.2 | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя  (в том числе тепловых  и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей  и теплопотребляющих установок, актов  об установке  и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы  на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с [пунктом 9.3.25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101635&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ([подпункт 11.5.2 пункта 11](#Par158) Правил) | Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии  и (или) теплоносителя | 0,31 | Кгидр | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.3 | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры,  в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования  на предмет наличия  и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции  в соответствии  с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими  и теплосетевыми организациями  ([подпункт 11.5.3 пункта 11](#Par161) Правил) | Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры  и арматуры постоянного регулирования | 0,01 | Карм | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.4 |  | Установленные [пунктами 2.1.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100062&field=134), [2.1.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100063&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации  о назначении ответственных лиц  за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок  для объектов  и (или) установленные [пунктом 228](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=100815&field=134) Правил промышленной безопасности  при использовании оборудования, работающего  под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 [<2>](#Par2204) (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц  за безопасную эксплуатацию оборудования  под давлением  и ответственных  за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО)  ([подпункт 11.5.4 пункта 11](#Par162) Правил) | Показатель назначения ответственных лиц  за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 0,01 | Котв | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.5 | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей  (при наличии) и участков тепловых вводов  (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов  и внутренних систем теплопотребления  в соответствии  с требованиями [пунктов 9.8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101332&field=134), [9.1.59](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101531&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок  и наличие записей  о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок ([подпункт 11.5.5 пункта 11](#Par165) Правил) | Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии)  и участков тепловых вводов | 0,31 | Киспыт | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.6 | Организационно-распорядительные документы  об утверждении перечня производственных инструкций  для безопасной эксплуатации котлов  и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного  в соответствии с [пунктом 278](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=100981&field=134) Правил промышленной безопасности,  и (или) перечня документации эксплуатирующей организации  для объектов,  не являющихся ОПО, разработанного  в соответствии с [пунктом 2.8.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100387&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок  ([подпункт 11.5.6 пункта 11](#Par167) Правил) | Показатель наличия перечня производственных инструкций  для безопасной эксплуатации котлов  и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | 0,01 | Кперечень | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.7 | Утвержденные  в соответствии  с требованиями [пункта 2.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100071&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения  и (или) производственные инструкции, разработанные  в соответствии с [пунктом 278](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=100981&field=134) Правил промышленной безопасности ([подпункт 11.5.7 пункта 11](#Par168) Правил) | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения  и (или) производственных инструкций | 0,01 | Кэкспл/произв.инстр | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.8 | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии  с [пунктом 9.1.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101377&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок,  а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения  по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)  ([подпункт 11.5.8 пункта 11](#Par169) Правил) | Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание  в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам | 0,01 | Кпаспорт.тепл.пункт | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.9 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской  и аварийной служб  или договоры  на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций  для эксплуатации оборудования  ([подпункт 11.5.9 пункта 11](#Par170) Правил) | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской  и аварийной служб  или договоров  на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0,01 | Кшт | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.10 | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой  в системы горячего водоснабжения,  а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования  и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя  на системы отопления  и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт  в соответствии с [пунктами 9.3.22](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101622&field=134), [9.4.18](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101670&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ([подпункт 11.5.10 пункта 11](#Par171) Правил) | Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | 0,01 | Крегул.темпер | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.2 | Обеспечивать готовность  к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии ([пункт 2 части 6 статьи 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=544&field=134) Федерального закона  о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные [подпунктами 11.5.11](#Par172), [11.5.19 пункта 11](#Par186) Правил | Показатель обеспечения соблюдения указанного  в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии | 0,03 | Крежим | Крежим = Кврез \* 0,5 + Ктех.готов \* 0,5 |  |  |
| 1.2.1 | Акты осмотра объектов теплоснабжения  и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды  или потребления тепловой энергии  на теплопотребляющих энергоустановках,  или для переключения закрытой системы теплоснабжения  на открытую систему теплоснабжения  с разбором сетевой воды или отступлений  от проектного решения  ([подпункт 11.5.11 пункта 11](#Par172) Правил) | Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | 0,5 | Кврез | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.2.2 | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта  к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов  и визуального осмотра,  с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих  о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок  и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного  в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии ([подпункт11.5.19 пункта 11](#Par186) Правил) | Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | 0,5 | Ктех.готов | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.3 | Обеспечивать отсутствие задолженности  за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель ([пункт 3 части 6 статьи 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=545&field=134) Федерального закона  о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные [подпунктами 11.5.12](#Par176), [11.5.13 пункта 11](#Par177) Правил | Показатель отсутствия задолженности  за поставленные тепловую энергию | 0,15 | Кзадолж | Кзадолж = Кдоговор \* 0,05 + Ксвер 0,95 |  |  |
| 1.3.1 | Копии заключенных договоров теплоснабжения  и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности ([подпункт 11.5.12 пункта 11](#Par176) Правил) | Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения  и (или) договоров оказания услуг  по поддержанию резервной тепловой мощности | 0,05 | Кдоговор | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.3.2 | Акт сверки расчетов  за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг  по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности,  либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование  с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности  ([подпункт 11.5.13 пункта 11](#Par177) Правил) | Показатель отсутствия задолженности  либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование  с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | 0,95 | Ксвер | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.4 | Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя  в соответствии  с требованиями, установленными [статьей 19](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=100300&field=134) Закона  о теплоснабжении ([пункт 4 части 6 статьи 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=546&field=134) Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные [подпунктами 11.5.14](#Par178), [11.5.15 пункта 11](#Par179) Правил | Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя | 0,02 | Кучет | Кучет = Кпровер.уз.уч \* 0,5 + Кпровер.кип \* 0,5 |  |  |
| 1.4.1 | Акты периодической проверки узла учета, составленные  в соответствии с [пунктом 73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401404&date=05.02.2025&dst=100197&field=134) Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013  № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности ([подпункт 11.5.14 пункта 11](#Par178) Правил) | Показатель наличия акта проверки узла учета | 0,5 | Кпровер.уз.уч | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.4.2 | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте,  с обязательным указанием заводских номеров, отметки  о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов ([подпункт 11.5.15 пункта 11](#Par179) Правил) | Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте | 0,5 | Кпровер.кип | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |  |  |
| 2 | В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований [Правил  и норм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=44772&date=05.02.2025&dst=100012&field=134) технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 [<3>](#Par2205) (далее - Правила  и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) ([подпункт 11.2 пункта 11](#Par150) Правил) | Документы, предусмотренные [подпунктами 11.5.16](#Par180), [11.5.17 пункта 11](#Par181) Правил | Показатель выполнения [Правил и норм](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=44772&date=05.02.2025&dst=100012&field=134) технической эксплуатации жилищного фонда | 0,06 | Кжил.фонд | Кжил.фонд = Кконтур \* 0,7 + Кдезинф \* 0,3 |  |  |
| 2.1 | Акт выполненных работ по подготовке  к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии  с требованиями [пункта 2.6.10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=44772&date=05.02.2025&dst=100173&field=134) Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда ([подпункт 11.5.16 пункта 11](#Par180) Правил) | Показатель выполнения работ по подготовке  к отопительному периоду теплового контура здания | 0,7 | Кконтур | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |  |  |
| 2.2 | Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления  с открытой схемой теплоснабжения  и горячего водоснабжения  в соответствии с [пунктом 5.2.10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=44772&date=05.02.2025&dst=101009&field=134) Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм [СанПиН 1.2.3685-21](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&date=05.02.2025&dst=100137&field=134) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  и (или) безвредности  для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 [<4>](#Par2206) (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты  о результатах отбора проб воды из системы  на соответствие требованиям [СанПиН 1.2.3685-21](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&date=05.02.2025&dst=100137&field=134), оформленные аккредитованной лабораторией ([подпункт 11.5.17 пункта 11](#Par181) Правил) | Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления  с открытой схемой теплоснабжения  и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды  из системы | 0,3 | Кдезинф | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |  |  |
| 3 | Обеспечить выполнение требования, предусмотренного [пунктом 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218515&date=05.02.2025&dst=100037&field=134) Правил пользования газом  и предоставления услуг по газоснабжению  в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности  при использовании  и содержании внутридомового  и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги  по газоснабжению ([подпункт 11.3 пункта 11](#Par154) Правил) | Для лиц, указанных в [подпунктах 1.4](#Par43), [1.5 пункта 1](#Par44) Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора  о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования  в многоквартирном доме ([пункт 11.5.18 пункта 18](#Par185)Правил) | Показатель обеспечения безопасности  при использовании  и содержании внутридомового  и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги  по газоснабжению | 0,02 | Кгаз | Кгаз=-Кдым.вент \* 0,5 + Кдогов.тех.обсл \* 0,5 |  |  |
| 3.1 | Показатель наличия акта обследования дымовых  и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 0,5 | Кдым.вент | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |  |  |
| 3.2 | Показатель наличия действующего договора  о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования  в многоквартирном доме | 0,5 | Кдогов.тех.обсл | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |  |  |
| 4 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы  в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями)  (в случаях, предусмотренных [пунктом 2 части 1 статьи 4.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=314&field=134) Федерального законао теплоснабжении  и [абзацем вторым пункта 2 статьи 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483176&date=05.02.2025&dst=331&field=134) Федерального закона  от 21 июля 1997 г.  № 116-ФЗ  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон  о промышленной безопасности),  об устранении нарушений требований [пунктов 2.2.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100072&field=134), [2.3.14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100164&field=134), [2.3.15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100167&field=134),[2.8.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=100377&field=134), [6.2.52](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101169&field=134), [6.2.62](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101187&field=134), [9.1.53](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101516&field=134), [9.2.9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101548&field=134), [9.2.10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101552&field=134), [9.2.12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101554&field=134), [9.2.13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101555&field=134), [9.2.20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101584&field=134), [9.3.10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101598&field=134), [9.3.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101600&field=134), [9.3.19](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101619&field=134), [9.3.24](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101633&field=134), [9.3.25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101635&field=134), [10.1.9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101717&field=134), [11.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101909&field=134), [11.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101916&field=134), [11.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101920&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, [пунктов 394](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=101342&field=134), [396](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=101352&field=134) - [399](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=101360&field=134), [403](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373204&date=05.02.2025&dst=101375&field=134) Правил промышленной безопасности ([подпункт 11.4 пункта 11](#Par155) Правил) | Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти  в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки  и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями)  (в случаях, предусмотренных [пунктом 2 части 1 статьи 4.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483239&date=05.02.2025&dst=314&field=134) Федерального закона о теплоснабжении  и [абзацем вторым пункта 2 статьи 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483176&date=05.02.2025&dst=331&field=134) Федерального закона о промышленной безопасности),  в комиссию по оценке готовности  к отопительному периоду  ([подпункт 11.4 пункта 11](#Par155) Правил) | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы  в отопительный период | 0,05 | Кпредп | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |  | Не заполняется |
| 5 | Обеспечить выполнение плана подготовки  к отопительному периоду, предусмотренного [пунктом 3](#Par54) Правил,  и составленного  с учетом [пункта 11.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=41812&date=05.02.2025&dst=101909&field=134) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ([подпункт 11.5 пункта 11](#Par156) Правил) | План подготовки  к отопительному периоду ([пункт 3](#Par54) Правил) | Показатель наличия утвержденного плана подготовки  к отопительному периоду | 0,02 | Кплан | Наличие - 1  Отсутствие - 0 |  |  |