	
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждено

постановлением Администрации

Златоустовского городского округа

от 26.04.2023 г. № 158-П/АДМ



	УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

	Стандарт объектов (средств) утилитарного наружного освещения территории города Златоуста


СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1 «Общие положения»….…………………………………………...стр.3
Раздел 2 «Термины и определения»………………………………………  стр.3
Раздел 3 «Цели и задачи стандарта»……………………………………… стр.4
Раздел 4 «Основные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Челябинской области, Златоустовского городского округа, подлежащие учету при реализации объектов (средств) наружного освещения»……………………………………………………… …..стр.4
Раздел 5 «Утилитарное наружное освещение (СНО)»……………………..стр.6
Раздел 6 «Требования к существующим объектам (средствам) НО»…….. стр.9
Раздел 7 «Праздничное освещение (иллюминация)»………………………стр.10
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1) Стандарт объектов (средств) 
утилитарного наружного освещения территории Златоустовского городского округа – один из инструментов создания качественно новой, привлекательной световой среды, снижения потребления электрической энергии в системах наружного освещения;

2) Стандарт – комплексный документ, состоящий из свода нормативной базы и практических приемов использования объектов (средств) наружного освещения, ориентированных на формирование единой безопасной светоцветовой среды, совершенствование и развитие художественно выразительного образа города в вечерне – ночное время;

3) Стандарт – координирующий документ для методического сопровождения деятельности органов местного самоуправления при:

 -  подготовке правил благоустройства Златоустовского городского округа;
 - разработке концепций, стратегий, проектов и иных материалов, относящихся к развитию световой среды.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Стандарте применяются термины с соответствующими определениями:

Примечание: в Стандарте используются термины и определения, установленные федеральными и региональными НПА

1) объекты (средства) наружного освещения – осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), которые могут устанавливаться на территориях общего пользования и иных территориях, на специально предназначенных для такого освещения: опорах, опорах контактной сети электрифицированного транспорта, на фасадах зданий, строений, сооружений, ограждениях и иных элементах благоустройства;

2) светоцветовая среда населенного пункта (элемента планировочной структуры) – среда, образованная в вечерне - ночное время освещенными объектами благоустройства, фасадами, цветом света средств освещения, их отражениями от водных и иных поверхностей;

3) наружное искусственное освещение – искусственное освещение, используемое вне зданий, строений, сооружений: утилитарное, архитектурно-художественное, праздничное;

4) уличное (утилитарное) освещение – освещение проезжей части магистралей, тоннелей, эстакад, мостов, улиц, площадей, скверов,  автостоянок, функциональных зон аэропортов и территорий спортивных сооружений, а также путей городской территории с целью обеспечения безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов и для общей ориентации в городском пространстве
5) архитектурно-художественное  освещение (иллюминация) - декоративное освещение, предназначенное для украшения зданий, строений, сооружений, территорий общего пользования без необходимости создания определенного уровня освещенности при проведении государственных, городских и местных праздничных мероприятий;
6) динамическое освещение - использование цвета, светоцветовой динамики, светопроекции и создание световых эффектов с помощью лазерных и прожекторных пучков света;

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТАНДАРТА

1) создание условий для безопасного движения транспорта и пешеходов, обеспечение всех групп пользователей удобством ориентирования на местности, визуальный комфорт и чувство личной безопасности;

2) формирование единой светоцветовой среды, совершенствование и развитие художественно выразительного образа территорий Златоустовского городского округа в вечерне-ночное время на основе взаимоувязанного и гармоничного применения средств освещения;

3) системный подход к наружному искусственному освещению и поэтапные преобразования светоцветовой среды территорий Златоустовского городского округа: изменение практики обособленного не взаимоувязанного проектирования наружного искусственного освещения; внедрение единых современных требований к планированию, реализации, содержанию объектов (средств) наружного освещения;

− снижение эксплуатационных издержек (использование современного, светодиодного, энергоэффективного освещения);

− снижение светового загрязнения «засвечивания в вечерне-ночное время».

4. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДЛЕЖАЩИЕ УЧЕТУ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ (СРЕДСТВ) НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
− Градостроительный кодекс Российской Федерации;

− Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 17.11.1995 № 169-ФЗ; 

− Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 № 73-ФЗ»; 

− Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ; 

− Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ; 

− Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ; 
− правила благоустройства территории Златоустовского городского округа;

 − постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

− СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95»; 

− СП 323.1325800.2017 «Территории селитебные. Правила проектирования наружного освещения»;
 − СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 05.02-85»; 

− СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

− ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»; 

− ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»; 

− ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»; 

− ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»; 

− ГОСТ Р 54350-2015 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»; 

− ГОСТ Р 55705-2013 «Приборы осветительные со светодиодными источниками света. Общие технические условия»; 

− ГОСТ Р 55707-2013 «Освещение наружное утилитарное. Методы измерений нормируемых параметров»; 

− ГОСТ Р 55708-2013 «Освещение наружное утилитарное. Методы расчета нормируемых параметров»; 

− ГОСТ Р 55839-2013 «Источники света и приборы осветительные. Методы светотехнических измерений и формат представления данных»; 

− ГОСТ Р 55840-2013 «Источники света и приборы осветительные. Представление данных для расчета освещения»; 

− ГОСТ Р 55841-2013 (МЭК/ТR 62696:2011) «Светильники. Определение кодов IК по МЭК 62262»; 

− ГОСТ Р 55844-2013 «Освещение наружное утилитарное дорог и пешеходных зон. Нормы»; 

− ГОСТ Р 56228-2014 «Освещение искусственное. Термины и определения»;

 − ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» 

− ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог»; 

− ГОСТ 33176-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования».
5.УТИЛИТАРНОЕ НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (НО)
1) Общие требования к проектированию, обустройству, эксплуатации НО, включая контроль за состоянием НО в процессе эксплуатации, выбору светотехнического оборудования:

- при проектировании, обустройстве, эксплуатации НО, выборе светотехнического оборудования должны соблюдаться требования СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНИП 23-05-95», ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарно. Классификация и нормы», иных требований Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

- для определения местоположения и определения показателей НО подлежит учету классификация улично-дорожной сети;

табл. 5.1 «Нормируемые показатели для улиц и дорог городских населенных пунктов и с регулярным транспортным движением с асфальтобетонным покрытием»
	Категория объекта
	Класс

объекта
	Средняя

яркость

дорожного

покрытия

(не менееj
кл/м2
	Общая

равномер.

яркости

дорожного

покрытия

(не менее)
ка/м2
	Продольн.
равномер.
яркости
дорожного
покрытия
(не менее)
кл/м2
	Пороговое

приращ.

яркости

(не менее)
%
	Средняя
горизонт,
освещ-ть
дорожного
покрытия
(не менее)
лк
	Равном.

освещ-ти

дорожного

покрытия

(не менее)
лк
	Макс,
относит,
удельная
мощность
при нормир.
освещ-ти
дорожного
покрытия
(не менее)
Вт/(м2*лк)

	А

магистральные дороги и улицы общегородского значения
	А1
	2,0
	0,4
	0,7
	10
	20
	0,35
	6

	
	А2
	1,6
	0,4
	0,7
	10
	20
	0,35
	50

	
	А3
	1,4
	0,4
	0,7
	12
	20
	0,35
	48

	
	А4
	1,2
	0,4
	0,6
	12
	20
	0,35
	45

	Б 

магистрали и улицы районного значения
	Б1
	1,2
	0,4
	0,6
	12
	20
	0,35
	45

	
	Б2
	1,0
	0,4
	0,6
	15
	15
	0,35
	53

	В

 улицы и дороги местного значения
	В1
	0,8
	0,4
	0,5
	15
	15
	0,25
	50

	
	В2
	0,6
	0,4
	0,5
	15
	10
	0,25
	50

	
	В3
	0,4
	0,35
	0,4
	20
	6
	0,25
	50


- для надежной ориентации водителей и пешеходов светильники должны располагаться таким образом, чтобы образуемая ими линия ясно и однозначно указывала направление дороги;

- для улучшения параметров осветительных установок НО магистральных улиц и скоростных дорог их проектирование рекомендуется по возможности выполнять комплексно с проектированием дорожного покрытия;

- проектируемые осветительные установки НО должны обеспечивать нормированные величины количественных и качественных показателей, экономичность и рациональное использование электроэнергии, безопасность обслуживающего персонала и населения, удобство обслуживания и управления;

-
при разработке проектов НО:

-
следует выбирать источники света и осветительные приборы, с наибольшими световой отдачей и сроком службы при равной мощности;

-
рекомендуется проводить расчеты проектных решений для выбора варианта, обеспечивающего наибольшую энергетическую эффективность и экономичность;

-
не допускается в ночное время частичное отключение светильников при

однорядном их расположении и установке по одному светильнику на опоре, а также на пешеходных мостиках, автостоянках, пешеходных аллеях и дорогах, внутренних, служебно-хозяйственных и пожарных проездах, а также на улицах и внутригородских дорогах.
Табл 5.2 «Требования по средней освещенности улиц и дорог Златоустовского городского округа»

	Категория объекта
	Класс объекта
	Средняя освещенность 

лк

(не менее)

	А
	А1
	30,0

	
	А2
	20,0

	
	А3
	20,0

	
	А4
	20,0

	Б
	Б1
	20,0

	
	Б2
	15,0

	В
	В1
	15,0

	
	В2
	10,0

	
	В3
	6,0


- освещение должно обеспечивать распознавание дорожной разметки и различных знаков, а в пешеходных зонах – распознавание лиц прохожих;

- на территориях жилых районов используют опоры высотой 6-10 м с осветительными приборами консольного или торшерного способа установки;

- общие минимальные требования к металлическим опорам и кронштейнам СНО для освещаемых объектов благоустройства общего пользования, общественного назначения, дворовых территорий многоквартирных домов:

-
материал - сталь по ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные

горячедеформированные. Сортамент (с Изменениями № 1,2)», ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент (с Изменением № 1)», СП. 16.13330.2011 «СП16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 11-23-81 * (с Изменением № 1)» (в действующей части) или чугунное литье (при необходимости воссоздания исторической среды);

- вид-граненая, круглоконическая, трубчатая, складывающаяся;

- способ изготовления - листовой прокат, трубный прокат;

- тип - силовая, не силовая;

- способ установки - фланцевая с закладным элементом или прямостоечная;

- подвод кабеля - землей, воздухом;

- защита от коррозии - горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89 (ИСО1461-89) «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля»;

- изготовление - ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;

- точность геометрических параметров - ГОСТ 21779-82 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски»;

- контроль качества изделий - в соответствии с Инструкцией по визуальному и измерительному контролю (РД-03-606-03);

- расчет конструкций - СП 20.13330.2016 «СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85»;

-
разработка конструкции - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 11-23-81*»;

- общие минимальные требования к светодиодным светильникам для освещаемых объектов благоустройства общего пользования, общественного назначения, дворовых территорий многоквартирных домов:

-
металлические части светильников должны иметь соответствующую антикоррозийную защиту;

-
соединительные провода и кабели должны проходить в корпусе светильника; не допускается их открытое размещение;

-
корпус светильника и консольное крепление должны быть изготовлены из литого под давлением алюминия с вандалозащищенным рассеивателем из поликарбоната или стекла;

-
должна быть обеспечена замена блока питания (источника стабилизированного тока) без демонтажа светильника с опоры;

-
корпус светильника должен иметь вандалозащищенную конструкцию;

- драйвер должен располагаться в герметичном отсеке корпуса светильника;

-
не допускается применение экструдированного алюминиевого профиля;

-
допустимое напряжение питания, В - 220 ±10%. частота, Гц- 50 60± 0,4;

-
цветовая температура;

- 3000-5000 К для пешеходных пространств, скверов и парков;
- 4000 К для улиц;

-
светоотдача - не менее 125 лм/Вт;

-
индекс цветопередачи - не менее 80 Ra;

-
защиты блока питания или отсека для его установки - не ниже IР65;

-
степень защиты оптического отсека - не ниже IP66;

-
коэффициент пульсации светового потока светильника - не более 3%

-
гарантийный срок службы светильника, год - не менее – 6 лет;

-
срок службы светильника, год - не менее – 10 лет;
-
коэффициент мощности - не менее 0.95;

-
количество болтов для крепления на кронштейн - не менее 2 шт.;

-
светильники должны соответствовать в части воздействия механических факторов внешней среды группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90;

-
температура эксплуатации светильника в диапазоне -40....+40 С;

-
светильники должны соответствовать:

ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»;

ГОСТ Р 55839-2013 «Источники света и приборы осветительные. Методы светотехнических измерений и формат предоставленных; данных»;

ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р 55705—2013 «Приборы осветительные со светодиодными источниками

света. Общие технические условия»;

Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

Светотехнические требования к светильникам должны соответствовать ГОСТ Р 54350-2015 «Приборы осветительные Светотехнические требования и методы испытаний»;

- светильники должны соответствовать классу защиты 1 от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75);

- светильники должны иметь климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- упаковка светильников должна соответствовать ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний»;

- транспортирование светильников должно соответствовать ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний»;

Иные характеристики СНО определяются проектом.

6. ТРЕБОВАНИЯ К СУЩЕСТВУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ(СРЕДСТВАМ) НО

1) безопасность и дружелюбность среды:
а) территории общего пользования населенных пунктов должны быть освещены и должен быть обеспечен высокий уровень горизонтальной освещенности, сопровождаемый повышением вертикальной освещенности в зонах передвижения пешеходов, что способствует спаду ночной преступности, придает жителям большее ощущение безопасности, способствует дружелюбной атмосфере улично-дорожной сети для пешеходов в темное время суток;

б) приоритетные объекты благоустройства, подлежащие первоочередным

работам по освещению на территории Златоустовского городского округа:

- территории объектов социальной инфраструктуры;

- пешеходные подходы от остановочных пунктов общественного транспорта, пешеходных переходов, жилых домов до территорий объектов социальной инфраструктуры;

- остановочные пункты общественного транспорта;

- пешеходные переходы;

- территории объектов культурного наследия и объектов туристического показа;

- площади и скверы общегородского значения;

- участки улиц с высоким уровнем криминогенной обстановки;

2) осветительное оборудование должно быть прочным и сохранять свои

параметры воздействия внешних механических факторов;

3) осветительное оборудование должно поддерживаться в исправном

техническом состояние:

а) процент горения осветительных приборов в установках НО должен быть:

- приоритетные объекты благоустройства – не менее 99%;

- для улиц и дорог категории «А» и «Б» - не менее 98%;

- для улиц и дорог категории «В» - не менее 98%;

- для иных объектов благоустройства – не менее 96%

б) допустимое отклонение опоры по вертикали не более 7 градусов;

в) опоры, кронштейны и короны высокомачтовых опор должны быть чистыми, не иметь видимых разрушений, иметь сплошное качественное покрытие без видимых очагов коррозии;

г) кабельные колодцы, места соединений и ответвлений жил проводов и кабелей должны быть доступны к проведению осмотров, люки должны быть закрыты на замок, конструкции колодцев не должны иметь трещин и разрушений;

д) подлежат замене (включению в план):

- бетонные опоры в историческом центре города, на территории объектов культурного наследия и туристического показа;

- опоры, не являющиеся специализированными изделиями, предназначенными для монтажа технических средств организации дорожного движения и стационарного электрического освещения; 

- деформированные опоры;

- опоры с деформациями (проседанием, вымыванием) грунта;

- световые приборы: не работающие, с мигающим светом, с залитым водой оптическим отсеком, с механическими повреждениями корпуса и оптического отсека;

4) светильники:

- во всех новых проектах необходимо предусмотреть использование светодиодных светильников;

- при капитальном либо текущем ремонте СНО необходимо предусмотреть замену светильников с другими источниками света на светодиодные;

- светильники должны быть исправны, не горящие и явно снизившие световой поток светильники должны быть заменены;

- не допускает расположение 3-х и более неработающих светильников подряд один за другим;

- светильники должны располагаться таким образом, чтобы образуемая ими линия ясно и однозначно указывала направление движения;

- корпуса светильников не должны иметь видимых разрушений, очагов коррозии, отражатели и рассеиватели должны быть чистыми, а окрашиваемые поверхности должны иметь окраску без трещин, вздутий, потеков, иных визуально воспринимаемых нарушений окрашенного слоя;

7. ПРАЗДНИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ИЛЛЮМИНАЦИЯ)

1) общие принципы обустройства праздничного освещения (иллюминации):

- создание положительного восприятия среды жизнедеятельности;

- соответствие конкретным территориям, видам и масштабам, тематике проводимых мероприятий;

- гармоничное включение в архитектурную и ландшафтную среду;

- образное решение, размеры и используемые средства (конструкции) освещения определяются с учетом средовых факторов: масштаба, цветосветовой среды, безопасности для населения (включая участников дорожного движения);

2) общие технические требования к средствам праздничного освещения:

а) степень защиты от проникновения влаги и пыли светового оборудования и гирлянд с патронами под светодиодные лампы и соединительных разъемов должна быть не менее IP65;

б) питание световых конструкций осуществляется постоянным напряжением от 12В и не более 48В;

в) световые гирлянды с патронами под светодиодные лампы, подключаются к сети 230В, 50Гц;

г) правила установки праздничной иллюминации, гирлянд и световых консолей на опорах освещения:

- несущая способность опоры должна быть не менее 200 кг;

- суммарный вес гирлянд и тросовых подвесов между опорами не более 2/3 от несущей способности опор, с учетом веса другого установленного оборудования;

- световые гирлянды и перетяжки, размещаемые поперек улицы, крепятся только на симметричные опоры, установленные на противоположных сторонах проезжей (пешеходной) части. Во избежание искривления опор под весом растяжной конструкции иллюминации, необходимо опоры укрепить укосами или натяжителями. 
[image: image1.png]



PAGE  
10

